## 衛星基幹放送事業者
基幹放送の安全・信頼性に関する技術基準への適合の確認表（第7版）
申請者名： |  | 措置状況のチェック ※技術基準（（1）、（2）、･･･）ごとに最低１カ所のチェックが必要（4-2は大規模地震が想定される場合）。黒塗りの事項は不要。 ※番組送出設備欄の（13-1）、（13-2）はいずれかにチェックが必要。
|  | 衛星基幹放送事業者 （審査対象設備に「レ」を記入） |  |  | 実際に講じられている措置内容 （「具体的な措置例」に同じ場合は記載不要）
|  | 番組送出 設備 | 中継回線 設備 | 地球局設備
項番 | 具体的な措置例 | レ | レ | レ
（１）予備機器等 |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 番組送出設備を現用予備構成とする措置
イ | 番組送出設備に対する予備機器の措置として、演奏所からの放送が不可能な場合に、非常時マトリクスにより予備番組素材に切り替えて放送を継続する措置
ウ | 中継回線設備を無線（又は有線）及び有線の２ルートで構成する措置
エ | 地球局設備の送信装置を並列合成方式又は現用予備方式（ｎ＋１構成を含む。）とする措置
オ | 地球局設備について、副局（伝送路符号化装置、送信装置及び空中線）を設置する措置
カ | 予備の人工衛星又は人工衛星を構成する予備機器により冗長性を確保する措置
（２）故障検出（損壊等を直ちに検出し、運用者へ通知） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 番組送出設備及び中継回線設備の損壊等を自動検出して、運用者に通報するシステムを設ける措置
イ | 無人運用時に放送設備の損壊等を運用者の携帯端末にメールで自動通報するシステムを設ける措置
ウ | 人工衛星の姿勢情報をテレメトリ信号により地上で検出し運用者に通報するシステムを設ける措置
エ | 監視・制御所を設置する措置
（３－１）試験機器の配備 |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 試験機器を放送事業者の事業所等に配備する措置
イ | メンテナンスを委託している場合は、委託を受けた者が試験機器を配備する措置
（３－２）応急復旧機材の配備 |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 保守拠点において、移動式の電源設備を配備する措置
イ | 保守拠点において、通常想定される範囲の故障に対応する応急復旧のための機材（予備のケーブル等）を配備する措置
ウ | 保守拠点において、中継回線設備の損壊等の発生に備え、放送波による中継に切替えが可能な場合は、臨時にそれに切り替えて応急復旧するための機材を配備する措置
（注）中継回線設備は放送波による中継が困難な場合に設置するものであるため、このような切替えは必ずしも一般的ではない。
（４－１）耐震対策（震度５弱程度の地震を想定した対策） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 機器ラックを、アンカーボルト及びチャンネルベースにより床に固定する措置
イ | 機器ラックの揺れ及び転倒防止のため、Ｌ型金具、チェーン、ワイヤ等により壁・天井に固定する措置
ウ | 機器の揺れによる引っ張り損傷防止を考慮したケーブル類（外部導体が波形状の可とう導波管、フレキシブル同軸ケーブル等）を敷設する措置
エ | 装置架間にケーブルを敷設する際にラダー上でケーブルの余長を設け、揺れによる引っ張りに対応させる措置
オ | 中波放送の送信機出力部から空中線給電部間の信号線路に用いられる銅パイプ等の部材については、地震による破損を防ぐため、線路長に対して余裕を持った銅板及び網線を一部に挿入する措置
カ | 機器ラックに設置せず、置き台等の上に設置する機器については、Ｌ型金具、プレート金具、ベルト式固定器具等を使用して固定する措置
キ | 機器ラックに装置をねじ止め等により固定する措置
ク | 空中線の脱落を防ぐため、空中線を取付柱等に強固に固定する措置
（４－２）耐震対策（大規模な地震を想定した対策） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 筐体等のアンカーによる固定に加え、連結又は揺れ止め等、より耐震性を高めた措置
（５－１）機能確認（予備機器の機能確認） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 現用機の運用中に、予備機について、定期的に動作、主要特性及び機能を確認（送信装置については擬似負荷装置を使用して確認）する措置
イ | 予備系の番組送出設備の異常についてアラームの有無で確認する措置
ウ | 人工衛星に設置される放送局の送信設備については、予備衛星に搭載された１系統の送信設備について、送信設備の電源を投入した状態（無励振）を確認する措置
（５－２）機能確認（電源供給状況の確認） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 法令に基づく保安規程により確認する措置
イ | 停電検知器、電圧計、電流計、電力計等を受電盤、配電盤等に設置、又は計器を準備して確認する措置
ウ | データロガーによりメータリングを実施し、動作状況を確認する措置
エ | 常駐警備員等がメータリングを実施し、動作状況を確認する措置
オ | 放送休止時に非常用発電機起動試験（起動、切替え及び停止）、蓄電池装置への切替え及び受電切替え試験を実施する措置
カ | 定期的に受電設備及び自家用発電機の定期保守及び点検を実施する措置
キ | 人工衛星の監視情報をテレメトリ信号から把握する措置
（６－１）停電対策（予備電源の確保) |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 非常用電源として自家用発電装置又は蓄電池装置を設置し、切替え可能にする措置
イ | 自家用発電装置及び蓄電池装置を設置する措置
ウ | 購入電力を２系統受電とする措置
エ | 大規模災害時における広域・長時間の停電対策として、移動式の電源設備を保守拠点、保守委託先等に配備する措置又は複数の事業者で共同配備する措置
オ | 商用電源の異常時において、放送の円滑な継続のため直ちにかつ確実に非常用電源に切り替えるための保護継電器を設置する措置
（６－２）停電対策（発電機の燃料の確保）（(6-1)ア、イ、エで自家用発電装置として選択した場合） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 自家用発電機の燃料を電力供給が復旧するまでに必要な容量とする措置（例えば、テレビジョン放送及び中波放送の親局に係る放送局の送信設備の自家用発電機について、電力供給が復旧するまで停電後１日程度要すると想定した場合、その間放送を継続するために必要な量の燃料を確保する。なお、確実に燃料補給が行われる場合や予備送信所が使用可能な場合などは、この限りではない。）
イ | 定期的に燃料備蓄状況の確認及び補給を実施する措置
ウ | 近隣の給油所等と燃料補給の契約をする措置
（７）送信空中線に起因する誘導対策 |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 中波放送又は短波放送において、送信所内に設置される臨時の番組送出設備、放送局の送信設備等については、非電導部材の使用、碍子による絶縁、接地線の敷設等により、電磁誘導による高周波電流の発生を防ぐ措置
イ | 中波放送又は短波放送において、送信所内に設置される臨時の番組送出設備、放送局の送信設備等については、放送波（振幅変調信号）がそれらを構成する装置に侵入することにより電気回路の動作が不安定になったり、当該回路内での包絡線検波作用で発生する音声信号が混入するおそれがあるため、帯域遮断フィルタ等を侵入経路に適宜挿入し防止する措置
ウ | 中波放送又は短波放送において、空中線の近傍に設置するＳＴＬ空中線系については、帯域通過フィルタの設置を行い、影響を防止する措置
エ | 中波放送又は短波放送において、機器の低電圧回路、ＣＰＵ回路等のインターフェース信号には、十分な送信波の電磁誘導対策（ノイズフィルタ等）を実施する措置
オ | 短波放送において、放送局の送信設備の大電力高周波部は必要に応じ二重扉とし、かつ、扉へ誘導する電流は確実に筐体側に流れるように接触片を取り付ける措置
カ | 短波放送において、送信局舎は当該局舎全体をシールド構造とし、筐体から発射される不要な電波が当該局舎外に漏れない構造とするとともに、監視制御装置（ＰＣ使用）室に個別シールドを設置し、空中線からの電波が当該局舎内に入り込まないよう防止する措置
キ | 短波放送において、空中線までの屋外給電線に平行線を使用するとともに、屋内は全て同軸ケーブルを採用し、高周波誘導を最小に抑制する措置
ク | 送信空中線による電磁誘導作用による影響が及ぶ可能性は極めて低いため、措置は講じない
（８）防火対策 |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 自動火災報知器、消火ガス（ハロンガス、ＣＯ２等）系自動消火装置、消火器等を設置する措置
イ | 建築物内、配管及び配線用空間内について、防火壁等による区画化又は石膏ボード等による間仕切りを行う措置
ウ | 放送設備の電源系統のショート等に起因する火災を防止するため、受電設備に当該電源系統を切り離すための保護継電器及び遮断器を設置する措置
エ | 内装材、建築材料、ケーブル等について不燃性又は難燃性のものを用いる措置
オ | 外部からの延焼を防止するため、ＲＣ（鉄筋コンクリート）局舎、ＣＢ（コンクリートブロック）局舎又は金属若しくはセメント板パネルを使用した局舎に放送設備を収容する措置
（９－１）屋外設備（空中線等への環境影響の防止） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 水等に直接接触しないよう耐候性塗料による塗装や水の侵入を防ぐための防水テープ、防水ゴムパッキン等の防水加工を施し降雨等による錆を低減させる措置
イ | 風又は雪による空中線の損壊を防ぐため、通常想定される風圧又は積雪量に耐えられる強度を確保する措置
ウ | 腐食等に十分耐えられるよう、ステンレス、真ちゅう材、溶融亜鉛メッキ材等の耐候性部材を使用する措置
エ | ＦＲＰ素材等を使用した防雪カバーで覆うことで、空中線が直接雨、雪等に触れないようにする措置
オ | 屋外に設置される給電線等の消耗を定期的に視認する措置
カ | ＜寒冷地に設置されている場合には下記措置を考慮すること＞ 寒冷地における屋外放熱器（水冷）には不凍液等による凍結対策を実施する措置
キ | ＜津波の影響が考えられる位置に設置されている場合には下記措置を考慮すること＞ 津波の影響を容易に受けないよう設置場所を選定する措置
（９－２）屋外設備（公衆による接触の防止） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 送信空中線の適当な地上高を確保する措置
イ | 常駐警備員による巡回警備を行う措置
ウ | 敷地内への進入を防ぐ防護壁、フェンス等を設置する措置
（１０－１）放送設備を収容する建築物（建築物の強度） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 所要の強度や耐久性を確保できるよう、放送設備を固定する天井面、壁面及び床面に補強材（フレーム、筋交い、鋼材等）を施す措置
イ | 建物の構造を堅固なものとする措置（コンクリート造、鉄骨造、耐震設計等）
（１０－２）放送設備を収容する建築物（屋内設備の動作環境の維持） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 放送設備を設置する機器室に空調設備、換気設備等を設置し、温度、湿度等を定格環境条件の範囲内に保つ措置
イ | 放送設備を収容函に納めることで、屋外環境の変化から保護する措置
ウ | アスファルト防水、シート防水、塗装による塗膜防水等の防水処置を行う措置
エ | 吸排気設備における塵埃除去フィルタ、塩害防止フィルタ、デミスタ、外気ダンパ等を設置する措置
オ | 屋根、外壁等に防水施工を施す措置
カ | 放熱器を設置する措置
（１０－３）放送設備を収容する建築物（立入りへの対策） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 建築物、放送設備を設置している機器室並びに金属及びセメント板パネルを使用した局舎に入る扉への施錠、警備員による入退出管理又は防犯ブザーや監視カメラ等の設置を行う措置
イ | 他社ビルに放送設備を設置する場合、容易に立ち入れない部屋を借用し、鍵はビルの管理下とする措置
ウ | 常駐警備員による巡回警備を実施する措置
エ | 敷地内への進入を防ぐ防護壁、フェンス等を設置する措置
オ | 小規模な中継局の放送設備収容函に施錠する措置
（１１）耐雷対策 |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 送信装置等について、空中線整合器への狭帯域通過回路の設置による雷サージの低減、電力増幅器の分散、雷サージの検出による送信機出力の瞬断の設計等を行う措置
イ | 最短での接地線の敷設を行う措置
ウ | 受電部から侵入する雷被害を低減するために耐雷トランス又はアレスタを設置する措置
エ | 制御に使用する電気通信回線からの雷対策として、サージ吸収素子を取り付ける措置
オ | 演奏所における接地線の区分け（放送用電源と一般用電源など）により、落雷電流の回り込みを阻止する措置
カ | 避雷針等の避雷装置を設置する措置
キ | 地中深くに銅板、銅棒等の電極を埋め込むこと（深掘接地）により接地抵抗を低減させる措置
ク | 中波放送の空中線の土台部分及び空中線とのインピーダンス整合装置に、空中線系から侵入するサージ電流等を放電させるためのボールギャップ（金属）又はカーボンギャップを設置し、送信装置本体への影響を防止する措置
ケ | 放送設備と局舎を等電位となるように接地する措置
（１２）宇宙線対策 |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 人工衛星の放送設備に使用される半導体素子について、材料、部品レベルで放射線対策が講じられたものを使用する措置
イ | 宇宙線によるソフトウエア誤動作（データのビット反転によるもの）を抑制するため、エラー検出、エラー訂正等の機能を備える措置
ウ | 衛星の調達仕様書に、宇宙線対策を講じることを記載し、対策を確保する措置
（１３－１）インターネットプロトコル番組送出設備（放送法関係審査基準（平成23年総務省訓令第30号）別添１の１(13)アのインターネットプロトコル番組送出設備をいう。）
（１３－１－１）サイバーセキュリティ（外部ネットワークからの不正接続対策） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | ファイアーウォールの設置、内部ネットワークへの不正侵入の検知及び当該侵入の遮断等の措置
（１３－１－２）サイバーセキュリティ（マルウェア感染防止対策） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 許可リスト等に基づく不正プログラムの実行阻止、構成装置の各種セキュリティ設定強化等の措置
（１３－１－３）サイバーセキュリティ（サイバー事案による障害からの早期復旧） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 構成装置のシステム設定等に関して、初期整備及び変更等の機会をとらえたバックアップの実施等の措置
（１３－１－４）サイバーセキュリティ（監視・制御回線の不正接続対策） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 専用回線／ＶＰＮ回線の使用（ＶＰＮ回線は、当該回線を構成する機器の安全性確保のため、ソフトウェアの更新及びセキュリティパッチの適用等を適時適切に実施する措置等が講じられていること）、ポート番号／ＩＰアドレスによる接続制限又はＩＤ・パスワード、所有物認証、生体認証若しくは複数の認証を組み合わせた多要素認証等により、権限を有する者だけが接続できるようにする措置 未使用時は回線断とする措置
（１３－１－５）サイバーセキュリティ（設備の導入時及び運用・保守時における不正プログラム感染防止措置） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 設備の導入時及び運用・保守時におけるソフトウェアの点検について、放送設備のネットワークからの分離・遮断の措置及び不正プログラムの感染防止の措置 定期的なウイルスチェック等による不正プログラムの早期検出の措置
（１３－１－６）サイバーセキュリティ（放送設備に対する物理的なアクセス管理） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 番組送出設備に対し、ＩＤカード、テンキー錠、シリンダー錠又は有人による入退室の管理等を行う措置 監視・制御回線に関する機器の設置場所に対し、公衆が容易に立ち入ることができないよう施錠その他の必要な措置 外部記録メディアを介した不正プログラムへの感染防止のための不要なポート／スロットの無効化又は閉塞処理、外部記録メディア接続前のウイルスチェック等の措置
（１３－１－７）サイバーセキュリティ（組織体制の構築及び社内規程類の整備） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | サイバー事案の発生を迅速に検知するための定常的な監視、並びにサイバー事案の発生時の対応策及び再発防止策について、早期復旧及び対応能力向上の観点も踏まえ、事故報告を含む対応を迅速かつ確実に実施するための規程又は手順書を整備する措置 サイバー事案が発生した場合の連絡先の整備及び報告実施等の手順書化、放送設備のソフトウェアの更新等設備の運用・保守等について、実施方法を定める規程又は手順書を整備する措置
（１３－２）その他の放送設備
（１３－２－１）サイバーセキュリティ（放送本線系の外部ネットワークからの隔離） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 第三者が接続可能な外部ネットワークとの接続を行わない措置 外部ネットワークと接続を行う場合には、ファイアーウォール設置等の不正接続対策措置
（１３－２－２）サイバーセキュリティ（監視・制御回線の不正接続対策） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 専用回線／ＶＰＮ回線の使用、ポート番号／ＩＰアドレスによる接続制限又はＩＤ・パスワードにより権限を有する者だけが接続できるようにする措置 未使用時は回線断とする措置
（１３－２－３）サイバーセキュリティ（設備の導入時及び保守時における不正プログラム感染防止措置） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 設備の導入・保守・点検時等においては、ソフトウェアの点検を行い不正プログラムの感染防止を確認する措置
（１３－２－４）サイバーセキュリティ（放送設備に対する物理的なアクセス管理） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | 番組送出設備に対し、ＩＤカード、テンキー錠、シリンダー錠又は有人による入退室の管理等を行う措置 監視・制御回線に関する機器の設置場所に対し、公衆が容易に立ち入ることができないよう施錠その他の必要な措置 外部記録メディアを介した不正プログラムへの感染防止の措置
（１３－２－５）サイバーセキュリティ（組織体制の構築及び社内規程類の整備） |  | 措置内容に「レ」を記入
ア | サイバーセキュリティ対策を確実に実施するため、業務の実施に関する社内規程、対応マニュアル等を整備する措置 サイバー事案発生時の連絡先、報告実施手順及びソフトウェアの更新等の実施手順の整備の措置