## 一覧（事故）
No | 発生年度 | 事業者名 | 発生日時 | 継続時間 | 影響利用者数 | 主な障害内容 | 障害内容 | 重大な事故への該当性の要否 | 重大な事故に該当する電気通信役務の区分 又は 重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態の区分 | 区分細目 | 発生要因 | 発生原因 | 再発防止策 | 参考資料 （議事要旨、報告書）
1 | 平成27年度 | LINE㈱ | H27.4.25:30 | 1h8m | 最大約5,200万 | 無料音声通話サービスの発着信及びLINEメッセージサービスの送受信不可 | LINE株式会社が提供する無料音声通話サービス及びLINEメッセージサービスが利用できない状況が発生した。 | 要 | 二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | ー | 人為要因 | ・社内ネットワークの設定変更に際し、人為的な作業ミスにより誤った経路情報が登録されたため、インターネット向け通信が機能しない状態となり、サービスが停止した。 ・データの巻き戻しを実施したが、ネットワーク機器の高負荷状態が続いたため、設定反映が遅延した。 | ・障害発生時の影響範囲の最小限化のため、ネットワーク情報が伝達する範囲を分割。【H27.5実施完了】 ・ネットワーク設定の作業手順を確認する社内プロセスを強化。【H27.5実施完了】 ・問題が発生した場合、短時間で自動的に設定が巻き戻るよう設定。【H27.4実施完了】 | 000431571.pdf(soumu.go.jp)
2 | 平成27年度 | ケーブルテレビ㈱ | H27.7.36:34 | 8h23m | ①約3.6万 ②343 ③28 | ①電子メールサービスの送受信不可 ②インターネット接続サービスの利用不可 ③ホスティングサービスの利用不可 | ケーブルテレビ株式会社が提供するサービスについて、 ①電子メールサービスの送受信ができない状況が発生した。 ②インターネット接続サービスの利用ができない状況が発生した。 ③ホスティングサービスの利用ができない状況が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・仮想サーバとストレージ部分を連結するコントローラの現用系が、ストレージコントローラチップのハードウェア不具合により停止した。現用系が停止した場合には自動的に予備系に切り替わる設定であったが、予備系のファームウェアのバグにより切替えが行われず停止した。 ・ファームウェアの修正バージョンは、障害発生以前にリリースされていたが、大量に送付されるバグ情報から、同社内の機器に必要な情報を選別することが困難であったため、事前の対応は未実施であった。・事故発生当初は、運用保守ベンダーのみに連絡を行い、機器保守ベンダーへの連絡が遅れたため障害が長時間化した。 | ・部品交換によるハードウェア不具合の改修。【H27.8実施完了】 ・ファームウェアの修正バージョンの適用を実施。【H27.8実施完了】 ・機器保守ベンダーにより迅速に連絡できるよう保守窓口連絡先の明確化及び連絡体制の見直しを実施。【H27.8実施完了】 ・ファームウェアのリリース状況について定期的に情報交換を行うため、機器保守ベンダーとの契約内容をプロアクティブなものへ変更。【H27.8実施完了】 | 000406887.pdf(soumu.go.jp)
3 | 平成27年度 | KDDI㈱ | ①②H27.7.1218:26③H27.7.1218:58 | ①21h29m ②21d21h34m ③1h48m | ①②最大約796万 ③最大約263万 | ①携帯電話の電子メールサービスの送受信不可 ②携帯電話の電子メールサービスの過去のメールの閲覧不可 ③特定携帯電話の電子メールサービスの送受信不可 | KDDI株式会社が提供する携帯電話の電子メールサービスについて、 ①送受信ができない ②過去のメールの閲覧ができない ③特定携帯電話において送受信ができない 状況が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・同社通信機械室内に設置されている非常用電子メール分配装置のハードウェアの一部が発煙し、火災警報が発報した後自動的に消火用設備(ハロン)が作動した。消火用設備作動に連動し同室の空調設備が自動的に全停止し、室温が上昇したため、同室設置の現用系電子メール分配装置及び電子メールサーバのうち、一部の設備が機能停止した。 ・装置の発煙は、ハードウェアの構成部品の個体不良によるものであった。 ・機能停止した電子メールサーバについても制御装置ハードウェアにシステム不良（電源の再投入時に制御装置が動作不可となる事象が一定の確率で発生）があったため、再立上げが正常に行われず、事故が長期化した。機器保守ベンダーは、当該不良及びその対処方法に関する情報を把握していたが、当該不良が事故につながるとの認識が無く、同社に対して情報が提供されなかった。 | ・発煙による通信機械室内の室温上昇を防ぐことが可能となるよう火災発生時の消火フローの見直しを実施。【H27.9実施完了】 ・火災の早期発見を可能とするため、高感度煙感知器を導入。【H27.9実施完了】 ・通信機械室内の空調設備が自動停止することを回避するため、保守員による初期消火のフローを追加。【H27.9実施完了】 ・発煙を起こした部品を良品と交換するとともに、機器保守ベンダーにて検査方法の見直しを実施。【H27.9実施完了】 ・機能が停止した電子メールサーバに内在していたハードウェア不良の改修を、全ての電子メールサーバを対象に実施。機器保守ベンダーとの情報共有を徹底。【H27.9実施完了】 | 000397365.pdf(soumu.go.jp)
4 | 平成27年度 | 中部テレコミュニケーション㈱ | H27.7.1512:13 | ①12m ②2h17m | 約13.5万 | ①緊急通報を取り扱う音声サービスの発信不可 ②緊急通報を取り扱う音声サービスの着信不可 | 中部テレコミュニケーション株式会社が提供する緊急通報を取り扱う音声サービス（0AB-JIP電話サービス）について ①発信ができない ②着信ができない 状況が発生した。 | 要 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | ー | 人為要因 | ・同社の電話設備監視ネットワークへの新中継サーバの取り込み作業の際に、本来であれば新中継サーバと既存SIPサーバでそれぞれ異なるネットワークを、VLAN（VirtualLocalAreaNetwork）を用いて設定する必要があったが、新中継サーバを既存SIPサーバと同一ネットワークに接続したため、ネットワークループが発生した。このため、一部の既存SIPサーバが高負荷状態となりサービスが停止した。 ・監視系L3スイッチへのブロードキャスト通信の流量制限が未設定であったため、ネットワークループを抑止することができず、既存SIPサーバが両系停止に至ったことにより、初期化されたレジスタ情報の再設定が必要となり、着信不可時間が長期化した。 | ・設計時チェックリストを用いたシステム全体設計を実施。【H27.7実施完了】 ・既存SIPサーバが停止となる事象を洗い出し、上記チェックリストに追加。【H27.7実施完了】 ・システム全体から見た構成による技術要件の確認を、部門間の技術要件レビューにより実施。【H27.7実施完了】 ・ブロードキャスト流量制限を監視系L3スイッチに適用。【H27.7実施完了】 | 000431571.pdf(soumu.go.jp)
5 | 平成27年度 | ニフティ㈱ | H27.8.124:10 | 6h43m | 約6.1万 | 電子メールサービス（Web経由）等の送受信不可 | ニフティ株式会社が提供する電子メールサービスについて、Webメールへのアクセス、メール関連の設定変更等ができない状況が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・同社のネットワーク設備でモジュール故障が発生した。 ・モジュール故障の可能性を示すログを即座に発見できず、故障箇所の特定に時間を要したため、長時間化した。 | ・装置固有のハードウェア故障であったことから、当該故障機器の交換を実施。【H27.8実施完了】 ・ログ監視の対象を拡大するとともに、大量のログ情報から通信に直接影響を与えないログメッセージを除外するスクリプトを導入することにより、被疑箇所の切り分け時間を短縮化。【H27.10実施完了】 | 000397366.pdf(soumu.go.jp)
6 | 平成27年度 | 福井ケーブルテレビ㈱[1]及びミテネインターネット㈱[2] | H27.9.1110:26 | [1] ①2h32m、 ②19d17h21m ③61d8h54m [2] ①2h32m、 ②20d11h17m ③61d8h54m | [1] ①約4.2万 ②約0.1万 ③約4.1万 [2] ①約6.0万 ②約0.3万 ③約5.7万 | ①電子メールサービスの送受信不可 ②電子メールサービスのIMAP利用者の過去 のメールの閲覧不可 ③電子メールサービスのPOP利用者の過去のメールの閲覧不可 | 福井ケーブルテレビ株式会社及びミテネインターネット株式会社が提供する電子メールサービスについて、 ①送受信ができない ②IMAP利用者の過去のメールが閲覧できない ③POP利用者の過去のメールが閲覧できない 状況が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・同２社では、メールの管理情報（以下「indexデータ」という。）をメール本体とは別のサーバ（以下「メールボックスサーバ」という。）に保存し、定期的にバックアップを行っており、メールボックスサーバのディスク容量監視は行っていたもののバックアップ処理時に一時的に発生する容量増加の挙動を把握しておらず、当該挙動に起因して発生する容量増加分については監視できていなかった。このため、バックアップ処理時にメールボックスサーバのディスク容量を超過してしまい、indexデータが破損し当該データを参照・更新できなくなり、電子メールの送受信等ができない状況が発生した。 ・indexデータのバックアップが破損したことにより、過去のメールを閲覧できるようになるまで時間を要し、長時間化した。 | ・メールボックスサーバのディスク容量の増設。【H27.9実施完了】 ・indexデータのバックアップ処理時に一時的に発生する容量増加分を含めたディスク容量の監視。【H27.11実施完了】 ・indexデータのバックアップデータを、30分間隔で過去二世代分（約1時間前まで）メールボックスサーバとは別のサーバへ保存。【H27.11実施完了】 ・再発防止策としてディスク容量を増設したメールボックスサーバと同等以上の性能を有するサーバを予備機として導入。【H27.10実施完了】 ・indexデータの保存場所を、分散ストレージへ移行。【H28中に実施予定】 | 000418952.pdf(soumu.go.jp)
7 | 平成27年度 | ソネット㈱ | H27.11.14:32 | 3h2m | 約46万 | インターネット接続サービス等の利用不可 | ソネット株式会社が提供するインターネット接続サービス、電子メールサービス等が利用できない状況が発生した | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・同社ネットワーク網の経路情報を集約し最新情報を各ルータへ周知する役割を持つルートリフレクタを異なるメーカの製品により冗長化していた。このルートリフレクタの１台が、当該機器メーカが提供する専用OSのバグにより、停止したことに加え、ルートリフレクタに経路情報を失ったトラヒックの処理を行わせていたため、もう１台のルートリフレクタに負荷が集中し、サービスが停止した。 | ・OSのバージョンアップによるバグの解消。【H27.1実施完了】 ・負荷が集中したルートリフレクタを、より処理能力が高い機器へ交換。【H28.3実施完了】 ・経路情報を失ったトラヒックの処理を、ルートリフレクタから他の設備に変更。【H27.11実施完了】 | 000401130.pdf(soumu.go.jp)
8 | 平成27年度 | LINE㈱ | H28.3.1117:45 | 1h40m | 約32.4万 | 無料音声通話サービスの発着信及びLINEメッセージサービスの送受信不可 | LINE株式会社が提供する無料音声通話サービス及びLINEメッセージサー ビスが利用できない状況が発生した。 | 要 | 二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | ー | 人為要因 | ・利用中の全てのLINEアプリが、想定外の大量の更新通知を受信したことにより、一斉に認証サーバに問合せが発生したため、認証サーバが高負荷となり停止した。本影響により、LINEメッセージ機能及び各サブシステムとの中継機能を担うサーバ（以下「トークサーバ」という。）が停止し、VoIPサーバ等も利用不可となったため、サービスが停止した。 ・LINEアプリは、更新通知を受信すると一定の時間内で分散して更新サーバからデータをダウンロードする挙動となっているが、長期間LINEアプリを利用していない等で、大量の更新通知がある場合には、自身のLINEアカウントの最新情報を認証サーバから即時に取得する挙動（以下「全体更新」という。）となる。今回は、同社のサービスの一つである「着せかえショップ」のシステム内のテーマ情報の更新を行う際に、更新通知を１作業１件で行うべきところ、１作業内の詳細項目毎に更新通知を行ったため、想定以上の大量の更新通知が発生した。 | ・LINEアプリが全体更新を行う際にランダムに待ち時間を設定。【H28.3実施完了】 ・1日あたりの更新通知の上限値を設定。【H28.3実施完了】 ・高負荷に耐えられるよう認証サーバの処理能力の向上。【H28.4実施完了】 ・処理能力を超えた時には早くエラーを出すこと（サーキットブレーカー機能）でサーバのリソースの枯渇を防止。【H28.4実施完了】 ・担当者が誤って大量の更新通知を送信することを防止するため、大量の更新通知の登録が行えないように更新通知送信プログラムを修正。【H28.3実施完了】 ・着せかえショップを含め、更新通知システムと連動するサーバシステムの担当者に対して、本件事故のレポートを共有し、更新通知システムの仕様や動作フローの理解と注意喚起を実施。【H28.3実施完了】 | 000406887.pdf(soumu.go.jp)
9 | 平成28年度 | ㈱NTTドコモ | H28.4.2215:15 | 8h3m | 99300 | 音声通話(VoLTE)の利用不可 | 株式会社NTTドコモが提供するLTEを用いた音声通話サービス（VoLTE）が利用できない状況が発生した。 | 要 | 二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | ー | 人為要因 | ・LTEサービスでのトラヒックの増加に対応するため、設備容量増強を目的としたLTEパケット交換機の新設工事と、利用者間のトラヒック負荷の分散処理を目的とした番号収容交換機（個々の携帯電話に固有に割り振られる識別番号（IMSI）を収容する交換機）の番号移管作業を、同時期に地理的に離れた場所で実施していたが、新設するLTEパケット交換機（以下「工事局」という。）のノード情報（個々の設備を特定するための情報）の設定時に、本来ユニークなものを設定すべきところを、誤って既に運用機として稼働されているLTEパケット交換機（以下「運用局」という。）と同一のものとしたことにより、管理テーブル上の不整合を招いた。 ・番号収容交換機は、LTEパケット交換機を管理するためのテーブル（以下「対向装置管理テーブル」という。）を所持しており、工事局が既に運用局で使われているノード情報で番号収容交換機に接続した場合でも、工事局の情報を対向装置管理テーブルに登録しない処理をシステムガード機能として行っている。しかしながら、今回の障害時のように、番号収容交換機に同じノード情報のLTEパケット交換機が複数接続されている状態で番号収容交換機を再起動すると、番号収容交換機の対向装置管理テーブルにそれぞれの機器のノード情報が登録される仕様となっており、この競合事象に対するシステムガードの考慮が不足していた。 ・番号収容交換機は市販のネットワーク機器であり、最小限のフェールセーフ機能は有しているものの、今回のような発生確率の低い競合に対しての機能追加はカスタマイズ機能となっており、障害発生以前は実装されていなかった。 ・管理テーブル上の不整合が障害発生の原因であったため、障害発生後、各機器の再起動等を実施したものの根本的な解決とならず、復旧まで長時間を要した。 | ・工事局に運用局と同一ノード情報が設定された場合でも、番号収容交換機の対向装置管理テーブルに異常が生じないよう、番号収容交換機の装置再開時等でも、管理テーブルに重複ノード情報が設定されないようなシステムガード及び 保守者通知機能を追加するようソフトウェア改修をベンダーに依頼することで実施。【H28.6実施完了】 ・交換機新設工事時の設計段階で、事前工程内容説明時の管理者目線追加及び事後設計レビューを組織横断的に実施することによる第三者目線追加によりレビューを強化。【H28.4実施完了】 ・設計図面チェック時に、チェック対象として設計アウトプットに加え根拠資料も含めることによりチェックを強化。【H28.4実施完了】 | 000442152.pdf(soumu.go.jp)
10 | 平成28年度 | ニフティ㈱ | H28.8.1718:24 | ①3h23m ②3h36m | ①186,224 ②4,409 | ①個人向け電子メールサービスの送受信不可 ②企業向け電子メールサービスの送受信不可 | ニフティ株式会社が提供する次の電子メールサービスについて、メールソフトを利用した送受信、Webメールへのアクセス、メール関連の設定変更ができない状況が発生した。 ①個人向け電子メールサービス ②企業向け電子メールサービス | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・サービスリソースの増強を目的に、仮想基盤機器の追加作業を実施中、当該機器が既存システム内で正常認識されるか確認するために、当該機器から既存システムに対し試験信号を発信したところ、既存システム内にあるストレージ機器Aのファームウェアに存在していたバグの影響により、当該試験信号を受信したストレージ機器Aが両系とも機能停止し、その結果、ストレージ機器Aを使用する仮想サーバ群が停止した。 ・当該仮想サーバ群は、個人向け電子メールサービスの認証機能及び企業向け電子メールサービスの一部の機能を提供していたため大規模な事故となった。 ・複数の仮想サーバの再起動の実施、再起動に伴うデータロストを防ぐためのファイルシステムのチェックツールの実施等により、復旧まで長時間を要した。 ・ストレージ機器Aが不具合となる情報について、機器メーカーでは本障害発生以前に認識しており、ファームウェアの更新プログラムの中に当該不具合の修正プログラムを含めていたものの、発生頻度が低いと判断していたことから当該不具合情報を明示的に開示しておらず、当該機器メーカー以外はベンダーを含め認識することができなかった。 | ・不具合のあった当該ストレージ機器について、修正プログラムの適用を完了。【H28.8実施完了】 ・当該ストレージ機器のメーカーにおいて、両系ダウンとなる障害を確認した場合、その発生確率に関わらず、不具合情報の開示を検討する基準に変更。【H28.9実施完了】 ・当該ストレージ機器以外の契約メーカーに対しても、上記の基準に変更するよう依頼。【H28.10実施完了】 ・ストレージ機器との接続に関わる仮想基盤機器の機能の全ての組み合わせについて、当該ストレージ機器のメーカーが検証を実施し、ベンダーから四半期ごとに当該検証結果の報告を受ける体制を構築。【H28.9実施完了】 ・当該ストレージ機器以外の契約メーカーとも上記の体制を構築。【H28.10実施完了】 ・本障害で実施した復旧作業の手順を整理し、深夜早朝などの対応可能者が不在時に同様の障害発生した場合、監視業務従事者がシステム管理者の指示に従って迅速な対応ができるよう改善。【H28.10実施完了】 ・フロー手順の見直しを行い、復旧に係る作業の同時並行化を目指すことで、復旧時間の短縮化の検討を実施。【H28.12実施完了】 ・それぞれのシステムの機器メーカーを異なるものにすることや、同一メーカーでもストレージ製品やバージョンが異なるものに分散すること等で、1つのファームウェアの不具合による影響の極小化を図るための検討を実施。【H28.11実施完了】 | 000467152.pdf(soumu.go.jp)
11 | 平成28年度 | ニフティ㈱ | H28.10.19:36 | 6h35m | 64515 | 電子メールサービス（Web経由）の送受信不可 | ニフティ株式会社が提供する電子メールサービスについて、Webメールへのアクセス、メール関連の設定変更ができない状況が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・通信状況の確認のため操作端末からコアスイッチⅠ及びⅡの状態確認を実施。その際、状態確認表示をページ送り状態としていたが、この状態中で操作端末とコアスイッチの通信が切断されるとコアスイッチ内のプロセスが正常処理不可となる不具合（以下「不具合１」という。）が内在していた。不具合１により、コアスイッチⅠ及びⅡの再起動処理が開始された。 ・コアスイッチの設定情報が１ポートあたり250バイトを超える場合、再起動時に当該ポートは設定情報が正しく読み込まれず通信不可となる不具合（以下「不具合２」という。）が内在していた。不具合２により、SSO（シングルサインオン）サーバから認証サーバへの通信が不可となった。 ・不具合２が発生した際に、エラーログが出力されなかったため、障害箇所の特定に時間を要し、調査及び復旧作業を複数箇所並行して実施。その後、代替経路の緊急設計、装置切替え等の実施により、復旧まで長時間を要した。 ・コアスイッチの不具合１及び不具合２はメーカー既知の不具合であり、メーカーは当該不具合の情報を公開していたが、ベンダーの運用では重要不具合のみニフティに伝達することとしており、当該不具合の情報はメーカーでは重要不具合とされていなかったため、ニフティは当該不具合の情報を把握していなかった。 | ・コアスイッチⅠ及びⅡの状態確認表示時に利用するスクリプトのページ送りを無効化することで、不具合１の発生を暫定的に防止。【H28.10実施完了】 ・コアスイッチⅠ及びⅡの設定情報が1ポートあたり250byteを超えていないか確認し、該当する場合は設定情報を250byte以内に短縮化することで、不具合２の発生を暫定的に防止。【H28.11実施完了】 ・コアスイッチⅠ及びⅡに関して、不具合１及び不具合２が改修されているファームウェアの検証を実施し、社内システムに適用する上で問題がなければアップデートを実施。【H29.1実施完了】 ・コアスイッチⅠ及びⅡに関して、設定情報が正しく読み込まれていないことを自動検出する監視機構の導入。【H28.11実施完了】 ・重大障害に繋がる重要不具合情報以外の不具合に関して、ベンダーへ情報開示要求を実施。【H28.10に実施完了】 ・サービス障害時に代替手段が存在する場合は、当該情報を会員サポートページに掲載。【H28.11実施完了】 | 000467153.pdf(soumu.go.jp)
12 | 平成28年度 | NTTコミュニケーションズ㈱ | H28.12.25 1:00 | 3h23m | 約14万 | MVNOサービスにおいて、データ通信サービスが利用不可 | NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する仮想移動電気通信サービス（携帯電話に係わるもの）において、データ通信が利用できない状況が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・ユーザごとの通信量データを常時バックアップする際のディスクへのデータ書き込み方法に関してソフトウェアの不具合（以下「不具合１」という。）があり、日々のユーザの追加・削除に伴うデータの断片化により、データを読み込み／書き込みする処理の遅延が徐々に増大した。 ・ディスクへのデータ読み込み／書き込みの処理遅延が拡大したため、1日1回の加入者データ定時バックアップが失敗し、ディスクから定時バックアップファイルが削除されなかったことで、メモリのキャッシュ領域の使用率が上昇した。 ・キャッシュ領域の使用率が上昇したため、同キャッシュ領域を使用して処理するトラヒック制御装置の呼処理が遅延し、利用者端末からの接続要求がタイムアウトしたことで、利用者端末からの再接続要求が頻発した。 ・トラヒック制御装置の呼処理で利用する内部リソースの管理に関するソフトウェアの不具合（以下「不具合２」という。）があり、頻発した再接続要求により、内部リソースの上限を超え、トラヒック制御装置は新たな呼処理ができなくなり、データ通信の新規接続が不可となった。 ・ソフトウェア不具合１及び不具合２の修正プログラムは事故発生以前からメーカーによりNTTコミュニケーションズへ通知されており、当初は同社内で事故発生日以前に修正プログラムが適用される予定であったが、いずれのソフトウェア不具合も緊急度が低く取り扱われていたことに起因し、当初の予定よりも１ヶ月程度遅れてスケジュールが組まれた結果、修正プログラムの適用よりも先に事故が発生した。 | ・検証済みで翌月に適用を予定していた不具合１及び不具合２の修正プログラムを前倒して適用。【H28.12実施完了】 ・トラヒック制御装置の処理遅延による新規接続のタイムアウト発生状況及び呼処理で利用する内部リソース枯渇によるエラー発生状況を新たに監視。当該状況発生時のサービス復旧手順を整備。【H28.12実施完了】 ・キャッシュ領域を含めたメモリ使用率やディスクI/O処理状況を監視し、事故の予兆検知を開始。【H29.1実施完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000480423.pdf
13 | 平成28年度 | ㈱シー・ティー･ワイ | H29.1.138:53 | 3h38m | 50511 | 電子メールサービスの送受信不可 | 株式会社シー･ティー･ワイ（以下「CTY」という。）が提供する電子メールサービスについて、メールソフト及びWebメールを利用したメールの閲覧及び送受信ができない状況が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・CTYは、同社に設備の貸出しを行う者（以下「設備提供者」という。）に利用料を支払い、仮想マシンやストレージサーバ等の設備を借りて、メールシステムの構築・運用等を行っている。一方、設備の維持・運用等は設備提供者が行っている。 ・設備提供者が維持、運用等するストレージコントローラのソフトウェアの不具合により、ストレージコントローラＡが停止したことに伴い、２経路あるメールサーバからストレージサーバのアクセス経路のうち片系が切断され、もう片系のみの稼働となった（以下「縮退稼働」という。）。 ・縮退稼働の状態で、想定以上にトラヒック量が増加したため、ストレージコントローラＢで処理遅延が発生し、遅延が累積した結果、メールサービスが停止した。 ・ストレージサーバは共用設備でありCTY以外の者も利用していた。設備提供者は、設備提供者の一部顧客において、直近でストレージへのアクセス負荷が急激に高くなっていることから、縮退稼働時に遅延が発生する可能性を認識していたが、この時点では、縮退稼働でサービスに影響するほどの遅延の発生及び遅延の累積によるCTYを含む顧客のサーバの機能停止を予期していなかった。 ・ソフトウェアの不具合の情報をベンダーは認識していたが、設備提供者とベンダー間で取り決められた報告対象となる重大な不具合には含まれておらず、設備提供者は認知していなかった。 | ・ストレージコントローラの設定において、設定を有効にしていることで不具合を誘発するものが発見されたため、無効化設定を設備提供者において実施。 【H29.2実施完了】 ・縮退稼働処理時についてはパフォーマンスグラフを定期的に確認する運用を設備提供者において実施。【H29.1実施完了】 ・リソース平準化（ストレージへのアクセス負荷が高い利用者を、異なるデータストレージに移動する等）によりパフォーマンス問題を改善し、利用状況に見合う体制（構成変更を含む）に改めることを設備提供者において実施。【H29.6実施完了】 ・上記対策終了後の運用状況をモニタリングし安全性・信頼性の向上が必要な場合には、現在共用設備であるストレージサーバの一部もしくは全部をCTY占有設備によるサービス提供に委託内容を変更する検討を実施。【H29.8実施予定】 | 000489095.pdf(soumu.go.jp)
14 | 平成29年度 | 楽天㈱ 楽天コミュニケーションズ㈱ | H29.4.719:53 | 6h52m | 220300 | データ通信が接続しづらい状況 | 楽天コミュニケーションズ株式会社が楽天株式会社に卸提供を行い、楽天株式会社が利用者に提供する仮想移動電気通信サービス（携帯電話に係わるもの）において、データ通信が接続しづらい状況が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・インターネット接続トラヒックの帯域幅を制御するNW機器において、通信速度を計測するための設定作業を行う際、システムが不安定となったことから、手動再開作業を行い、これによりデータ通信が５分間不可となる障害が発生した。（ただし、利用者端末とPGW間のセッションは継続維持されていた）。 ・当該通信断を契機に、多数の利用者が電源OFF/ONを実施したことにより、多数の新規接続要求が発生した。 ・多数の新規接続要求により、ポリシー制御装置が高負荷状態となり、処理遅延が発生。その結果、ポリシー制御装置内のセッション管理情報に、不要なセッション情報が大量に発生するというソフトウェアの不具合が顕在化し、接続数の容量上限値を超過したため、データ通信がつながりにくい状態となった。 ・当該ソフトウェア不具合は、メーカー及びベンダー未知のものであったが、本件事故の原因調査の結果、当該ソフトウェアの上位バージョンにおいて、処理能力向上の一環でセッション管理ロジックを変更したことが当該ソフトウェア不具合の発生防止につながっていることが判明した。 | ○楽天株式会社の再発防止策 ・卸提供事業者の障害検知システム強化【平成29年4月実施完了】 ・再現確認強化【平成29年5月実施完了】 ・障害報掲載ルールの明確化【平成29年5月実施完了】 ○楽天コミュニケーションズ株式会社の再発防止策 ・ポリシー制御装置における接続可能数の常時監視を開始【平成29年4月実施完了】 ・ポリシー制御装置における接続可能数の80%超過時にアラート発報機能を追加 【平成29年4月実施完了】 ・ポリシー制御装置における接続可能数の追加拡張【平成29年4月及び平成29 年5月実施完了】 ・残存不要セッション情報の削除【平成29年4月実施完了】 ・ポリシー制御装置故障時にポリシー制御装置を参照しない経路へ変更する運用対処を開始【平成29年5月実施完了】 ・接続中セッションにおけるポリシー制御装置参照頻度低減【平成29年5月実施完了】 ・ポリシー制御装置のソフトウェア不具合改修【平成29年6月実施完了】 ・ポリシー制御装置の処理能力増強【平成29年6月実施完了】 ・制御信号トラヒックによる過負荷保護対策の実施【平成29年9月実施完了】 | 000500079.pdf(soumu.go.jp)
15 | 平成29年度 | ㈱朝日ネット | H29.4.1320:06 | 2h19m | 84774 | 受信メールの消失 | 株式会社朝日ネットが提供する以下の電子メールサービスにおいて、受信メールが消失した。 ①ASAHIネットメール ②マイメールサービス | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 人為要因 | ・朝日ネット担当者がメールサーバ（R群）のメール配信ソフトの設定変更作業時、メールサーバ（M群）の宛先（IPアドレス）の設定を“[xxx.xxx.xxx.xxx（IPアドレス）]”と設定すべきところ、メール配信ソフトの仕様を間違って把握していたため、“xxx.xxx.xxx.xxx(IPアドレス)”と誤った設定をした。 ・このため、当該数値がIPアドレスと認識されず、メールサーバ（R群）が、メールをメールサーバ（M群）に配送する際にDNSサーバに問い合わせても宛先を参照できなくなった。 ・その結果、メールサーバ（R群）は、受信メールをメールサーバ（M群）に配送できなかった。また、送信者にエラーメールを送信するため、メールサーバ（R群）は、エラーメールをメールサーバ（M群）に配送しようと再度DNSサーバに問い合わせを実施したが、同様に配送できなかった。・エラーメールが配送不能になった場合、当該メール配信ソフトはメール本体を削除する仕様であったため、受信メールが消失した。 ・朝日ネットはメール配信ソフトの当該仕様を把握しておらず、リスクの低い作業と判断していた。 | ・関係者で事故の振り返りを実施し、システム変更後の動作確認を徹底することを指示【平成29年4月実施完了】 ・メール関連システムの作業における、上長による事前承認の義務化及び事後確認作業の追加【平成29年4月実施完了】 ・受信メールサーバの受信メール通数や受信メールのデータ量の変化を検知する監視を追加【平成29年5月実施完了】 ・定期的なダミーメールによる配信確認の監視を追加【平成29年5月実施完了】 ・メールの配送先が不明であるログを検出する監視を追加【平成29年5月実施完了】 ・より安全性の高いメールサーバソフトウェアへ変更【平成29年12月実施完了】 | 000500079.pdf(soumu.go.jp)
16 | 平成29年度 | ㈱ジュピターテレコム ㈱ジェイコムウェスト | H29.7.311:50 | 23h08m | 52792 | 一部Webサイトへの接続が不可 | 株式会社ジュピターテレコムの電気通信設備を用いて株式会社ジェイコムウェストが提供するインターネット接続サービスにおいて、一部のウェブサイトへの接続ができない状況が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 人為要因 | ・通常、利用者がウェブサイトに接続する際、ドメイン名からIPアドレスをＡ拠点（大阪）又はＢ拠点（大阪）にあるDNSサーバに問合せ（名前解決問合せ）を行うが、DNSサーバに蓄積されたものがない場合は、外部の権威DNSサーバに問合せを行い、その応答がＢ拠点又はＣ拠点（東京）のゲートウェイルータ、コアルータを通って問合せを行ったDNSサーバに転送される。なお、Ｃ拠点に当該応答が入った場合は、地域間をつなぐネットワーク（MPLS網）を経由してＢ拠点に転送される。・事故発生当時、Ｂ拠点にあるコアルータに対し、内部ネットワークの経路情報を管理するオリジネートルータ向けのセキュリティ対策の一環として、運用上必要な通信を除いた通信を遮断させるアクセスリストを設定した。 ・オリジネートルータには、権威DNSサーバからDNSサーバへの応答の通信は通過しないと認識していたが、実際はＣ拠点からMPLS網を通過してＢ拠点のコアルータに到達するDNSサーバ向け通信については、コアルータから一旦オリジネートルータに転送され、再びコアルータに戻る仕様となっており、この仕様はオリジネートルータの設計資料に記載されていなかった。 ・当該アクセスリストの設定において、Ａ拠点及びＢ拠点のDNSサーバ向けの通信を通す設定をしていなかったことから、Ａ拠点又はＢ拠点のDNSサーバから権威DNSサーバに名前解決問合せを行い、その応答がＣ拠点、MPLS網を通じて応答が入った場合は、Ｂ拠点のコアルータで応答が破棄され、DNSサーバに到達しなかったため、ウェブサイトへの接続ができなくなった。 ・事故発生当初、Ａ拠点のDNSサーバのキュー滞留増加アラームが検知されたため、DNSサーバ主管部署では、予め定められている復旧手順に基づき復旧作業を実施していたが、DNSサーバ主管部署とアクセスリスト設定を実施したネットワーク主管部署間において、アクセスリスト設定作業の情報共有が十分になされなかったため、原因の特定に時間を要し、復旧に時間を要することとなった。 | ・オリジネートルータの設計資料へのDNSサーバ向けの通信がコアルータより転送される条件を追記【平成29年7月実施完了】 ・実績のない作業を実施する場合の事前検証の実施及び外部ベンダを交えた作業リスク分析の実施【平成29年7月実施完了】 ・ネットワーク機器設定後の動作確認の範囲の拡大及び確認継続時間の延長【平成29年7月実施完了】 ・複数部署が関連する作業における仕様に基づく作業手順の再確認の実施及び予定されている作業の共有化の実施。【平成29年7月実施完了】 | 000522585.pdf(soumu.go.jp)
17 | 平成29年度 | ソフトバンク㈱ | H30.2.199:30 | 9h14m | 約67万 | 音声通話がつながりにくい | ソフトバンク株式会社が提供する固定電話サービス（おとくライン）において、音声通話がつながりにくい状況が発生するとともに、同社及び東日本電信電話株式会社の相互接続点を経由する固定電話サービス及び携帯電話サービス間の音声通話がつながりにくい状況が発生した。 | 要 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | ー | 人為要因 | ・固定電話サービス（おとくライン）の加入者交換機と接続する中継交換機において設備容量（秒間あたりの最大呼数）の考慮漏れがあり、加入者交換機設備更改工事後、設備容量を超過するトラヒックが発生したことにより中継交換機のCPU使用率が上昇し、輻輳が発生した。 ・上記輻輳を起因とし、東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」という。）との相互接続点（POI）においてソフトバンク向けトラヒックが集中したことにより輻輳が発生。NTT東日本の信号処理装置にて輻輳アラームを検知するとともに、ソフトバンク向け信号送信の抑止が働いた。 ・輻輳の発生により、 ①NTT東日本及びNTT東日本を経由してソフトバンクと接続する事業者（以下「他事業者」という。）からソフトバンクの03固定電話（NTT東日本及び他事業者の03固定電話からの発信の場合は、全国のソフトバンク固定電話） ②NTT東日本及び他事業者の03固定電話及び03以外の一部固定電話からソフトバンク携帯電話 ③ソフトバンク固定電話及び携帯電話からNTT東日本及び他事業者の03固定電話への電話がつながりにくい状況が発生した。 ・NTT東日本において、ソフトバンク向けトラヒック制御（発信規制）を実施したことにより、同社信号処理装置の輻輳が解除され復旧。ソフトバンクにおいて、障害の被疑箇所特定のため自網内電気通信設備の対処に終始し、関係事業者との情報共有・連携が不十分であったために復旧までに時間を要した。 | ・中継交換機のトラヒック分散及び設備増強【平成30年２月実施完了】 ・従来の呼量に加え、秒間最大呼数も考慮した設計を行うよう、交換機設備更改工事に伴う接続構成の変更における設計ポリシーの見直しの実施【平成30年３月実施完了】 ・「NTT東日本とソフトバンク間の相互接続に関する保守確認事項」に基づく事業者間連絡会議の開催により、輻輳・緊急時（故障等）の網制御に関わる連携の確認を実施。また、運用窓口間での情報連携の強化、両者で協力して原因特定にあたることの確認の実施【平成30年３月実施完了】 | 000592274.pdf(soumu.go.jp)
二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務
18 | 平成30年度 | ㈱エネルギア・コミュニケーションズ | H30.5.298:27 | 4h58m | 約17万 | インターネット接続サービスの利用不可及び電子メールサービスの送受信不可 | 回線収容装置（以下、当該装置）故障によって発生したDNSサーバへの大量トラフィックにより、サーバ網の一部の機器の動作が停止したため、インターネット接続および電子メールが利用できない状態が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 設備要因 | ・当該装置故障により、DNSサーバへの大量トラフィックが発生し、サーバ網内のスイッチのインターフェース動作が停止した。 ・サーバ網内のスイッチのインターフェース動作停止により、DNSサーバへのアクセスができなくなった。 ・当該装置の故障によるDNSサーバへの大量トラフィックが、監視網に影響を与え、ネットワーク機器の死活監視アラームが大量発生し、故障部位の特定に時間を要したために復旧までに時間を要した。 | ・当該装置を正常な装置に交換【平成30年5月29日実施完了】 ・DNSサーバへの大量トラフィック流入の防止のためアクセス数を制限【平成30年5月29日実施完了】 ・サーバ網への大量トラフィック流入の防止のためトラフィック量を制限【平成30年6月4日実施完了】 ・ネットワーク機器の死活監視機能の強化【平成31年1月16日実施完了】 | 000592277.pdf(soumu.go.jp)
19 | 平成30年度 | ソフトバンク㈱ | H30.9.1710:48 | 22h28m | 約436万 | 受信メールの消失 | “ソフトバンク”のS!メール（MMS）、Eメール（i）、ディズニースタイルのメール、“ワイモバイル”のMMS、EMメール-S（MMS）、ケータイ（PHS）用Eメールにおいて、迷惑メールフィルターを利用している一部のユーザーにて、「.co.jp」を含むドメインからの約1,030万通のメールを受信できない事象（消失）が発生した。 | 要 | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 人為要因 | 迷惑メールかどうかを判別する際の基準となるデータである迷惑メールのパターンファイルの自動生成時に、「.co.jp」ドメインを誤って登録したため、「.co.jp」のメールの一部を迷惑メールと判断し、受信をブロック（破棄）した。 | ＜暫定対処＞ 【対応者：A社】 （１）誤登録ドメインの迷惑メールフィルター設定解除対応【平成30年9月18日実施完了】 （２）ドメイン更新プログラムの停止対応【平成30年9月18日実施完了】 【対応者：ソフトバンク】 （３）登録済みドメインの総チェック【平成30年9月21日実施完了】 ＜恒久対処＞ 【対応者：A社】 （４）ドメイン更新プログラムの更新処理不具合修正【平成30年10月22日実施完了】 （５）短いドメイン（7文字以下）登録時にアラート発報【平成30年10月22日実施完了】 （６）誤検知レポート件数が一定値を超えた場合にアラート発報および誤検知レポート配信間隔の短縮【平成30年11月12日実施完了】 【対応者：ソフトバンク】 （７）迷惑メール一時保存サーバ構築【平成30年12月19日実施完了】 | 000595953.pdf(soumu.go.jp)
20 | 平成30年度 | ソフトバンク㈱ | H30.12.613:39 | 4h25m | 約3,060万 | LTE音声及びデータ通信サービス等の利用不可 | ・携帯電話（LTE）による音声通話及びパケット通信が利用できない。 ・LTE回線を利用する固定電話「おうちのでんわ」、家庭用Wi-Fi「SoftBankAir」の一部が利用できない。 ・上記を起因とし、3G網において輻輳(ふくそう)が発生したことにより、携帯電話（3G）が利用しづらい状況が発生。 | 要 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | ー | 設備要因 | LTEパケット交換機全台で、ソフトウェアに異常が発生。 | ＜暫定対処＞ 【対応者：機器ベンダー】 （２）機器ベンダーにて有効期限の確認ができない証明書の有無、ならびに商用設備における証明書の有効期限の総点検実施【平成30年12月11日実施完了】 【対応者：ソフトバンク】 （１）LTEパケット交換機を当該不具合が存在しない旧バージョンのソフトウェアに切替【平成30年12月6日実施完了】 （３）LTEパケット交換機全台停止確認時の緊急リカバリ手順の実行による時間短縮【平成30年12月27日実施完了】 ＜恒久対処＞ 【対応者：ソフトバンク】 （４）ラボ試験における未来日動作確認の実行をルール化【平成30年12月10日実施完了】 （５）今回事故の原因となったソフトウェアに関して、当社側で証明書の確認、更新を可能とするソフトウェアへの切替【平成31年1月31日実施完了】 （６）LTEパケット交換機のマルチベンダー化 万一同様の事象が発生した場合において、異なる製品への切替により支障時間の短縮を図る【令和元年6月26日実施完了】 | 000605829.pdf(soumu.go.jp)
[9 empty] | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー
21 | 平成30年度 | LINEモバイル㈱ | H30.12.613:39 | 4h25m | 約10万 | LTE音声及びデータ通信サービス等の利用不可 | ソフトバンク回線を用いた音声及びデータ通信が利用できないまたは利用しづらい状況が発生。 | 要 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | ー | 外的要因 | （ア）ソフトバンクの事故の概要を参照。 | ＭＮＯで発生した障害の情報について、引き続きＭＮＯとの連携等を通じて速やかに利用者に周知するよう努める。 | 000605829.pdf(soumu.go.jp)
[9 empty] | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー
22 | 平成30年度 | ㈱ジェイコムイースト KDDI㈱ | H31.3.167:47 | 4h9m | ジェイコムイースト ①41,382（電話） ②66,426（インターネット接続サービス） KDDI 36,355人 | ①音声通話の利用不可 ②インターネット接続サービスの利用不可 | 複数ある系統のうち一部系統への給電が停止したため、電話及びインターネット接続サービスが停止した。 | 要 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | ー | 設備要因 | １．非常用発電機から商用電源へ切り戻すための遮断器１台に不具合があったため、平成29年11月より、当該遮断器を取り外し、未実装状態にしていた。 ２．そのため、対となる商用電源から非常用発電機への切り替え用遮断器を手動状態「閉」として運用していた。 ３．上記の運用としていたことにより、商用電源が断となった際に、非常用発電機は稼働し、一部遮断器は非常用発電機へ切り替える動作をしたものの、非常用発電機からの給電に切り替わるための動作設定が不十分であったことから、非常用発電機からの給電に切り替わらなかった。 ４．また、同様に動作設定が不十分であったことにより商用電源復電時に商用電源からの給電に切り戻らなかったため、通信設備等への給電が停止し、その後UPSからの電源供給も枯渇したことから、サービス停止に至った。 ５．高圧受電設備における不具合であったため、電気主任技術者による作業が必要であったが、現地駆け付けに時間を要し、復旧までに時間を要した。 | ＜暫定対処＞ ・不具合のあった遮断器の代わりに補助リレーを取り付け暫定的に電源切替え可能とする。【平成31年4月5日実施完了】 ・補助リレー取り付けまで、再発に備えて24時間の現地輪番待機の実施。【平成31年3月16日開始、4月5日解除済】 ＜恒久対処＞ ・不具合のあった遮断器の交換。【平成31年4月24日実施完了】 ・高圧受電設備において通常の運用と異なる設定を行う際は必ず動作検証を実施する。【平成31年4月5日実施開始】 ・監視部署と駆け付け手配部署とのコミュニケーションフローの作成と定着。【平成31年3月25日実施完了】 ・有事の際に短時間（経産省内規２時間以内）で駆け付け可能な業務委託会社への電気主任技術者の変更。【令和元年7月31日実施完了】 | 000633621.pdf(soumu.go.jp)
[9 empty] | 四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー
23 | 令和元年度 | 中部テレコミュニケーション㈱ | R元.9.103:47 | 6h13m | 最大62,000 | インターネット接続サービス（固定）の利用不可 | インターネット回線を収容している加入者終端装置において、予備系筐体のラインカード（以下LC）で発生した自然故障に伴う交換作業を行った際、運用系筐体において回線疎通不可、遠隔制御が出来ない状態が発生した。 これにより、当該加入者終端装置に収容されているインターネット回線において、インターネットへの接続が出来ない状態となった。 | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット接続サービス（固定） | 人為要因 | １．予備系筐体に交換用LCを挿入し、電源を入れた後、高負荷である各同期プロセス処理中に交換用LCの電源を切ったことにより、運用系筐体内に内部処理データが未処理となり滞留した。交換用LCの電源を再度入れた後、滞留したデータに加えて、再度電源を入れた際のデータが入ったことで、運用系筐体内での処理が溢れてしまい、装置管理プロセス及びセッション管理プロセスのデータ処理が行われなくなり、運用系筐体での回線疎通不可、遠隔制御不可となった。 ２．運用系筐体の電源再起動後、他社ISPRadius向けの認証要求パケットの送信元アドレスが設定値と異なって送出されてしまい、他社ISPにて当該パケットを破棄していたため、認証要求が完了せず、認証再接続要求の輻輳によりセッション接続速度の劣化が発生した。 | ・LC交換時の同期状態確認コマンド、プロセス滞留コマンド（メーカ非公開）を交換手順書に追加修正。【令和元年９月27日実施完了】 ・上記手順の再教育・周知。【令和元年９月27日実施完了】 ・要員アサインの基準見直し（技術知識、業務経験を数値化し作業認定）。 【令和元年11月30日実施完了】 ・想定外事象（バグ含む）を網羅した確認方法の確立。 【令和元年９月27日実施完了】 ・想定外事象を考慮した復旧方法の確立および目標設定時間の見直し。 【令和元年９月11日周知完了】 ・想定外事象に対する復旧訓練の強化及び継続。【令和元年12月31日実施完了 （以後も継続的に訓練を実施）】 | 000680418.pdf(soumu.go.jp)
24 | 令和元年度 | ㈱オプテージ | R2.2.1119:34 | 4h56m | データ通信：最大約29万音声サービス：最大約27万 | データ通信及び音声サービス利用不可 | MVNOサービスにおいて、PGW（PacketDataNetworkGateway）装置の異常に伴い、ポリシー・課金制御装置（以下「PCRF:PolicyandChargingRulesFunction」という）における接続要求の処理が輻輳したため、データ通信及び一部の端末においては音声サービスが利用できない状況が発生した | 要 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 仮想移動電気通信サービス（携帯電話） | 設備要因 | １．PGW装置内の２つのスロットについて、ほぼ同時に不具合が発生（この原因について、メーカによると宇宙線等によるソフトエラーの可能性も含め、詳細は不明とのこと）したために、予備スロットへの切替えができなくなり、接続中の多数セッションが切断。 ２．上記１により切断されたセッションからの再接続要求が発生。PCRFでは、切断されたセッション情報を保持したままであったため、再接続要求において負荷が発生し、処理の輻輳により、データ通信及び一部の端末においては音声サービスが利用できなくなった | ＜暫定対処＞ ・PCRFの処理が輻輳した場合に、PCRFを経由しない経路へ変更する手順について整備を実施【令和２年３月19日実施完了】 ・PCRFの処理が輻輳した場合に、それを検知する方法及び仕組の整備を実施 (1)PGWセッション減の検知【令和２年４月27日実施完了】 (2)PCRF負荷の輻輳検知【令和２年５月29日実施完了】 ＜恒久対処＞ ・再接続処理に関する負荷の検証を実施し、PCRFへの入力信号（新規接続要求）に対して制限しきい値を設定【令和２年４月27日実施完了】 | 000712581.pdf(soumu.go.jp)
[9 empty] | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 仮想移動電気通信サービス（3.9-4世代移動通信アクセスサービス）
|  |  |  | 5h56m | データ通信：最大約50万 | データ通信サービス利用不可 |  |  | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 仮想移動電気通信サービス（3.9-4世代移動通信アクセスサービス）
25 | 令和元年度 | ㈱グッド・ラック 兼松コミュニケーションズ㈱ ㈱モバイルコネクト | R2.2.21、 R2.2.24、 R2.3.6、 R2.3.9、 R2.3.12、 R2.3.15、 R2.3.16、 R2.3.18、 R2.3.19、 R2.3.20、 R2.3.21 | 9h24m | ３万人以上 | データ通信サービス利用不可 | MVNOによるクラウドWi-Fiサービスをデータ容量無制限を訴求して提供するために必要となるSIMカードについて、十分な通信容量の確保や容量制限に関する情報共有等による電気通信設備の管理運用が適時適切に行えていなかったことにより、既に利用者に割当てられ当該サービスの提供のために使用されていたSIMカードの低速化が発生した。そして、これに対応するため、低速化したSIMカードの停止及び別のSIMカードへの切替えをアクセスサーバにおいて実行する際に、当該サーバがビジー状態となり、利用者に対して、SIMカードの割当ができず、データ通信サービスが利用できなくなった。 | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 仮想移動電気通信サービス（3.9-4世代移動通信アクセスサービス） | 外的要因 | １．グッド・ラック社が提供するデータ通信容量無制限を訴求したクラウドWiFiサービスにおいて利用しているSIMカードの卸提供元事業者による当該SIMカードにおけるデータ通信容量制限の実施状況について、モバイルコネクト社及び兼松コミュニケーションズ社が十分に把握できていなかった。また、当該制限によるデータ通信容量を補うためにモバイルコネクト社がSIMカードを追加調達したが、十分なデータ通信容量を確保できなかった。これら等により、容量上限に達して低速化したSIMカードを利用者に対して割当てたため、当該サービスの著しい低速化が発生した。また、当該制限等により、当該サービスの提供にあたり必要となるSIMカードのデータ通信容量が同時利用者の需要に対して不足したため、当該サービスが利用できない状態が発生した。 ２．上記１において、低速化したSIMカードの停止及び別のSIMカードへの切替え作業をモバイルコネクト社が実行する際、大量に実行したためアクセスサーバがビジー状態となり、利用者に対しSIMカードの割当ができず、当該サービスが利用できない状態が発生した。 | ＜SIMカードのデータ容量等の管理＞ ・SIMカード運用状態を把握できていない事を最重要課題として認識。モバイルコネクト社及び兼松コミュニケーションズ社が保有する運用に関する全ての情報・知識をグッド・ラック社で保有できるようにスキームの変更を進める【令和２年９～10月完了予定】 ・アクセスサーバの利用許諾等クラウドWi-Fiサービスに関する技術供与等を行う関係事業者からグッド・ラック社に対して、SIMカード運用にかかる技術支援や運用支援（SIMカード容量管理）を実施【令和２年３月31日完了】 ・関係事業者とグッド・ラック社で、４月13日以降、毎日運用会議を実施することを決定（６月以降は週２回で実施中）【令和２年４月13日完了】 ・グッド・ラック社が、兼松コミュニケーションズ社によって確保されているSIMカード運用情報（SIM枚数、総容量）を把握できるように、兼松コミュニケーションズ社からグッド・ラック社にSIMカード調達情報の全てを提供【令和２年３月27日完了】 ・グッド・ラック社で、利用者におけるデータ消費容量を日ごとに把握できる仕組みを構築【令和２年３月31日完了】 ・グッド・ラック社で、SIMカードのデータ残量のタイムリーなモニタリングができる仕組みを構築【令和２年４月16日完了】 ・グッド・ラック社は、モバイルコネクト社及び兼松コミュニケーションズ社と協力し、SIMカードの仕入条件について把握【令和２年６月実施済】 ＜SIMカードの総容量不足に対する対策＞ ・グッド・ラック社が、SIMカードの卸元事業者から直接SIMカードの仕入を行い、状況を把握できる状態とすることを検討【関係事業者間で継続協議中】 ・モバイルコネクト社にて、４月以降の追加SIMカード調達を実施し、取り得る最大限の調達を実施【令和２年４月増強済】 ・４月に確保していたSIMカードのデータ容量に合わせて、ヘビーユーザーに対しての通信上限規制を適用(１か月25GB上限)【令和２年４月１日から適用】 ・上記追加のSIMカード調達及びヘビーユーザーに対する規制を実施することで、４月以降確保されているデータ総容量内でのサービスを実施【令和２年４月実施済】 ＜アクセスサーバの安定稼働＞ ・SIMカードの切替等に伴う作業は、アクセスサーバがビジー状態となることを防ぐため、バッチ処理は必ず200枚以下で実行【令和２年６月４日完了】 | 000752829.pdf(soumu.go.jp)
26 | 令和元年度 | ー | ①令和元年12月10日8:34 | ①２時間41分 | ①データ通信：約1000回線 音声サービス：約150回線 | ー | ①PCRF内のデータベースのロック処理において不具合が発生し、一部利用者において、音声通話及びデータ通信が利用できない状況が発生した。 | 否 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 携帯電話 | 設備要因 | ①データベースのロック処理の不具合に伴い、データベースへのアクセスを無限に繰り返す状態（タイムアウトが発生）となったことから、接続要求の処理ができなくなったことに加え、エラーを検知した場合のPCRFの自動切離しを整備していなかったことから、事故に至った。 | ① ＜暫定対処＞ ・データベースのロック処理の不具合等への対処【令和元年12月12～13日実施完了】 ＜恒久対処＞ ・全ベンダに対する提供ソフトウェア等に関する調査等を実施【令和２年３月末実施完了】 ・上記調査結果を踏まえた障害対処方法の手順書の整理・共有【同上】 ・試験項目・手順を整理し、過負荷試験等を実施【同上】 | 別添１「令和元年度電気通信事故に関する検証報告」(soumu.go.jp)
[9 empty] | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 3.9-4世代移動通信アクセスサービス
27 | 令和元年度 | ー | ②令和２年２月17日20:00 | ②１時間47分 | ②音声サービス：約70回線 | ー | ②設備のメンテナンス作業時における作業者のオペレーションミスにより、音声通話が利用しづらい、又は利用できない状況が発生した | 否 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 携帯電話 | 人為要因 | ②サービスの普及拡大に向けて実施していた電気通信設備の構築作業において、不要なデータを削除する際に、作業従事者のオペレーションミスが発生し、削除してはならないデータを削除してしまったことから、障害に至った。 | ② ＜暫定対処＞ ・社員及びベンダ等関係者に対する教育等【令和２年２月21日実施完了】 ＜恒久対処＞ ・システムに関するアクセス権限の管理等【令和２年３月末実施完了】 ・ラボにおける事前検証、作業体制の改善等【令和２年２月末実施完了】 ・上記調査結果を踏まえた障害対処方法の手順書の整理・共有【令和２年３月末実施完了】 ・社員等に対する定期的なトレーニングの実施 | 別添１「令和元年度電気通信事故に関する検証報告」(soumu.go.jp)
28 | 令和2年度 | キヤノンマーケティングジャパン㈱ | R2.4.3014:07 | ①2h ②81h32m | 166,803人 | ①インターネット関連サービス(有料)(電子メール)の提供の停止（利用不可） ②インターネット関連サービス(有料)(電子メール)の品質の低下（遅延） | ①ストレージを構成するディスクエンクロージャ（筐体）の一つが停止したことに伴い、同ディスクエンクロージャで稼働していた仮想OS、メールボックス等の機能が停止した。 ②障害発生中に受信したメールがメールボックスに格納されず消失したため、アーカイブから再配送を実施した | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（有料）（電子メール） | 設備要因 | ①ストレージを構成するディスクエンクロージャのミッドプレーン（基盤）上のキャパシタ（蓄電部品）がショート（短絡）した。電源ラインの異常が発生すると回路保護のために電源ユニットが停止する仕様となっていたため、当該ディスクエンクロージャで稼働していた仮想OS、メールボックス等にアクセスできなくなった。 ②DB認証（受信メールとユーザとのひも付け）の正常性確認をせずにメールBOXの復旧を優先させたことにより、DB認証ができない状態が発生した。その状態のままメールボックスにメールを配送したことにより、メールボックスに格納されず消失した。そのため、アーカイブからメールを復旧し、再配送を実施した。 | ＜対処①DB認証の管理機能冗長化＞ DB認証の管理機能を仮想OSから切り出して他の物理サーバに配置し、その複製をストレージ#1及びストレージ#2に配置した。これにより、同様の障害が発生しても他のサーバにてDB認証機能が有効であるため、ストレージの復旧作業のみ実施すればよく、早期復旧を可能とした。【令和２年５月21日実施済】 ＜対処②障害時の復旧手順書の見直し＞ 同様の障害発生時に、outside/sp配下のFW/LBを意図的に切断し、DB認証機能の復旧 及び正常性確認後、メールボックスサーバの復旧を実施する手順を明確化。また、対処①の対策を踏まえた、作業、確認手順を変更した。【令和２年６月30日実施済】 ＜対処③該当ストレージ機器の交換＞ 障害部位の障害発生率が低い水準であるというメーカ回答から、機器の交換を実施した。【令和２年６月27日実施済】 | 000755888.pdf(soumu.go.jp)
29 | 令和2年度 | ㈱NTTドコモ | R2.5.3012:56 | 5h36m | 最大220万人 | インターネット接続サービスの提供の停止（利用不可） | spモードシステム（MAPS）におけるストレージのハードウェア故障発生時に、動作故障を検知するソフトウェアバグにより、ハードウェア故障時の経路切替が正常に行われず、複数の仮想サーバ（DNS、接続認証サーバ等）でストレージへのアクセスができなかったことから、spモードに接続しづらい事象が発生した。 | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット接続サービス | 設備要因 | ＜発生原因の概要＞ ストレージのハードウェア故障と同時に、同左故障時に冗長先への迂回措置を行うソフトウェアバグに起因して障害が発生。当該ソフトウェアバグについては認識しており、本事象との関係性検証と改修版へのアップデートに向けた準備を実施中であった。 ＜大規模化した原因＞ 故障の大規模化を避けるため冗長構成をとっていたが、ストレージのハードウェア故障を検知するソフトウェアバグにより冗長設備への切替が行われず、通信に必要となる複数のサーバ（DNS、接続認証サーバ等）でストレージへのアクセスができなくなったため、当該システム（MAPS_MSF）を利用する全利用者に影響が発生した。 ＜長期化した原因＞ 運用中の正常なspモードシステム（MAPS_MSB,MSC,MSD）に接続先を拡大するための作業手順書は確立されていたが、拡大対象のシステム数が多かったこと、及び初めての対応となることから正常利用中の利用者への影響回避を前提とした作業の安全性確保等に時間を要し、復旧に時間を要した。 | ＜暫定対処＞ 1.ストレージのハードウェア故障を検知した場合に運用者オペレーションで切替を実施する手順を整備【令和２年５月31日適用開始】 ＜恒久対処＞ 1.ストレージのハードウェアを正常な機器に交換【令和２年５月31日実施完了】 2.ストレージのハードウェア故障を検知するソフトウェアのバージョンアップ【令和２年６月19日実施完了】 3.MAPS接続面追加措置実施時の作業手順書を故障発生時の対応に合わせて整備【令和２年６月26日実施完了】 | 000755888.pdf(soumu.go.jp)
30 | 令和2年度 | 西日本電信電話㈱ | R2.6.2912:11 | ①2h36m（石川県） ②4h21m（兵庫県） | ①135,000回線 ②8,000回線 | 緊急通報を取り扱う音声伝送サービス（IP電話）の提供の停止（着信不可・誤着信） | 「ひかり電話」サービス回線から、「ひかり電話ゲートウェイ」に接続する交換機に収容される加入電話回線に対する新規着信が不可となる障害及び当該「ひかり電話ゲートウェイ」に接続する交換機に収容される他の加入電話回線に誤着信する障害が発生した。 着信側の加入電話回線には一部の緊急通報受理機関が含まれており、「ひかり電話」からの緊急通報が着信不可となっていた。 | 要 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | IP電話 | 人為要因 | 「ひかり電話ゲートウェイ」の更改工事を委託していた株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト（以下、ネオ社）の事前作業において、当該「ひかり電話ゲートウェイ」と当該交換機に誤ったデータが設定されていた。 また、データ作成後のデータ確認および試験において、ネオ社作成の業務マニュアルの確認項目に具体的かつ詳細な記載が不足していたため、設計や試験において必要作業の漏れが発生し、データ不一致を発見することができなかった。また、業務マニュアルの具体的な記載内容については、業務を実施するネオ社で作成しており、西日本電信電話株式会社では詳細な記述内容までの確認をしていなかった。 | 【事前作業における対策】 （１）ネオ社工事部門にて、ソフト設計データ作成時は、ソフト設計データを２名の作業者がそれぞれ作成し、それらの差分をプログラムにより自動的にチェックし、データの正常性を確認することを、ネオ社作成の業務マニュアルとして定める。（令和２年７月22日実施済） （２）自動動作確認試験機を西日本電信電話株式会社にて新たに導入し、ネオ社にてそれを用いて動作確認試験を行う。（令和２年７月22日実施済） （３）ソフト設計データの確認を行う作業者に対して、今回の事案の発生原因を改めて示しつつ、新たな業務マニュアルを用いて重点ポイントを解説する研修説明会を実施し、教育を行う。（令和２年７月27日実施済） （４）物理構成が基本方針と異なる場合は、通常の情報伝達とは別に、ネオ社ハード設計者からネオ社ソフト設計者に対して、基本方針と異なる箇所を明示し、情報伝達を実施。（令和２年７月27日実施済） 【切替時における対策】 ・切替作業直前に、ネオ社にて自動動作確認試験機による最終確認を行い、正常性を再確認した後に切替作業を行う。（令和２年８月６日実施済） | 000755889.pdf(soumu.go.jp)
31 | 令和2年度 | フリービット㈱ | R2.7.312:58 | 8h07m | 106,027人 | インターネット関連サービス(有料)(電子メール)の提供の停止（利用不可） | 仮想基盤のストレージ装置のFCポートの一つで信号出力低下が発生。これにより仮想サーバ群の入出力応答がタイムアウトし、ファイルシステムがOSから認識できない状態になったため、メールの閲覧、その他機能の利用が不可となった。 | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（有料）（電子メール） | 設備要因 | ストレージ装置のFCポートの一つで信号出力低下が発生したことにより仮想サーバ群の入出力応答がタイムアウトし、ファイルシステムがOSから認識できない状態になったため、一部仮想サーバでメール送受信及びアカウント管理サービスが停止した。 | ①FCポートの予防交換が可能なよう、FCポートの故障予兆サインを監視する。【令和２年８月11日に対応済】 ②同様の障害に対し短時間で復旧できるよう、ハードウェアの健全性確認のチェック項目及び冗長系パスの手動切替手順を整備する。【令和２年８月11日に対応済】 ③利用者の収容規模に応じて、仮想サーバ別の復旧優先順位を整理し大規模な仮想サーバ再起動を想定した復旧手順書を整備する。また、上記の復旧手順が経年で陳腐化しないよう、定期的な構成変更の復旧手順書への取り込み方法を定め運用を開始する。【令和２年９月９日対応済】 ④FCポートの信号出力低下時に適切にフェールオーバーするよう、発動条件を整理し適切な閾値設定を行う。【令和２年９月９日対応済】 | 000755889.pdf(soumu.go.jp)
32 | 令和2年度 | ー | ー | ー | ー | ー | ①不正な局が不正に通信設定することにより、正規局の通信が妨害されるおそれがあった。 ②不正な局が不正に通信要求を行うことで、不正接続が行われるおそれがあった。 | 否 | ー | ー | その他 | 認証機能が十分でなかったこと、通信が暗号化されていなかったことにより、不正に通信設定・通信要求が可能な状態であったため。 | 認証機能が十分でなかったこと、通信が暗号化されていなかったことにより、不正に通信設定・通信要求が可能な状態であったため。 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000897414.pdf
33 | 令和3年度 | スカパーJSAT㈱ | 令和３年５月30日20:41 | ５時間42分 | ９社 | 静止衛星の姿勢が一時的に変動し、全回線がサービス断 | スカパーJSAT株式会社は、通信衛星であるJCSAT-5Aを用いて日本、アジア及びハワイに向けて衛星通信サービスを提供しているが、当該衛星のマイナスロール軸方向に姿勢変動が生じ、地球方向への正常な指向を失い地上との無線通信が不能となった。 | 要 | 2電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故 | ー | 外的要因 | 通信衛星の搭載機器の障害により姿勢変動が発生したため。 詳細については、米国輸出管理規則（EAR：ExportAdministrationRegulations）による規制により非開示。 | 発生原因が一過性のものであり、具体的な再発防止策を講じる事は困難であるが、同様の事象が発生した際の復旧及びユーザへの迅速な対応を徹底することとしている。 | 000773877.pdf(soumu.go.jp)
34 | 令和3年度 | GMOペパボ㈱ | 令和３年８月３日15:00 | ２時間25分 | 最大456,516人 | インターネット関連サービス（有料）（電子メール）の提供の停止（利用不可） | 事業者が運営するレンタルサーバサービス「ロリポップ！」及びドメイン登録サービス「ムームードメイン」のオプションサービスである「ムームーメール」において、令和３年８月３日15時00分から令和３年８月３日17時25分まで、メールサーバで受信したメールを契約者が閲覧することができない事象が発生した。 | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（有料）（電子メール） | 外的要因 | ＜発生原因の概要＞ メールサーバに格納されたメールデータを契約者の代わりに代理で取得し、契約者にそのメールデータを提供する複数台のリバースプロキシサーバ（POPプロキシ）が、想定を超える多数の接続が集中したことより連鎖的にメモリ不足に陥り、全台が動作を停止した。 ＜長期化した原因＞ 復旧作業中に、リバースプロキシサーバに再度障害が発生し、すべてのリバースプロキシサーバの再起動及び再構築が必要となったため、復旧に時間を要した。 | ＜暫定対処＞ リバースプロキシサーバの台数を増強する。 【令和３年８月３日実施完了】 ＜恒久対処＞ １．リバースプロキシサーバのソフトウェアを、処理能力を高めるためのソフトウェアへ変更する。 【「ロリポップ！」：令和４年11月30日実施完了予定】 【「ムームーメール」：令和４年４月26日実施完了】 ２．リバースプロキシサーバの再構築の手順書を修正し、本件のような事象の発生時にも、より迅速にリバースプロキシサーバの再構築を行えるようにする。 【令和３年９月30日実施完了】 | 000797541.pdf(soumu.go.jp)
35 | 令和3年度 | アルテリア・ネットワークス㈱ ㈱U-NEXT ㈱つなぐネットコミュニケーションズ ㈱ファミリーネット・ジャパン 楽天モバイル㈱ | 令和３年９月８日20:48 | ２時間59分 | 最大約50万人 | インターネット接続サービスの品質低下（遅延） | 事業者の払出しIPアドレスから大量の名前解決要求が発生し、DNScacheサーバの負荷高騰により、名前解決応答不可の事象が発生。 名前解決ができないため、利用者がインターネット接続しづらい状態が発生。 | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット接続サービス | 外的要因 | １ルーター等宅内設置機器が攻撃を受けDNSクエリの踏み台となったと想定。 ２想定外の名前解決要求の集中によりDNScacheサーバが応答不可となった。 | １ルーター等宅内設置機器のセキュリティ上の注意点について、ユーザや卸先ISPに周知や注意喚起を実施。【令和３年９月以降、継続して実施中】 ２DNScacheサーバに対して過大な名前解決要求に対して秒間クエリ数を制限する規制制御を行う運用とした。【令和３年９月９日実施済】 | 000797541.pdf(soumu.go.jp)
36 | 令和3年度 | 楽天モバイル㈱ | 令和３年９月11日13:23 | ４時間３分 | 100万人以上 | データ通信サービス等の品質低下 | DNSを用いて攻撃されるセキュリティ脅威に備えてDNSサーバにアクセスする前段に設けられたファイアウォールにおいて、DNS解決要求が増加し、セキュリティ監査用のセッション保持数上限値に達したため、ファイアウォールが以降のDNS解決要求を破棄したことにより、端末より送信されるDNS解決要求の再試行と思われる事象が助長され、輻輳状態が４時間程度継続し、通常時よりデータ通信が利用しにくい状況となった。 | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 電子メール | 人為要因 | ＜発生原因の概要＞ DNSサーバのUDP受信バッファの設計に問題があり、一部のDNS解決要求処理が破棄された。これにより、端末DNS解決要求の再試行が発生し、DNS攻撃防御装置（以下、ファイアウォール装置という）のセキュリティ監査用セッションの滞留が発生し上限に到達した。DNS解決要求はファイアウォール装置でも破棄されることになり、端末からのDNS解決要求の再試行をさらに助長し、問題が顕在化・長期化した。 ＜大規模化した原因＞ ①DNSサーバのUDP受信バッファサイズの考慮漏れアプリケーション側のリソース設計に関しては実施していたが、プラットフォームレイヤーのパラメーターがデフォルト値のままであった。ラボ検証においても負荷試験は行っていたが、データ通信におけるDNS解決要求処理について、バースト性の観点における負荷考慮が不足していた。 ②サービス影響の見積もり誤りファイアウォール装置のセッション上限値に到達する可能性があることは以前より懸念していたが、過去の状況からその一部によるサービス影響が無いと言う前提で調査を実施していた。 ＜長期化した原因＞ ③UDP受信バッファ溢れの監視漏れDNSサーバにおける、プラットフォームレイヤーのKPIに関し、監視対象から漏れていた。 ④DNS解決要求の成功率の検知遅延アプリケーションレイヤーのKPIの監視は行っていたが、監視周期が１時間毎のため、認識に至るまでにタイムラグがあった。 ⑤DNS周辺の障害時の対処方法が未確立DNS周辺の障害を想定した社内マニュアル等が未整備であり、障害認知、およびサービス復旧に時間を要した。 ⑥社内における事故レベル判断の遅れ既存の事故レベル判断基準が不十分であり、社内エスカレーションに時間を要し、重大事故判定が遅れた。 | ①「DNSサーバのUDP受信バッファサイズの考慮漏れ」に対して 1)他で利用されているDNS/DHCPサーバで現在UDP受信バッファ溢れがあるかを確認する。（暫定対処）【令和３年９月17日完了】 2)1)の結果、問題のあるサーバに対してバッファ溢れが発生しないように変更する。(恒久対処)【令和３年10月１日完了】 3)DNS解決要求処理のバースト性の観点における負荷試験を追加する。(恒久対処)【令和３年12月28日完了】 ②「サービス影響の見積もり誤り」に対してサービス影響がなかったとして、繰り返し起きているものに関してはサービス影響があるものと同等のプライオリティで調査する。(恒久対処)【令和３年９月11日完了】 ③「UDP受信バッファ溢れの監視漏れ」に対して該当項目を監視項目へ追加する。(恒久対処)【令和３年９月13日完了】 ④「DNS解決要求の成功率の検知遅延」に対してアプリケーションレイヤーのKPIの監視を１時間毎→15分毎に短縮する。(恒久対処)【令和３年９月12日完了】 ⑤「DNS周辺の障害時の対処方法が未確立」に対して手順の整備による復旧時間の短縮。(恒久対処)【令和３年10月29日完了】 ⑥「社内における事故レベル判断の遅れ」に対してエンドユーザ体感に関係するKPI群を見直し、重要指標およびその閾値を再定義し、事故レベルの判定を速やかに実施。(恒久対処)【令和３年10月29日完了】 | 000797541.pdf(soumu.go.jp)
37 | 令和3年度 | 楽天モバイル㈱ ㈱インターネットイニシアティブ | 令和３年10月９日7:56 | ２時間57分 | 62,095人 | 音声通話の利用不可（00XYを付加して通話する電話サービスの一部） | 00XYを付与した通話サービスにおいて、呼処理サーバが発信端末からの発信に伴う信号受信時に、当該発番号が当社契約者であるかどうかを確認するために、加入者認証用DBを参照しようとするが、当該DBの不具合により、応答がない状態となり、呼処理NGとなった。 | 要 | 二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | IP電話 | 設備要因 | ＜発生原因の概要＞ 令和３年９月27日にDISKの空きが少なくなってきたため、DISK拡張まで(令和３年10月26日実施)の間、フルバックアップによる当該ストレージへの保存を無くし、DBエクスポートのみとするような変更を行った。その変更により、DBのアーカイブログ領域が削除されずに蓄積し始め、最終的に当該領域の容量が枯渇し、DBが応答できない状態となった。 ＜大規模化した原因＞ ①DBアクセス不可 DB内のアーカイブログが削除できていなかった。 ②DBログ領域の監視漏れ DB内のアーカイブログの領域が溢れることを事前に検出できていなかった。 ③DBログ領域の監視漏れ バックアッププロセス変更時には、事前にベンダにその変更内容を確認していたものの、アーカイブログが蓄積されることによる影響について双方で認識が無かった ＜長期化した原因＞ ④迂回措置の検討漏れ NSCPの重大事故発生時にサービスの継続性を踏まえた迂回措置が検討できていなかった。 | ①「DBアクセス不可」に対して DBのアーカイブログファイルの削除を毎日実施すると共に、障害発生時の復旧手段の一つとしても、当該ログファイルの削除を実施する。（恒久対処）【令和３年10月９日完了】 ②「DBログ領域の監視漏れ」に対して DBのログ領域を監視し、閾値を越えた場合のアラーム検知を追加する。(恒久対処)【令和３年10月９日完了】 ③「DBバックアッププロセス変更時の影響範囲の考慮漏れ」に対して バックアッププロセス変更時には、差分を明確にして、削除されるプロセスがある場合には、その影響についてもベンダとの間での確認を徹底する。(恒久対処)【令和３年10月９日完了】 ④「迂回措置の検討漏れ」に対して 次回以降、NSCPによる重大事故発生時には速やかに今回実施した迂回措置を実施する。(恒久対処)【令和３年10月９日完了】 | 000839620.pdf(soumu.go.jp)
38 | 令和3年度 | ㈱NTTドコモ ㈱インターネットイニシアティブ | 令和３年10月14日17:37 | ２時間20分 | 約100万人 | 音声通話、データ通信サービスの利用不可 | (本事故の該当事象は事象②） 事象①事業者のIoT回線管理プラットフォームにおける加入者/位置情報サーバの切替工事において不具合が発生し、一部の海外ローミングしているIoT端末でデータ通信できない事象が発生 事象②事象①の対処のため切り戻し工事を行ったところ、作業において音声通話、データ通信サービスが利用できない事象が発生 | 要 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | ー | 人為要因 | 事象① ・IoT海外ローミングのソフトウェア仕様の考慮漏れにより、一部の海外ローミングしているIoT端末でデータ通信できない事象が発生 事象② ・切り戻し手順に関わる業務委託先との認識齟齬により、一度に大量のIoT端末を旧設備に切り戻したことで大量の位置登録信号が発生 ・一般ユーザとIoT機器とが共通のリソースを利用していたことにより、信号交換機の位置登録リソースが枯渇 ・位置登録輻輳規制への対策不足によりIoT端末に限定した位置登録規制ができず、影響が長期化 ・切り戻し工事における事前準備不足による作業着手の遅延 | ＜仕様考慮漏れへの対策＞ ◆今回の加入者サーバ移管等、海外網との接続を含む設備更改において、新規設備の動作が確実に保証できる手段で行うよう仕様の決定等に係るプロセスを改善【令和３年11月１日手順制定、次回切替工事より適用】 ＜次回切替工程に向けた対策＞ ◆仕様考慮漏れへの対策を行ったうえで、ソフトウェア改修を実施【令和３年11月30日開発完了、次回切替工事より適用】 ◆上記対処と合わせて、他に不具合となる可能性がある差分を抽出し、ソフトウェア改修を行う。【令和３年12月27日開発完了、次回切替工事より適用】 ＜業務委託先との確認不足への対策＞ ◆事前準備：業務委託先との切替手順内容の条件を明確化し、双方で合意した手順内容が反映されていることを確認し、確定に至るようにプロセスを改善。作業前：作業開始前に、双方で作業手順・準備状況を確認し、手順・体制の妥当性を再確認すると共に、弊社の手順書へ委託業務先の手順を反映し、進捗管理できる環境を整える。【切替工事は令和４年10月10日完了】 ＜影響長時間化抑制に向けた対策＞ ◆即時かつ短時間に措置が実施可能な切り戻し手順の事前準備を行い、次回切替工事に適用する。【切替工事は令和４年10月10日完了】 ＜IoT端末に対する規制への対策＞ ◆IoT端末の位置登録についてそれ以外の利用者端末を区別して規制措置できる機能を導入【令和４年１月31日開発完了、次回切替工事より適用】 ◆新たな機能に関してネットワークコントロール手順に反映【上記規制機能開発完了、運用試験を行い速やかに制定】 ＜IoT端末からの一斉・大量の位置登録信号に対する対策＞ ◆信号交換機の位置登録用リソースをIoT端末とそれ以外の利用者端末に分離する。【令和３年12月27日開発完了、次回切替工事より適用】 | 000829332.pdf(soumu.go.jp)
[9 empty] | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット接続サービス
39 | 令和3年度 | KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 | 令和３年９月23日午前１時47分 から同年９月29日午後５時24分まで | 159時間37分 | 約86万通（約49万回線） |  | ソフトバンク発KDDI着の事業者間SMSにおいてKDDI側の設定変更実施後から一 部のSMS不達が発生 | 否 | ー | ー | 人為要因 | 設定変更における事業者間の連絡不備（KDDI） | 両社の技術部門間で直接連携する仕組みを構築。 調整に用いる資料をフォーマット化し、内容・期限の曖昧さを防ぐ。 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000897415.pdf
40 | 令和3年度 | 株式会社NTTドコモ | 令和４年２月１日 午前７時30分 | １時間37分 | 約17,800ユーザ |  | 全国の音声・パケットが利用しづらい | 否 | ー | ー | その他 | ネットワーク切替工事（IPv6シングルスタック方式提供）にて、接続先データベース（以下：DNS）へのIPv6設備を選択する設定追加を行ったことで、パケット交換機－DNS間の問合せ回数ならびに問合せに対するレコード数が増加し、装置内部の処理が増加する状態となり、応答遅延となるケースが発生、その場合端末に対して一定時間通信を抑制する信号が送信されることで、一部端末が圏外表示となった。 | 【課題①】 DNS処理遅延が発生 （送受信バッファでの信号滞留発生） ⇒汎用製品の知見不足（ボトルネック箇所の知見不足） ■送受信バッファの容量等は、ベンダと綿密に設計していく必要があり、適切なチューニングを実施 ■今後は、関連ベンダなどと議論を行い、汎用製品に関する知見を拡げるとともに、得た知見を開発検証項目へフィードバックする 【課題②】 お客様端末へ意図しない信号を送信し、一定期間ご利用できない状態 ⇒目的外で抑制信号を送信する事象の確認不足 ■本来の目的（自社NWを守るため）以外でバックオフタイマを端末へ送信抑制する等 対策を検討 ■事象の水平展開と抑制信号の適正利用等を確認 | 000839620.pdf(soumu.go.jp)
41 | 令和3年度 | GMOグローバルサインHD㈱ | 令和４年３月16日23:51 | 34時間９分 | 41,417人 | インターネット関連サービス（有料）（電子メール、インターネット接続）の提供の停止（利用不可） | Webサイトが閲覧できない、電子メールの送受信ができない | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（有料）（電子メール、インターネット接続） | 外的要因 | 令和4年3月16日に発生した福島県沖地震の影響による、電気事業者からの送電停止。 | ■停電後の復旧フロー見直し【令和4年3月19日実施済】 ■停電時におけるシステム復旧の作業手順をマニュアル化【令和4年3月19日実施済】 ■自家発電装置が設置されたデータセンターの変更【令和6年3月31日実施予定】 | 000839638.pdf(soumu.go.jp)
42 | 令和4年度 | GMOグローバルサインHD㈱ | R4.4.10.2:9 | 4h59m | 50,723人 | Webサイト閲覧、電子メールの利用不可 | ドメイン名での Web サイト閲覧、電子メール送受信ができない | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（DNS サービス） | 外的要因 | 外部からのDDoS攻撃 | ■DNSサーバ機器の上流ネットワークに設置されているDDoS対策機器の閾値の見直し。【令和4年4月10日実施済】 ■DNSサーバのパラメータのチューニング、水平拡張、ネットワーク構成の見直し。【令和4年4月15日実施済】 ■DNSサーバが設置されたIDCを3拠点へ増強、DDoSの通信が全拠点へ到達しにく、Anycastネットワークを構築。【令和5年4月5日実施済】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000839638.pdf
43 | 令和4年度 | KDDI㈱及び沖縄セルラー電話㈱ ※以下はKDDI㈱及び沖縄セルラー電話㈱からサービスの提供を受けて再販を行う電気通信事業者： ・㈱オプテージ ・㈱インターネットイニシアティブ ・㈱いすゞ自動車㈱ ・セコム㈱ ・トヨタコネクティッド㈱ ・マツダ㈱ ・㈱ジェイコム東京 ・㈱ジェイコム埼玉・東日本 ・㈱ジェイコム湘南・神奈川 ・㈱ジェイコム千葉 ・㈱ジェイコムウエスト | R4.7.2.1:35 | 61h25m | 音声：約2,316万人 データ通信：775万人以上 | 音声通信、SMS、データ通信の品質低下 | 2台1組で動作しているコアルータのメンテナンス作業において、1台の経路設定を誤ったことで当該コアルータを経由する一部のトラヒックが通信断となり、位置登録要求信号が一斉に発生した。1台のコアルータのみが異常動作となっていたため、位置登録要求信号の再送が繰り返され、全国のVoLTE交換機および加入者データベースが輻輳状態となり、全国的に音声通話、SMSが利用しづらい状態となった。 | 要 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | （携帯電話） | 人為要因 | ＜発生原因の概要＞ 令和4年7月2日にコアルータでトラヒックの片寄せを実施する際に、誤った作業手順書で設定を行ったため、VoLTE交換機と全国中継網の間で、信号が1/2の確率で失敗する状態となった。 これにより、端末およびNW間のGWから位置情報登録要求信号が繰り返し再送され、VoLTE交換機と加入者データベースへのアクセスが輻輳し、全国的に音声通話、SMSが利用しづらい状態となった。 ＜大規模化した原因＞ ①NW間のGWによる信号再送1/2の確率で通信が成功することから、NW間のGWはVoLTE交換機宛ての信号送付を止めず、また失敗した通信に対してはNW間のGWから信号再送を行うことで、大量の再送信号をネットワーク内に発生させた。 ② 全国のVoLTE交換機に輻輳が拡大 位置情報登録要求に対する応答信号が返らないため、全国から位置情報登録要求の再送が発生し、全国のVoLTE交換機で輻輳が発生。 ③ 加入者DBに輻輳が波及 全国のVoLTE交換機で輻輳が発生したため、位置情報登録要求信号が加入者データベースに集中し、加入者データベースも輻輳状態となった。 ＜長期化した原因＞ ④ バックアップデータ不一致によるVoLTE交換機の障害発生 輻輳解消の手順としてVoLTE交換機のリセットを実施したが、その際に輻輳によって壊れたバックアップファイルを読み込んだため、VoLTE交換機が異常状態で起動し、位置登録要求が正常に処理できなくなり、端末からの再送が継続的に繰り返される ようになった。また、当該VoLTE交換機が異常状態であったために閉塞処理が正常に完了せず、問題解消しなかった。 | ① 「事故の再発防止」に対して 誤った手順書の選択防止。（暫定対処）【令和4年7月14日完了】 サービス正常性確認方法の見直し（暫定対処） 切り戻し設定時間の基準見直し (恒久対処)【令和4年7月22日完了】 作業手順書管理システムの導入（恒久対処） ② 「事故の大規模化の防止」に対してトラヒック経路の変更（暫定対処） ネットワークの点検（恒久対処） 交換機への不完了要求検知ツールの開発・導入（恒久対処） 輻輳制御の設計見直し（恒久対処） ③ 「事故の長期化の防止」に対して 輻輳発生時の復旧手順の見直し（暫定対処）【令和4年7月11日完了】 交換機リセットマニュアルの改修（暫定対処）【令和4年7月11日完了】 交換機輻輳解消ツールの開発・導入（恒久対処） 復旧対処の自動化（恒久対処） ④「周知広報・連絡体制の強化」に対して 利用者の立場でわかりやすい情報の定期的発信（恒久対処）【令和4年7月14日完了】 端末・サービス影響を特定する体制の構築（恒久対処） 広報部門を中心とした対外情報発信班の新設（恒久対処） サービス毎の影響を把握する手法の確立（恒久対処） 「周知・情報提供等のガイドライン」の改善と、他通信事業者と連携した業界全体の情報発信の改善（恒久対処） 事業用電気通信設備管理規定の見直し（恒久対処） | https://www.soumu.go.jp/main_content/000839638.pdf
[9 empty] | 二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | （IP電話） |  |  |  | https://www.soumu.go.jp/main_content/000839847.pdf
[9 empty] | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | （インターネット接続サービス）
44 | 令和4年度 | 西日本電信電話㈱ ※以下は、西日本電信電話株式会社からサービスの提供を受けて再販を行う電気通信事業者： ・楽天モバイル㈱ ・ビッグローブ㈱ ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケ ーションズ㈱ ・㈱NTTドコモ | R4.8.25.8:57 | 最大5h47m | 最大211万人 | インターネット通信の品質低下及び利用不可 | 機器ベンダーとの情報共有体制の不備により、西日本電信電話株式会社が設置する伝送装置における保守網の構成が不適切であったことに起因し、当該装置における監視制御機能部に輻そうが発生。本来、監視制御部内で冗長構成となる主装置と予備装置で、設定情報等が同期されるべきところ、当該輻そうが原因で主装置及び予備装置の間の同期がとれなくなったことを契機として、ソフトウェアの不具合が顕在化。その後、関連設備の設定情報等が初期状態にリセットされた結果、インターネット通信等がつながらない・つながりづらい状況となった。 | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | （FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、インターネット関連サービス） | 設備要因 | ＜発生原因の概要＞ ①多数の伝送路を収容する伝送装置監視制御盤（CPU盤）のファームウエアの不具合により大規模故障が発生 ・推奨諸元値を超過して保守網へ装置を収容し、CPU盤の高負荷状態が継続したことが原因でCPU盤間のデータ通信が不安定な状態が継続。これをきっかけに多数の伝送路を収容する伝送装置のCPU盤のファームウエアの不具合により、伝送装置に設定しているデータが消失し、当該伝送装置に収容しているすべての伝送路が通信断となった ②復旧作業において、原因の特定ができず、手探りによる措置とならざるを得なかったことで長期化 ・同事象発生時の措置手順が無かった ・伝送、IP、サービス等全レイヤを跨り故障状況の全体が把握できる仕組みがなかった ・伝送装置の故障により、現用系の伝送路と待機系との渡りの伝送路が同時に断となったことにより、IPレイヤでのルーティングが複雑化した | ◆今回の事象を踏まえた緊急の情報共有と注意喚起 1. NTTグループ内での事象の共有と設備点検の実施【令和4年8月29日共有、同年9月6日に設備点検完了】 2. NOC内の設備監視・工事実施部門への本件事象の共有とトラブル発生時のエスカレーションルールの再徹底に関する注意喚起【令和4年8月31日完了】 ◆大規模化したことへの対策 １．今回の事象を未然に防ぐ対策 監視制御部の両系故障を想定した開発・検証機能の強化（機器開発元と連携強化） オペレーションシステムも含めたネットワーク全体の機能を確認し導入・運用する機能の強化（NTT 西日本の取組み）【令和4年10月8日完了】 ２．情報連携不足に対する対策 ベンダ・機器開発元との情報連携ができておらず、ノード収容数の推奨諸元値がNTT西日本に展開されておらず、諸元を超過した収容となったため、下記の対策を講じる ①必要な諸元値は、機器開発元にて仕様書等の開発成果物に追記し、NTT西日本の開発組織による確実な情報授受の実施 －装置諸元（CPU処理能力、最大接続数、最大経路数等）のリスト化による授受情報の確認 －装置固有の重要諸元の確認と新規諸元のリストへの盛り込み（リスト更新）【令和4年11月1日完了】 ②機器開発元から提示された推奨諸元の不足有無をチェックするNTT西日本の開発組織の体制強化 【令和4年12月27日完了】 ③NTT西日本の開発組織から受領した諸元を踏まえた適切な閾値を構築・運用マニュアルへ反映し、反映した実施結果の管理体制強化（定期的な運用実態の確認、レビュー体制の見直し） 【令和4年12月28日完了】 ３．今回の伝送装置の不具合事象に対する対策 ①ノード収容数が推奨諸元値を超過している保守網のOSPFグループについて、推奨諸元値を下回るようにグループ分割を実施（ファームウエア適用時のCPU高負荷を避けるため）【令和4年9月24日完了】 ②二重化しているCPU盤（現用と待機）間の通信不安定事象が発生した際に設定データを初期化するという不具合動作を改修したファームウエアの適用（当社にて導入している全伝送装置に適用）【令和5年2月9日完了】 ③当該伝送装置のCPU盤の予備機配備・ベンダの支援体制の強化【令和4年8月26日完了】 ④故障した際の利用者影響の大きい伝送装置以外の装置における予備機配備・ベンダの支援体制の強化 【令和5年2月28日完了】 ４．影響範囲を極小化するため、待機系に切り替わる単位を細分化するようVNE事業者とルーティングポリシーを変更【令和5年3月1日完了】 ◆長期化したことへの対策 １．同事象の早期把握・措置に向けた対策 ①同事象発生時の措置手順の確立 【令和4年8月29日完了】 ②伝送、IP、サービス等全レイヤを跨り故障状況の全体が把握できる仕組みの構築（視える化の実現） ― サービス断だけでなく、パケットロス等によるサービス品質低下が即時に把握できる仕組みの構築（府県単位での自動試験装置の導入等により実現） 【令和5年3月31日完了】 ―IPレイヤ中継NW区間のトラヒック視える化によるボトルネック箇所の早期把握【令和5年4月1日より開始済み】 ― 各レイヤの情報を集約・統合（統合DB化）し、各データの連動により、レイヤを跨った故障箇所の特定、およびサービス影響を自動判定 ― 仮想DB（デジタルツイン）を構築し、故障等措置のシミュレーション、故障／トラフィック分析結果の設計・工事への自動反映 【中長期的な取り組みとして実施中】 ③保守運用フェーズにおいて、想定外を想定した大規模かつ複雑な故障演習の企画と継続実施（毎年の実施）【令和4年12月12日完了、以降、年2回実施予定】 ２．影響範囲の極小化に向けた収容ポリシーの見直し ①現用系の伝送路と待機系との渡りの伝送路を同一装置に収容しないという設計ポリシーを追加するとともに、全設計者に周知【令和4年9月13日完了】 ②新たなポリシーに基づき、伝送装置を構築し収容分散することで、伝送路同時断を回避［当該ビル伝送装置等］【令和5年2月28日完了】 ③伝送、IP、サービス等レイヤ毎に冗長化を実施しているが、 ・レイヤを跨っても正常に冗長性が担保できるよう設計ポリシーを見直し ・検証環境、商用導入の際に、レイヤを跨ぐ冗長構成が正常に機能するかの確認手順を制定 ・実フィールドで設計ポリシー通りに設備構築がなされているかのチェック機能を強化 ・全レイヤを串刺しし、サービスの挙動を把握し、検証・設計・保守運用ができる人材の育成プログラムの策定と育成実施 【令和4年9月13日完了】 ３．措置に集中し、タイムリーな情報発信ができなかったことへの対策 ①伝送、IP、サービス等レイヤを跨ぎ、発生している情報を整理しつつ、全体を統制し、能動的かつタイムリーに情報発信ができるよう体制を整備 【令和5年4月1日より開始済み】 ②統制組織とオペレーションセンタの連携強化に向けた仕組み作り（ロケーション見直し、情報連携ツール強化等）【令和4年11月30日完了】 ③大規模故障時を想定した定期的な演習の実施（毎年の実施） （全体統制が実施できるか、能動的かつタイムリーに情報発信が実施できるかを定期的に確認）【令和4年12月12日完了以降、年2回実施予定】 ④大規模故障時の統制者育成プログラムの策定と育成実施 【令和5年1月13日完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000844506.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000844067.pdf
45 | 令和4年度 | 楽天モバイル㈱ | R4.9.4.11:20 | 2h6m | 音声：約11万人 データ通信：約130万人 | データ通信、音声通信の品質低下 | 楽天モバイルのデータセンターに設置されている、データセンタースイッチのソフトウェアの不具合によりデータセンタースイッチに搭載の５枚の Fabric Module のうち３枚にて再起動が発生。これに伴い切断された端末からの再接続要求の集中によりPCRF※に輻輳が発生した結果、位置登録処理に失敗した端末の利用者の通信が利用しづらい状況となった。 ※ PCRF（Policy and Charging Rules Function）：ポリシー制御を実施する加入者データベース | 要 | 一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 携帯電話： 第3.9～4世代移動通信システムを使用するもの 第五世代移動通信システムを使用するもの | 設備要因 | ＜発生原因の概要＞ ① 西日本セントラルデータセンター（CDC）にあるデータセンタースイッチ（サーバ間の通信の中継機能を提供するもの）に搭載の 5 枚のFabric Moduleのうち 3 枚にて再起動がほぼ同時に発生。ベンダー解析の結果、Fabric Module内にあるログ保存用のメモリーが枯渇し、動作が不安定な状態に陥ったことが原因と判明（ソフトウェアバグ）（補足説明：ソフトウェアバグにより発生した事象の説明） 想定動作（平常時）： 本来Fabric Moduleが1枚に問題が生じても予備1枚に切り替わり、さらに2枚目、3枚目がもし落ちても残りの枚数で分散処理を継続する。通常のハードウェア故障では、本切替は１秒以下の短時間で完了する。 事故発生時： 1) Fabric Module１枚に最初に問題が生じ、その後2枚目、3枚目に同様に通信ができない問題が生じた 2) 本来は、基本動作に記載のとおり、残りのFabric Moduleに短時間で切り換わるが、ソフトウェアバグにより「通信は出来ないが、機能は完全に喪失していない」という不安定な状態に陥った。しかし、本状態を検知し、切り離すことができなかった。 その後10分程度で、Fabric Moduleが正常に再起動したが、本10分間に、対向装置であるMMEやSPGWが疎通タイムアウトにより再起動が実行された ②Fabric Moduleが不安定な状態の中、MME内部の死活監視が現用予備共にタイムアウト、MMEのシステム再起動発生（仕様動作） ③ 同様に一部のSPGWでも、死活監視が現用予備共にタイムアウトし、SPGWのシステム再起動発生（仕様動作) ④ 上記の影響により、端末側から大量の端末登録信号が送信され西日本CDCのPCRFで輻輳が発生し、輻輳制御機能が発動（仕様動作） ⑤ 信号の再送が東日本CDCのPCRFにも到達し輻輳が発生、輻輳制御機能が発動（仕様動作） ⑥ PCR 輻輳発生した際、障害時緊急モードへの移行判断を属人的に行っていたため、実施要否に時間を要した。更に障害時緊急モードの実行は初回だったこともあり、状況確認しながら手動で行っていたため完了までに時間を要した。 ＜長期化した原因＞ ○ 障害時緊急モード(PCRFスキップ)における実行時間の長期化： 障害時緊急モードへの移行判断を属人的に行っていたため、実施要否に時間を要した。障害時緊急モードの実行は初回だったこともあり、状況確認しながら手動で行っていたため完了までに時間を要した。 ＜その他の原因＞ ○ データセンタースイッチのソフトウェアバグ： Fabric Module内のシステムログがソフトウェアバグにより自動的に削除が行われず、ログ保存用のメモリーが枯渇したことにより、動作が不安定となり 1) データ転送が停止 2) 不安定な状態を検知し、切り離すことができなかった 3) 再起動までに想定外に時間を要した この間当該Moduleを経由している通信が一定時間(10分程度) 行えなかった。 *ソフトウェアのバグ等は、ベンダーとの契約によりCritical のものは連絡され、必要な修正を適用するが、その他は、その全ての連絡は受けていない。今回の「ログ保存にメモリ領域を使用し続ける」バグが、今回のような通信障害を発生させるというのは想定外だったため、ベンダーではMinorという整理だった。 | ① 障害時緊急モード(PCRFスキップ)における実行時間の長期化 1) 移行判断のトリガーとなるアラームを特定し、対応基準を明確化【令和4年9月9日完了】 2) 実行を自動化し、短時間(10分以内)に実行できるようにする【令和4年9月末完了】 ② Web掲載までに時間を要した初報に関しては詳細が認識できていなくても、サービス影響があることを利用者に伝える事を優先する【令和4年9月7日完了】 ③ データセンタースイッチのソフトウェアバグ 1) 暫定措置として、当該ログ領域にある自動削除されるべき不要ログを手動削除 【令和4年9月7日完了】 2) 暫定措置として、当該ログ領域の利用状況を週次で確認し、必要に応じ不要ログを手動削除（すでに週次で確認しているデータを元に計算すると、少なくとも１年以上は当該ログ領域が枯渇しない事を確認済）【令和5年3月までに実施済】 3) 暫定措置として、その他既知問題に対する修正を適用する。 • 現状と、その他既知問題への対応状況の差分を確認【令和4年9月末完了】 • 暫定措置として、確認された差分に対する修正を実施【令和5年3月までに実施済】 4) 恒久措置として、改修されたソフトウェアを商用に適用 • 新たなソフトウェアバージョンにおいて今回のバグに対する恒久対処が施されていることを確認【令和4年10月末完了】 • 加えて、楽天モバイルの利用形態でその他の問題が無いことを同社ラボにおいて検証し、適切なバージョンを選定【令和4年10月末完了】 • 商用のアップグレードにおいては、東西全てのデータセンタースイッチに適用するが、影響を極小化するため、一度に複数台をアップグレードするのではなく、順にアップグレードを実施（令和4年11月より年末年始等の工事規制期間を除き4ヶ月程度）従来から実施されてきた、ベンダーと実施するアップグレード先のソフトウェア選定に関するリスク分析の実施に加えた、現在使用中のソフトウェアに内在するリスク分析の定期実施（3ヶ月毎）の追加 (令和4年9月開始) 【令和5年3月までにアップグレード適用済み】 【令和5年3月までリスク分析の定期実施済み】 5) 更なる対策として、ベンダーに対して不安定状態を検知して切り離す機能追加を要求する（機能具備の可否についてはベンダー回答を待つ必要があるが、手動対策などWork Aroundも含め、この問題の解決に向けた検討に鋭意取り組む） 【令和4年9月末完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000850315.pdf
[9 empty] | 二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 |  |  |  |  | https://www.soumu.go.jp/main_content/000857798.pdf
五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務
46 | 令和4年度 | ㈱カカオ | R4.10.15.15:30頃 | 約10h46m | 最大58万人 | カカオトークでのメッセージ送受信、音声通話の利用不可 | カカオトーク用のサーバが設置されている韓国にあるインターネットデータセンター（IDC）において火災が発生し、消火活動中にあたり供給電力を遮断されたことにより、他の設備への切り替え作業ができないまま、当該サーバの稼働が停止した。 これにより、カカオトークのメッセージ送受信及び音声通話ができない状態が発生した。 | 要 | 二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | － | 外的要因 | ・カカオトーク用のサーバが設置されているIDCの建物地下において、火災が発生。当該火災の消火活動にあたり、建物内の電力供給を停止したことにより、サーバの稼働が停止したことによる。 ・電力の供給停止にあたり、カカオ社に対し、事前の情報提供はされなかった。 | ・サービスの二重化（冗長化）がなされていなかった項目を確認し、該当項目の二重化（冗長化）を実施済み 【令和4年12月末完了】 ・別途自社でのIDCを設立準備中 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000897706.pdf
四：利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払いを受けないインターネット関連のサービス（一の項から三の項までに掲げる電気通信役務を除く。）
47 | 令和4年度 | 日本マイクロソフト㈱及びマイクロソフト・アイルランド・オペレーションズ・リミテッド | R4.12.2.8:55 | 9h59m | 日本マイクロソフト株式会社 ３万人以上（詳細非公表※） マイクロソフト・アイルラン ド・オペレーションズ・リミテ ッド ３万人以上（詳細非公表※） ※同社は競合する事業者との関係で機微な情報であるとして契約者数を非公表としていることに加え、当該事故に係る影響利用者数についても金融市場に影響を与えるおそれがあることから非公表としている。 | 電子メールの利用不可 | 日本マイクロソフト㈱及びマイクロソフト・アイルランド・オペレーションズ・リミテッドが提供する電子メールサービスについて、以下の状況が発生した。 - メールの送信ができない - メールの受信ができない - サーバ上にある過去に受信したメールの閲覧ができない | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（電子メール） | 設備要因 | 定期的な保守作業の実施に伴い、同社のディレクトリ基盤内において、過去に把握されていなかったソフトウェアバグが顕在化した。 このソフトウェアバグが原因で、サービスの設定情報を格納しているディレクトリ基盤でのトークン要求の処理について遅延が増大し、タイムアウトが生じた。 トークン発行がタイムアウトとなったため、トークンの再送要求が行われ、データベース基盤からディレクトリ基盤へのトークン要求が平常時に比べ約40倍に増加する結果となり、ディレクトリ基盤の設備におけるCPUに高負荷が生じ、結果、利用者のリクエストが処理できない事象となり、一部の利用者がメールサービスを利用できなくなった。 | ＜事故時に実施された措置＞ システム全体を内部（ネットワーク設備の稼働状況等）・外部（利用者側の接続状況等）双方から常時監視しており、可用性が基準を下回った場合にアラートを発出する仕組みとなっており、今回の事象が検出された。 障害発生後直ちに、障害の影響があったディレクトリ基盤から問題のあるトラフィックを移動させるよう設定変更を実施。これにより、ディレクトリ基盤の設備におけるCPUが再び高負荷になるリスクを排除し、潜在的なバグを回避することができた。 【令和4年12月2日完了】 ＜事故後に実施された再発防止措置＞ 影響を受けたディレクトリ基盤内の設備Ｂに長期的な負荷軽減措置を適用。【令和4年12月3日 完了】 影響を受けたディレクトリ基盤内の設備Ｂ全体に対して長期的な負荷軽減措置の適用。 【令和4年12月3日完了】 日本に関する全ての設備Ｂについて長期的な負荷軽減措置の適用を完了。【令和4年12月4日完了】 上記に加え、以下の対応を行った。 （i）同様の問題をより適切に特定し、この種の問題の発生を防止するために、標準的な保守作業の見直しを実施 【令和5年1月完了】 （ii）本番環境に影響を与える前にこのような問題を特定できるよう、レジリエンシーテスト内のギャップへの対処 【令和5年2月完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000871428.pdf
48 | 令和4年度 | ㈱NTTドコモ | R4.12.17.7:50 | 4h54m | 約242万人 | インターネット接続サービスの品質低下 | インターネット接続システム（以下「MAPS」という。）におけるネットワーク機器（以下「サーバ収容スイッチ」という）のハードウェア故障（特異故障）により、認証サーバ、DNSサーバ（以下サーバという）と接続するポートが閉塞されなかったことから、系切替が正常に行われず、本機器を経由するインターネット接続サービスが利用しづらい事象となった。 | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット接続サービス | 設備要因 | ＜発生原因の概要＞ サーバ収容スイッチの不具合（特異故障）によりサーバと接続するポートが閉塞されず、待機系への系切替が正常に行われなかったため、事象が発生。 ＜大規模化した原因＞ ・サーバ収容スイッチの特異故障 ＜長期化した原因＞ (１) 故障部位の特定に時間を要した ・対象装置から警報がなく、サーバからサーバ収容スイッチが正常に見えており故障部位特定に時間を要した。 ・警報が短時間に大量発生し、かつ、警報の内容からサーバ収容スイッチのポート拡張スイッチ部故障の特定に時間を要した。 (２) 手動での他面迂回の判断・実施に時間が掛かった ・自動迂回機能が全ノードに発動していると想定していたため、手動迂回措置の準備が遅れ、他面迂回措置に時間を要した。 | ○電気通信設備に関する内容 ＜大規模化した原因への恒久対処＞ 本ハードウェアを正常な機器に交換済み。 （令和４年12月18日 14:30 実施完了） ＜長期化した原因(１)への暫定対処＞ 同一構成のサーバ収容スイッチを用いる箇所へ外部監視による事象検出と現地手配による復旧を適用 ・外部監視方法を改善することで同一事象の検出を可能とし、検出した場合は、監視者から現地保守者（常駐）へ連絡、機器の電源ケーブル抜き差しを行うことで、故障部位特定から回復措置までを早期に対処できる方法を導入。 （令和４年12月23日 完了） ＜長期化した原因(１)への恒久対処＞ 警報内容の充実化（付属装置情報の追加） ・警報を出力しない付属装置の被疑特定にあたり、本体とセットで監視システム上に表示を追加し、付属装置被疑の際の故障切り分けの迅速化を図る。 ① 装置自ら警報を出力しない付属装置の洗い出しを実施。（令和5年1月7日 完了） ② ①で洗い出した付属装置についても監視システム上に表示するように改善。（令和5年1月30日完了済み） 同一構成のサーバ収容スイッチを用いる箇所へ事象検出から措置まで含めた完全自動化を適用 ・暫定対処の方式を見直し、現地保守者の対応が不要となるようサーバにて監視と自動切替を行う仕組みを導入。（令和5年3月28日完了済み） 〇今回の事象を踏まえた今後の対処の方向性 システム全体の可観測性向上による被疑箇所特定と措置の迅速化 ・システム全体の可観測性を向上させ、サイレント故障に対して被疑箇所の特定および措置の自動化含め迅速に行う仕組み（健全性監視）を導入。（令和5年度以降各システムで順次実施予定） ＜長期化した原因(２)への恒久対処＞ 人手を極力排した措置の仕組み導入 ・自動迂回発動ユニットを短時間で特定する作業をツール化し、確認作業の時間を短縮。 ・手動迂回が必要なユニットに対する迂回コマンドの作成をツール化し、措置作業の時間を短縮。（令和4年12月23日完了） 新たなツールを用いた訓練の実施 ・新たなツールを用いた迂回措置訓練を関連部門と合同で実施。（令和4年12月27日完了） ○ お客さま周知に関する内容 ＜暫定対処＞ 障害に応じた初報のテンプレート化を行い、監視部門から初報テンプレートを広報部門へ通知し、30分以内を目標とした初報掲載する運用体制を確立。 （令和4年12月27日完了） ＜恒久対処＞ 監視部門にて障害検知から初報掲載まで一括で実施。（令和5年3月13日完了済み） | https://www.soumu.go.jp/main_content/000871428.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000871684.pdf
49 | 令和4年度 | ㈱NTTドコモ | R4.12.20.1:10 | 2h2m | 約69万人 | インターネット接続サービスの品質低下 | インターネット接続システム（以下「MAPS」という）における、設備増設作業の過程において、ネットワーク機器（以下「L3スイッチ」という）の設定誤りにより経路情報が一部消失し、本機器を経由するインターネット接続サービスが利用しづらい事象となった。 | 要 | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット接続サービス | 人為要因 | ＜発生原因の概要＞ 対象装置であるL3スイッチでは、特定製品・特定ソフトウェア固有の手順（特有手順）にて設定を行う必要であったが、一般手順と同様に設定を行ったことで、一部設定情報が欠落し、事象が発生した。 ＜大規模化した原因＞ 設定誤りを引き起こした特有手順の展開不備・特有手順による設定投入が必要であったが、情報展開の不備により、一般手順にて作業を行ったことで設定情報が意図した値で反映されなかった。 ＜長期化した原因＞ (１)特有手順の展開不備に起因して、予め準備した切戻し設定が正しく反映できず、時間を要した。 ・特有手順を踏まなかったことにより、切戻し設定についても経路情報の一部が欠落した。 (２)手動での他面迂回の判断・実施に時間が掛かった ・12月17日の障害の教訓から速やかに手動での他面迂回措置を実施したが、自動迂回発動ユニットの特定と他面迂回用コマンド作成を手動で行っていた。 | ＜大規模化した原因への暫定対処＞ 運用ルールの再周知とチェック体制強化 ・運用ルール（特異手順に対する適用条件一覧への登録プロセス）の再周知を本事例含め全設計担当者へ実施。 ・特異手順を登録している管理データベースにて登録漏れの有無を全数確認、登録漏れがないことを確認済 ・適用条件管理者を2名とし、登録漏れと内容の妥当性を定期的にクロスチェックする仕組みに改善（令和4年12月25日完了） 設定情報のチェック強化 ・NW機器への設定値を対象に、投入前後の全ての項目で比較するプロセスの導入。（令和4年12月27日完了） ＜大規模化した原因への恒久対処＞ 管理の一元化と自動化を活用したヒューマンエラーの根絶 ・情報管理の一元化と連携プログラムを用い適用条件一覧への登録作業の自動化とリマインド機能導入による説明漏れ抑止を実現。（令和5年1月30日完了済み） 設定情報のチェック強化 ・チェック作業を自動化し、統一したプロセスで履行されるよう仕組みを導入。（令和5年3月29日完了済み） ＜長期化した原因１への暫定対処および恒久対処＞ ・大規模化した原因と同様。 ＜長期化した原因２への暫定対処および恒久対処＞ ・令和4年12月17日の原因２への恒久対策と同様（令和4年12月23日 完了） | https://www.soumu.go.jp/main_content/000871428.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000871684.pdf
50 | 令和4年度 | 日本マイクロソフト㈱及びマイクロソフト・アイルランド・オペレーションズ・リミテッド | R5.1.25.16:8 | 5h35m | 日本マイクロソフト株式会社 ３万人以上（詳細非公表※） マイクロソフト・アイルラン ド・オペレーションズ・リミテ ッド ３万人以上（詳細非公表※） ※同社は競合する事業者との関係で機微な情報であるとして契約者数を非公表としているこ とに加え、当該事故に係る影響利用者数についても金融市場に影響を与えるおそれがあることから非公表としている。 | 電子メール、映像通話サービスの利用不可 | 日本マイクロソフト㈱及びマイクロソフト・アイルランド・オペレーションズ・リミテッドが提供するオンライン会議サービス及び電子メールサービスについて、以下の状況が発生した。 ＜オンライン会議サービス＞ - オンライン会議、チャット、通話等全ての機能が使用できない ＜電子メールサービス＞ - メールの送信ができない - メールの受信ができない - サーバ上にある過去に受信したメールの閲覧ができない | 要 | 二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | インターネット関連サービス（映像通話サービス） | 人為要因 | 令和5年1月25日16時08分（日本時間）、エンジニアがマイクロソフトのグローバルWAN（Wide Area Network）にルーターを追加する作業を実施した際、マイクロソフトの標準作業手順(Standard Operation Procedure; SOP)に従わず、新たに追加されたルーターで誤ったコマンドを実行した。これにより、当該ルーターからWAN内の他のルーターにメッセージが送信され、その結果、それらのルーターにおいて隣接関係テーブルと転送テーブルの再計算が発生した。この再計算の間、それらのルーターはパケットを正しく転送することができなくなり、一部の利用者において、一部のMicrosoft 365サービスにアクセスできない事態が生じた。 障害発生当時、オンコールエンジニア（予期しない事態が生じた場合に対応するエンジニア）がミスをしたエンジニアに直ちに連絡をとることができず、当該ミスをしたエンジニアがミスを認識しないまま2台目のルーターにも誤ったコマンド入力を行ったことで、自動で行われていた迅速な復旧措置に影響が生じた。その後当該エンジニアにはミスが知らされ、自動復旧措置は滞りなく再進行して完全復旧に至った。 上記作業の作業手順について、適切な検証が行われておらず、誤った手順が含まれており、また、適切な事前・事後のチェックも実施されなかった。 | 使用している全てのWANルーターについて、広範囲に影響を及ぼす可能性のある類似のコマンドを事前にチェックし、ブロックする。【令和5年2月完了】 オンコールエンジニアが、ネットワーク機器に誰がどのような変更を加えているかを確認できるよう、承認済み自動化作業、承認済み緊急対応、不適格な機器のアクティビティの可視化を行う。【令和5年2月完了】 定期的、継続的、かつ参加必須のオペレーショントレーニングを実施し、全ての標準作業手順に従わなければならないことを明確にすることで、継続的なプロセス改善を行う。【令和5年2月完了】 正式承認がペンディングとなっている全ての標準作業手順の監査について、重要度に応じて速やかに優先順位を付する。それらの標準作業手順は、優先順位を付した後、30日以内に変更諮問委員会のレビューを受ける。 【令和5年4月30日完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000881055.pdf
[9 empty] | 五：一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（電子メール）
51 | 令和4年度 | LINE㈱ | R5.2.8.8:34 | 1h45m | 約46.3万人 | 無料通話サービスの利用不可 | 着信側が iOS 版「LINE」アプリであり、かつ、「iPhone の基本通話と統合」の設定がオンになっていたユーザーに対して無料音声通話を利用して接続しようとした約46.3万人が接続できない状態が生じた。 | 要 | 二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | インターネット関連サービス | 設備要因 | LINE社設備（NPUSH Platform）からApple社設備（Apple APNs）に接続する際、暗号化通信における証明書のやり取りが行われる。障害発生時、NPUSH Platformにおけるソフトウェアバグにより、証明書更新処理が待機状態に陥り、NPUSH Platformのメモリに新しい証明書が読み込まれなかったため、接続の更新時に証明書の検証に失敗し、接続が確立できない事象が発生した。 NPUSH Platformは、複数のサーバにより構成されており、証明書の検証は各サーバ内で段階的に行われたことに伴い当該検証の失敗も段階的に生じた。なお、当該ソフトウェアバグは、約１か月前に実施した作業に起因して顕在化した。 | NPUSH Platformからの通信における証明書エラー時のアラート発生の閾値を変更。【令和5年2月10日完了】 今回の事故の発生原因となったバグを修正するパッチを配布。【令和5年4月4日完了】 証明書の更新作業を行った際、処理が止まった場合に担当者がアラートを受けられるように措置。【令和5年4月12日完了】 証明書交換手順に、サーバーメモリ上に交換した証明書が正しく読み込まれているか確認する手順を追加。 【令和5年4月4日完了】 障害が発生していることを認知した後、速やかに利用者へ周知を行うため、社内プロセスの見直しを実施中。 【令和5年5月31日完了】 今後も継続的に改善検討を実施予定 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000881055.pdf
52 | 令和5年度 | 東日本電信電話株式会社 西日本電信電話株式会社 | R5.4.3.7:10 | 【東日本電信電話株式会社】 1h43m 【西日本電信電話株式会社】 1h39m | 【東日本電信電話株式会社】 光アクセスサービス：最大35.9万回線 （ひかり電話：内数18.6万回線） 光コラボレーションモデル：最大324事業者 【西日本電信電話株式会社】 光アクセスサービス：最大8.7万回線 （ひかり電話：内数4.7万回線） 光コラボレーションモデル：最大224事業者 | インターネット、ひかり電話等の通信品質の低下及び利用不可 | 光アクセスサービス、ひかり電話サービス（光コラボレーションモデル含む）が利用できない、又は利用しづらい。 | 要 | 一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | IP電話（電気通信番号を使用するもの） | 設備要因 | 一部の加入者収容装置において複数の特定条件が重なることによって不具合が発生し、同社の通信サービスのうち、光アクセスサービス、ひかり電話サービス（光コラボレーションモデル含む）が利用できない、又は利用しづらい状況となった。 | 【NTT東日本】 大規模化した対策 I.未知の不具合を未然に防ぐ対策 大規模事故の防止には、可能な限りリスクの洗い出しを行うことが重要であるが、今回の事例を踏まえると、メーカーの協力が不可欠であり、メーカーとの連携の強化、および試験方法のイノベーションにより、装置不具合を洗い出す可能性を高めるための新たな連携スキームを構築 ①メーカーとの新たな連携の構築 【令和5年5月以降の新規調達から】 装置の新規調達において、装置の機能実装や追加・変更内容に関して、調達条件（要求仕様）の中に「技術開示請求」を記載することをルール化。あわせて、「フェイルセーフ機能の実装状況の開示」を記載することをルール化。 装置検証等において、メーカーと一体となったリスク項目の洗い出しの強化 ・マルチキャスト配信など、同時に複数台の故障が発生するリスクがある装置を対象とし、メーカーと一体となって、リスク項目の洗い出しを実施 ・NTT東西の利用実態を考慮したメーカーとの共同検証 ②社内のクオリティアシュアランス体制の強化【令和4年11月に体制確立済】 検証内容の妥当性について、開発部門以外の第三者組織でリスク評価する体制を強化（NTT東西のクオリティアシュアランス向上の取り組みを強化） ③マルチキャスト通信に関する検証の強化 【令和5年4月より検討開始】 マルチキャスト通信において、コンテンツ配信サーバからの通信状況を確認する仕組みを導入、検証を強化 II.今回の加入者収容装置におけるマルチキャストの内部処理の不具合事象に対する対策 ①不具合が発生したマルチキャストの内部処理を無効化【令和5年4月7日 完了】 ②マルチキャストを受信する他機種へ水平展開【令和5年4月27日 完了】 長期化した対策 I.サービス復旧の短縮化に向けた対策 ①メーカーとの情報連携の強化 【令和5年5月以降順次】 マルチキャスト配信など、同時に複数台の故障が発生するリスクがある装置を対象とし、不具合発生時の情報連携方法などの事前準備を強化 ＜事前準備の強化内容＞ ・不具合発生の初期段階における確認事項整理、装置ログ情報の収集方法・授受方法等の整理、メーカーとのホットライン構築及び情報連携訓練の実施等 装置再起動を繰り返さないようにするための「フェイルセーフ機能」実装に関するメーカーとの共同検討 HPにおいて正しく周知できなかった対策 I.早期掲載に向けた対策 ①システム開発により、既存の旧業務網を経由する方法から、新業務網を経由する方法へ掲載手順を変更済み（公式ＨＰトップ「重要なお知らせ」への掲載手順の簡素化・スピードアップ）【令和5年4月5日 完了】 ②より早期の公表に向け、初報の判断者・公表実施者を故障監視部門に変更 【令和5年4月14日 完了】 ③公式HPの補足的手段として、SNS周知を先行も可とするルールを整備 【令和5年4月4日 完了】 II.わかりやすい位置へのHP掲載 ①公式HPトップページ上段の「工事・故障情報」から、フレッツ光サービスについては、「地図を通じたエリア障害情報」ページにワンクリックで到達するための専用システム更改を実施済み【令和5年4月12日 完了】 ②公式HPトップページ下段にも「地図を通じたエリア障害情報」のバナーを掲載【令和5年4月18日 完了】 ③周知広報・連絡体制WGを受けて、フレッツ光サービス以外に、ひかり電話・固定電話の障害情報を表示するための専用システム更改を予定しており、更改時期を6月末へ前倒しする【令和5年6月末 実施予定】 緊急機関への連絡が行われなかった対策 I.広域故障時の緊急機関への情報連絡ルールの見直し ①影響規模の正確把握が困難な場合においても、発災後、5分時点で把握した情報（おそれ情報含む）を20分目途に緊急機関にFAXで送信するルールに見直す【令和5年4月7日 完了】 II.多数の緊急機関にFAXを送信する時間を短縮 ①FAX送信先を都道県単位でグループ化することにより送信時間を約3分/県域に短縮【令和5年4月7日 完了】 III.広域故障を想定した訓練実施 ①複数都道府県を跨ぐ故障を想定した情報連絡訓練を月1回程度実施し、実務者のルールの徹底と操作習熟を実施【令和5年4月27日 訓練開始】 【NTT西日本】 大規模化したことへの対策 １．今回の事象を踏まえた未知の不具合を防ぐ対策 ①複数利用者へ同時に情報配信する通信（マルチキャスト通信）に係るリスク評価の強化 ・検証強化項目のメーカーとの洗い出しの実施【令和5年5月運用開始】 ・社内の開発強化（リスク評価・検証強化、リソース強化）【令和5年5月運用開始】 ・令和5年4月設置の第三者組織において、検証項目や検証結果の妥当性を評価するプロセスの強化【令和5年7月より運用開始】 ②メーカーとの情報連携強化（マルチキャスト通信）【令和5年5月より運用開始】 ・新装置や装置更改時の機能実装及び変更の内容に関する技術開示請求について調達条件に反映 ・フェイルセーフ機能の実装状況の開示を調達条件に反映 ２．今回のマルチキャストの内部処理不具合事象に対する対策 ・今回不具合が発生した内部処理を停止【令和5年4月7日 完了】 ・マルチキャストを受信する他機種へ水平展開【令和5年4月27日 完了】 ◆長期化したことへの対策 1.大規模故障に繋がる装置を対象としたメーカーとの情報連携強化 ・主要メーカーとの不具合発生時の連携方法の事前整備（不具合発生の初期段階での確認事項、取得ログ内容、ホットライン構築、情報連携訓練 等） ・装置再起動を繰り返さないようにするための「フェイルセーフ機能」実装に関するメーカーとの共同検討【令和5年5月より運用開始】 2.マルチキャストの配信状況が把握できる仕組みの強化 ・マルチキャストパケットを収集し、トラブル時に早急に対処するため視える化の仕組みを導入【令和5年4月より検討開始】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000888502.pdf
53 | 令和5年度 | KDDI株式会社 JSAT MOBILE Communications株式会社 株式会社日本デジコム | 【KDDI】 R5.4.17.7:50 【JSAT MOBILE Communications】 R5.4.17.6:36 【日本デジコム】 R5.4.17.6:36 | 【KDDI】 1d20h20m 【JSAT MOBILE Communications】 5d14h9m 【日本デジコム】 10d20h4m | 【KDDI】 最大9,845人 【JSAT MOBILE Communications】 最大13,321人 【日本デジコム】 最大3,091人 | 衛星通信サービス及び衛星アクセスサービスの利用不可 | KDDI(株)、JSAT MOBILE Communications(株)及び(株)日本デジコムはインマルサット社が保有する衛星（インマルサット衛星）を利用し衛星通信サービスを提供している。 インマルサット衛星のうち、主に太平洋エリアの通信を処理するI-4F1衛星において、太陽電池パネルの故障が発生し当該エリアへの衛星通信サービスの提供ができなくなった。 インマルサット社にて当該衛星の復旧対処を行い、供給可能な電力の範囲で一部エリア（太平洋海域）の通信を復旧させるとともに、残る不足エリアは隣接のI-4F2衛星（インド洋エリア）にて補うことでサービスを復旧させた。 | 要 | 2 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故 | 衛星移動通信サービス、 衛星アクセスサービス | 設備要因 | ショートサーキットによるインマルサット衛星I-4F1の太陽電池パネル損傷 | 太平洋エリアは再配置されたI-4F2衛星（事故発生当時はインド洋エリアをカバー）にて置換された。 また、新規衛星であるI-6F1衛星も日本全体をカバーしており冗長体制としている。 さらにI-4F1衛星は太平洋エリアにおける予備衛星となる。 【令和5年11月22日完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000894522.pdf
54 | 令和5年度 | 株式会社ZTV | R5.5.14.23:13 | インターネット：10d18h47m 電話：15d12h30m | インターネット：24回線 電話：38回線 （共に契約数ベース） | テレビ、インターネット、IP電話が利用不可 | テレビ、インターネット、IP電話が利用できない状態が発生。 | 要 | 2 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故 | ー | その他 | 海底光ケーブル20芯が断線したため。ケーブル破断点より約0.5m坂手町側にて、ケーブルが不要な漁具アンカーに絡んでいることを確認。敷設後20年以上が経過していることから、潮流等で漁具とケーブルが擦れて断線に至ったと推測。 | ■坂手島に関する再発防止策 ダイバーによる事故箇所の調査により、本ケーブル敷設近辺に不要な漁具が7ケ所点在していることが確認できた。海底ケーブルの本復旧を行うと、今回と同様に漁具とケーブルが擦れて再度断線することが懸念されるため、海底ケーブルの復旧ではなく、インターネット・電話ともに無線設備による本復旧を検討している。 【令和6年9月末までに無線設備の構築を完了予定】 なお、仮復旧で構築した、小電力無線通信設備は本復旧後には撤去予定。 ■坂手島以外の離島に関する再発防止策 既設海底ケーブルについては、今後自社にて定期調査ができるよう、水中ドローンの購入・調査を1年以内の実施に向けて検討している。購入後は答志島・菅島、渡鹿野島を1年おきに調査予定。 基本的に海底ケーブルは、鋳鉄防護管以外は埋設ではなく、露出状態で敷設してあるため、水中ドローンにて海底ケーブルが漁具等に絡んで切断する可能性がないかを確認し、切断の可能性があると判断した際は、別途ダイバー等で対応する。 【令和6年9月末までに実施予定】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000920201.pdf
55 | 令和5年度 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | R5.6.1.22:01 | 電子メ―ル：3h48m Webメール：14h35m | 電子メール：24万人 Webメール：2.8万人 | 電子メール及び、Webメールの利用不可 | ①電子メールが利用できない（メールの参照ができない、メールの送受信が利用しづらい） ②Webメールが利用できない | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（有料）（電子メールサービス） | 人為要因 | ＜発生原因の概要＞ ・事故の根本原因 セキュリティ監査関連機器用ネットワーク上の原因となった機器（VPN機器#1、#2）の保守切れに伴う機器リプレイスをする際、原因となった機器について各ポート間でパケット転送しないという誤った認識のもと設計が行われたが、当該機器の初期設定はポート間でパケット転送する仕様であった。 リプレイスの作業手順を設計する段階で、当該機器の仕様が考慮されておらず、結線後にVLAN設定を行う手順を作成した。考慮不足として、VLAN設定後に結線すべきところ作業順序が逆だったため、原因となった機器に対してポート間でパケット転送しない設定が不足する状態となった。 事故時はオペレーションミスをきっかけに、原因となった機器（VPN機器#1、#2）のポート間でパケットが転送され、ブロードキャストストーム（パケットループ）が発生した。パケットループの大量のパケットがSo-net共有サーバに流れ帯域を圧迫しメールサービスが利用できない状態となった。 ・事故発生のトリガー 2022年12月20日、オペレーションミスにより手順書にない設定が投入されポート間でパケット転送しない設定が反映された。2023年6月1日、同じ管理画面上で同様のオペレーションミスが発生したことで当該設定が解除され、これをトリガーに根本原因であるポート間でパケット転送する状態が顕在化し事故に繋がった。 ＜設計段階の原因＞ 設計の考慮不足 ・原因となった機器の初期設定は各ポートが分離されない仕様であったがメーカマニュアルにその記載はなく、事前にメーカ確認も行っていなかったため、当該機器について各ポート間でパケット転送しないという誤った認識のもと設計を行い考慮不足が生じた。 事前検証が未実施 ・原因となった機器を設置するセキュリティ監査関連機器用ネットワーク上の影響が電気通信役務提供に波及することを想定しておらず、試験環境での事前検証を行わなかったため、設計上の考慮不足を事前に検知できなかった。 ＜運用段階の原因＞ オペレーションミス ・原因となった機器のクラウド管理画面上の操作に対する業務従事者の理解が不十分で、手順以外の設定を行うオペレーションミスが発生し、これをトリガーに事故原因である設計上の考慮不足が顕在化した。 ＜大規模化した原因＞ 広範囲のシステムに波及 ・セキュリティ監査関連機器用ネットワーク上で発生したパケットループが、So-net共有サーバに到達すると共に広範囲のシステムに影響を与えた。 ＜長期化した原因＞ リモート調査作業が不可 ・So-net共有サーバ上にある広範囲のシステムに影響が出たため、リモートでの調査作業が実施できず、データセンタへ駆け付け後、機器と直接結線しての調査作業となったため、原因究明に時間を要した。 | ＜暫定対処＞ 1．原因となった機器のネットワークケーブルを抜線しパケットループを回避 【令和5年6月2日 完了】 ＜恒久対処＞ 2．設計プロセスの強化 【令和5年7月28日 完了】 3．運用時の作業確認の徹底 【令和5年6月9日 完了】 4．原因となった機器の仕様を考慮したパケットループを生じさせない設計の確立および実施 【令和6年3月29日 完了】 5．ネットワークVLAN構成を見直し影響範囲を極小化 【令和5年9月20日 完了】 6．利用者周知の改善 ・障害情報をよりわかりやすく伝えるためのサイト掲載方法見直し 【令和 5年6月26日 完了】 ・サイトが利用しづらい事態でのSNSを活用した情報発信体制強化 【令和5年8月1日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000896941.pdf
56 | 令和5年度 | ニフティ株式会社 | R5.6.12.20:16 | 3h43m | 約6.3万人 | Webメールへのアクセス不可 | 電子メールサービスである@niftyメールサービスにて、クラウドストレージサービスの不具合により、一部の役務提供（PC版・スマートフォン版のWebメールへのアクセス）の停止が発生した。 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（電子メールサービス） | 設備要因 | ニフクラNASの空きメモリが枯渇したため、稼働に必要なプロセスの強制終了が発生したことにより、ニフクラNASへのアクセスが不可となった。これにより、@niftyメールのWebメール機能が利用不可になった。 ＜令和6年6月27日(木)追加説明＞ ニフクラNASで利用しているNFSサーバ（NASサーバ内部で動作するソフトウェア）の権限委譲機能に関する不具合により、NFSサーバとNFSクライアント（ニフティWebメール）の通信に動作異常が発生し、リソース解放が正常に実施されず、ファイルディスクリプタ数及びメモリ使用量が増加したことで、事故が引き起こされた。 | 【暫定対処】 1. ファイルディスクリプタ数の上昇再発時の詳細な情報取得(※ 事故当日に復旧措置（セッションクリア）が実施され、原因究明に必要な詳細情報の取得ができず、根本原因（ファイルディスクリプタ数の上昇）を特定できなかった。) 根本原因の特定のため、ファイルディスクリプタ数の上昇が再発した際には、必要な情報（プロセスの一覧やそのプロセスが使用していたファイルの情報等）を取得する手順を整備済み。 【令和5年6月23日 完了】 今後は一部情報を自動的に取得する仕組みを導入。 【令和5年9月14日 完了】 ・ 再発時に行う情報取得の内容 - ファイルディスクリプタ使用プロセスの特定 - NFSD、ファイルディスクリプタ使用プロセスの詳細調査 - 事象発生時のNASサーバの詳細情報取得 ・ 再発時に行う情報取得の手順 - ファイルディスクリプタ数が上昇傾向となる8,000を超えた場合、必要な情報を10分ごとに自動取得（予兆事象の検知） 【＜令和6年6月27日(木)追加説明＞ 情報の自動取得は原因調査のためであったが、原因が判明したことを踏まえて実施を取り下げ】 - ファイルディスクリプタ数が10,000を超えた場合、必要な情報を手動で取得（ログサイズが膨大になることを配慮）（事象の確定を判断）※FJCT側（ニフクラNAS側）で実施 【令和5年6月13日 完了】 - ファイルディスクリプタ数が50,000を超えた場合、自動で必要な情報の取得とセッションクリアを実施（未然防止対処の実施） 【＜令和6年6月27日(木)追加説明＞ 原因が判明したことを踏まえ、予兆の段階で数分間のサービス断が発生してしまうセッションクリアを行うよりも、ファイルディスクリプタ数を監視して早期にエスカレーションした上で必要な措置を講ずる方が利用者への影響も軽減されるという判断から、上記の実施は取り下げ】 【恒久対処】 1. 再発の未然防止及び障害の長期化への対応 A.@niftyメールサービスのWebメールで使用しているニフクラNASに対して、ファイルディスクリプタ数の監視を導入。ファイルディスクリプタ数がしきい値（10,000）を超えると即時検知。 【令和5年6月13日 完了】 API経由でニフティ側でも情報を取得可能とし、さらに50,000を超えた場合ニフティ側で自動的にニフクラNASのセッションクリアを実施する。 【＜令和6年6月27日(木)追加説明＞ 原因が判明したことを踏まえ、予兆の段階で数分間のサービス断が発生してしまうセッションクリアを行うよりも、ファイルディスクリプタ数を監視して早期にエスカレーションした上で必要な措置を講ずる方が利用者への影響も軽減されるという判断から、上記の実施は取り下げ】 今回、直接の原因となったメモリ使用量と重要指標であるCPU負荷の既存の監視に加え、新たに、ファイルディスクリプタ数とあわせて今回の事故の間接的な原因となった、iノード数も正常時の監視対象とし、ニフティ・FJCT両社により監視を行うことで広範囲な障害に対しても検知を早められるようにする。 【＜令和6年6月27日(木)追加説明＞ 原因及び発生事象がファイルディスクリプタ数の上昇であることが判明したことから、iノード数を監視対象とする対処の実施は取り下げ】 B.ニフクラNASにてモニタリング情報送信失敗を監視する仕組みを導入 【令和5年6月23日 完了】 また今回の対応をもとに通常の監視検知時の調査項目および発 生時の復旧手順（ニフクラNASセッションクリア）を整備 【令和5年6月13日 完了】 ・再発時の影響評価 ファイルディスクリプタ数の監視導入、しきい値（8,000、10,000）超えの検知、ニフティ側でもAPI経由で50,000超えを検知し、セッションクリアの自動実施で実施することより、今回の事故を上回るペースでのファイルディスクリプタ数の上昇が再発した場合でも、メモリ枯渇に到達する前に確実に復旧が可能。その結果、ファイルディスクリプタ数上昇再発時にもWebメールサービスの障害の再発を事前に防止することが可能。またファイルディスクリプタ数の上昇が発生し続ける場合に備え、ニフティ側で事前に運用フローを整備したうえで、一時的な代替NASサーバを準備する。 【令和5年10月 完了】 C.ニフティ内部における事故の検知時間の短縮のため、システム監視のロジックを見直し、監視担当者の目視によらない判定方法に変更。 【令和5年6月23日 完了】 D.ニフティとFJCT社間における情報連携について、ニフティから24時間365日FJCT社技術部門と直接コンタクトを取れる体制を構築。またWebメールシステムの構成情報の両社間で共有により問題発生時の対処手順共有及び被疑箇所特定の迅速化を実施。 【令和5年6月26日1回目の構成情報共有を実施済、 令和6年4月3日Webメールシステムの構成変更予定の共有を実施済】 ＜令和6年6月27日(木)追加説明＞ E.Webメールサービスで使用している全NASサーバにおける権限委譲機能の無効化を実施。【令和5年12月14日 完了】 2.利用者対応の改善・総務省報告の迅速化 A.事故の検知から周知の開始までの時間短縮に向けて、周知マニュアルの改善を行った上で、監視担当者の演習による習熟度向上を実施。 【令和5年6月 完了】 B.障害発生時の対応マニュアルを、周知広報ガイドラインに沿ったものに改定実施。原則30分以内に準じて連絡するよう明記。夜間・休日の事故発生も想定して担当者の演習を実施。【令和5年7月6日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000906896.pdf
57 | 令和5年度 | ソフトバンク株式会社 株式会社日本デジコム | R5.7.17.14:22 | 【ソフトバンク】 音声サービス：4h31m データ通信サービス：5h28m 【日本デジコム】 音声サービス：4h34m データ通信サービス：5h29m | 【ソフトバンク】 最大13,439回線 【日本デジコム】 最大2,118回線 | 【ソフトバンク】 音声通話、SMS、データ通信が利用不可 【日本デジコム】 音声通話、データ通信が利用不可 | Thuraya社設備の故障により、衛星電話サービス（音声通話、SMS、データ通信）が利用できない事象が発生 | 要 | 2 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故 | 衛星移動通信サービス、 衛星アクセスサービス | 設備要因 | Thuraya社設備の故障による。詳細は米国の安全保障貿易管理により開示不可。 | 【ソフトバンク】 ＜利用者周知および総務省への連絡に時間を要した原因＞ （1） 障害発生の知得に時間を要した ① 自社での能動監視強化 異常検知間隔を短縮することで知得時間の短縮を図る 【令和5年7月27日 完了】 ② Thuraya社からの連絡受領認知の迅速化 Thuraya社からのメールについて、認知に時間を要したため、障害時の連絡を監視画面に表示できる仕組みを導入 【令和5年7月28日 完了】 （2） 衛星電話に関する障害告知について時間を要した ① 初報掲載時の社内関係部署連携フロー見直し 初報掲載における文言テンプレート作成による文言案作成及び広報への確認作業の省略 【令和5年7月21日 完了】 ② 初報の掲載用文言テンプレートの拡充（衛星電話用テンプレートの追加） 【令和5年7月24日 完了】 （3） 電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドラインの自社内解釈により、衛星携帯電話サービスは 30分以内の利用者周知・総務省への連絡対象外と考えた ・ 電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドラインの自社内解釈の訂正 ・ 衛星事故についても、30分以内の利用者周知・総務省への連絡対象として社内整理 【令和5年7月28日 完了】 【日本デジコム】 自社認知及びホームページ掲載・関係機関への連絡 （1） 障害監視 監視する担当者を現状の3名から6名に増員し、監視体制を強化するとともに、Thuraya社など衛星プロバイダからの緊急障害連絡メールを自社ホームページに自動掲載する仕組み（※）を設け、迅速な情報提供を行う。 【令和5年9月15日 完了】 （※）自社ホームページサイト中の常駐プログラムが上記連絡メールアドレスからのメールを受信すると、そのプログラムがホームページに記載を行うもの。ホームページサイト提供のソフトウェアおよびホームページの枠組みを利用。 （2） 関係機関への対応方針 障害発生時の関係機関（総務省、海上保安庁等）への対応方針について、迅速な連絡が取れるような体制を構築できるようにするため、現在の社内フロー（下記 1),2)） 1)プロバイダからの障害・計画保守の通知を技術部員＋αがエイリアスで受信＋グループウェアの掲示板に掲載 2)顧客への影響度合いを技術部長が判断し、重大と判断される場合は外部への通知・報告を会社が決定して実施 を、下記内容に改正する。 【令和5年9月15日 完了】 - インマルサット、スラーヤ、イリジウムからの緊急障害メールを自動でホームページに掲載 - 監視者が緊急障害メールおよびホームページ掲載内容を確認 - 監視者が、技術部長または総務部長へ連絡 - 重大事故の可能性があると技術部長が判断したケースについて、技術部長または総務部長が電話かメールで総務省に速やかに報告 - 障害により業務上深刻な影響を受ける可能性のある顧客を営業部長が特定し、各営業担当者から顧客へ連絡 - 監視者が必要に応じて、ホームページ掲載担当者に依頼し、ホームページ掲載担当者が掲載内容を追記 - 監視者が、上記プロバイダへの詳細問い合わせ（上記社内フロー文書作成済み） （3） ホームページ掲載要員 ・ 2名に対して初歩的なホームページ掲載操作の教育を行う。 【令和5年9月8日 完了】 ・ ホームページ掲載要員を2名から6名に増員し、更に体制を強化する。 【令和5年9月8日 完了】 ・ 6名の担当者への教育（含む周知文のひな形作成）を実施する。 【令和5年9月15日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000909768.pdf
58 | 令和5年度 | 西日本電信電話株式会社 | R5.7.22.21:11 | 1h58m | ひかり電話サービス：最大約12万人 インターネット通信：最大約22万人 光コラボレーションモデル：最大120事業者 | ひかり電話及びインターネット通信等が利用不可 | ひかり電話サービス（光コラボレーションモデル含む）、インターネット通信、その他付帯サービスが利用できない又は利用しづらい。 | 要 | 一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | IP電話（当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号を使用するもの） | 設備要因 | NTT西日本における津丸之内ビルおよび四日市ビルに設置されている県域ルータのハードウェア故障により、ひかり電話サービスやインターネット通信が利用できない、又は利用しづらい状況となった。 | 1. 大規模化したことへの対策 ＜メモリ部故障時の自律閉塞機能に対する対策＞ IF接続部の電源部故障については、予備機に交換する。一方、メモリ部故障については、県域ルータのデータ補正機能によりサービスは継続可能であったため、県域ルータの自律閉塞機能を停止することで対策とするとともに、当該機種以外への水平展開を図り、更なる品質の向上を図る。 ・ IF接続部のメモリ部故障を検知し、自律閉塞機能を停止する処理を予備系に組込む。これにより、同事象発生時にはNOCのオペレーターが介在し、措置判断が可能となり、両系断によるサービス停止を回避。 【令和5年8月より開始】 ※上記機能を具備したOSが提供済みであるため、デグレードが無いか等、機能確認・動作検証を行ったうえで適用する方向で検討を開始。 ・ メモリ部故障が発生した際の動作については重大事故基準を超えるユーザ（3万ユーザ）を収容する装置に対し、確認を実施（本事象の水平展開） 【令和5年9月より開始】 ＜今回の事象を踏まえた更なる品質向上の取り組み＞ ・ 予備系のメモリ部故障以外も含め内在故障を顕在化させるため、定期的に予備系に商用通信を流通（工事等で予備系に通信を迂回させた場合においてもログ等により内在故障の有無の確認を強化）。 【令和5年8月より開始】 2. 長期化したことへの対策 県域ルータは現用系・予備系で冗長化しており、現用系・予備系の同時故障は、極めて稀であるが、本事象を受け、オペレーションの見直し、改善により、更なるサービス復旧の早期化を図る。 ・ 既存の復旧手順に加え、サービス復旧の早期化を目的とし現用系と予備系の両系故障となった際に、現用系と予備系の渡りのIF接続部を流用する手順を確立。 【令和5年8月より開始】 ・ 夜間等現地作業を早期に着手できるよう、工具・測定器等を事前配備（重大事故基準を超えるユーザ（3万ユーザ）を収容する装置の工具・測定器等については、当該装置ビルに事前配備することで、工具・測定器等の準備のために事務所等に立ち寄る時間を短縮）。 【令和6年1月より開始】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000909768.pdf
59 | 令和5年度 | ケーブルテレビ株式会社 | ①R5.7.28.3:01 ②R5.7.28.4:05 | ①11m ②4h40m | 最大57,390件 | インターネット接続サービスが利用不可 | インターネット接続サービス・プライマリ電話サービス・ ローカル5G無線インターネットの利用ができない状態が発生 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット接続サービス | 設備要因 | ・UPSの経年劣化による故障 機器への給電は通常2系統あり、100V機器への給電はUPS1号機（稼働18年経過のUPS）とUPS2号機（稼働7年経過のUPS）の構成となっていたが、200V機器への給電はUPS1号機2系統となっていた。今回、法定点検に伴い非常用電源差し込みのためUPSへの給電を一時的に停止させた際、当該UPSが1分と持たずに出力停止となったため、給電が止まり、サービスが停止した。 ・基幹L3スイッチの故障 UPSからの給電が停止し、2度電源が失われた（午前3時1分、午前4時5分）ことにより、午前4時5分の起動時に起動はしたものの正常に起動しなかった。 | ＜暫定対処＞ 1. 代替基幹L3スイッチへ交換 不具合の発生した基幹L3スイッチを、同一メーカではなく異メーカの基幹L3スイッチに交換し、復旧させた。【令和5年7月28日 完了】 ＜恒久対処＞ 2. 200V機器に給電するUPSの接続変更 200V機器に給電するUPSの1系統を古い1号機から比較的新しい2号機へ変更したことで、発電機が稼働するまでの保持時間（概ね60分給電想定の設計）を充分に持たせることが可能となった。 【令和5年8月9日 完了】 3. UPSのバッテリーの健全性チェック機構の導入 定期的（年に1回以上）かつ電源メンテナンス作業前にはバッテリーの健全性チェックを行い、バッテリー劣化のチェックを行う。 【令和5年度中に検討】 →令和6年2月までに1回実施済、令和6年度以降も年1回実施予定 4. UPS1号機の交換対応と、発電機の二重化 UPS1号機は稼働してから18年経過している（バッテリー交換は12年前に実施）ため、早急なリプレイスを計画する。また、発電機についても導入後18年経過している為、バックアップとして発電機をもう1基追加し、稼働させることにより、年次点検の際でも移動電源車（非常用電源）等の電源救済対応が不要な構成とする。 【UPS1号機のリプレイスは令和5年度中（納期要確認）、発電機二重化は令和5年12月中に実施】 →UPS1号機のリプレイスは発注済であるが長納期のため令和7年1月に実施完了予定、発電機二重化は令和6年3月に実施完了 5. ヘッドエンド管理規定の遵守及び見直し 現在運用中の「ヘッドエンド管理規定」ではUPSの運用は15年としているが、重要設備であることから運用年数の見直しを行う。またバッテリー交換も項目として追加し、運用を行う。更に、社内で改めて管理規定の周知を行い、遵守を徹底させる。加えて、設備更新の進捗管理については月例の会議において確認を行う。 【令和5年9月 完了】 6. 基幹L3スイッチの再構築 今回不具合が発生した基幹L3スイッチのソフトウェア不具合には5段階のレベルがあったが、弊社では、メーカの設定している各レベルの内、1 Catastrophic（壊滅的）の最高レベルのみ対処する運用としていた。今回故障した基幹L3スイッチに起こった不具合は、2 Severe（深刻）レベルに該当する可能性があり、不具合発生頻度は不明、偶発的に発生し、一度発生すると回復不可能な状態となってしまうという不具合だった。ソフトウェア不具合（緊急度が一番高いレベル以外）に関しては、新たなファームウェアを導入したことによるソフトウェア不具合のリスクも考えられる為、今後も運用ポリシは継続するが、複数台を1台にする技術（Stack構成）を利用せず、それぞれ独立した冗長構成を構築する。具体的には異メーカのL3スイッチ2台を両機アクティブ構成で独立して運用する方式を採用する（8月24日に動作確認済）。更には、基幹L3スイッチの負荷分散の為、2台構成から6台構成とすることを検討し、万が一基幹L3スイッチに障害が発生した場合でも、リスクを分散できる設計とする。また、今回構成するL3スイッチはすべて100V給電で稼働させる。 【令和5年11月 完了】 7. 基幹L3スイッチの予備機準備の検討 故障した基幹L3スイッチは、2台冗長構成で運用しており、片系故障の際でももう片系での運用が可能な構成となっていたが、今回電源断が発生した際には、両系で故障が発生してしまった。その為、基幹L3スイッチについては予備機の準備を検討する。また予備機は定期チェックを行い、動作確認を行えるようにする。 【令和5年11月 実施完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000920201.pdf
60 | 令和5年度 | 株式会社NTTドコモ | R5.10.31.2:24 | 4h26m | 50,246人 | SMS等のサービスが利用しづらい状況が発生 | SMS等のサービスが利用しづらい状況が発生した。 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 携帯電話 | 人為要因 | ビル設置の仮想化基盤におけるメンテナンス作業において、経路設定情報のOS基本情報の更新と同時に、VLAN情報変更作業の効率化を目的に開発された機能（以下「VLAN記載方法の見直し」という。）をリリースしたが、「VLAN記載方法の見直し」に関する技術ドキュメントの不明確な記載に起因して、構成管理システムへの設定情報入力時に作業者の誤認が発生し、誤った情報入力を行った。 ＜大規模化した原因＞ （1）技術ドキュメントの不明確な記載に起因して作業者の誤認が発生し、構成管理システムに誤った設定情報を入力した ・構成管理システムでの「VLAN記載方法の見直し」に伴い、作業者が参照する技術ドキュメントに本来記載すべき設定条件の記載（複数の設定リストの一部項目を一致とする）がレビュー時の確認観点不足により記載漏れが発生された状態でリリースしてしまった。 ・構成管理システムへの設定情報入力後、経路設定情報に関する作成前後の差分チェックは実施していたが、「VLAN記載方法の見直し」に伴い生成される投入コマンドベース部分はネットワーク機器への変更が生じない前提であったため、投入ツールにて自動化され、差分確認・承認工程が省略されていた。（VLAN削除コマンドの生成確認を未然に防げなかった。） ＜長期化した原因＞ （1）経路設定情報のバックアップファイル保存失敗後に、手順書を逸脱し作業を継続したことで適切な場所にバックアップファイルが正常に保存されなかった ・外部に作業依頼を行った結果、当日作業において手順が進まないことに対し、作業者は、工事支援部門としてトラブル解決を図りたいというマインドから、利用者に影響のある商用環境での作業だという意識が希薄となり、手順書に記載の無い手順でバックアップ作業を継続し、適切な場所にバックアップアップファイルを保存せず、切り戻作業において、復旧時間を長期化させる原因となった。 （2）切り戻し作業時のバックアップファイル探索に時間を要した ・切り戻し作業に必要なパラメータ情報の準備不足に起因して、バックアップファイル保存先サーバへのログインに時間を要した。 ・作業現場では復旧にはバックアップファイルが必須と考え、作業者・作業管理者ともにファイルを探索に没頭し、運用技術支援部門への支援要請が遅延した。 | ○電気通信設備に関する内容 ＜大規模化した原因への対処＞ （1） 構成管理システムに関するドキュメント改善 ・ 構成情報作成時に利用する技術ドキュメントへリスト間の関係性を網羅・一覧化したマトリクスシートを作成、追記。 ・ リスト単位に作成されるドキュメント（項番）へ設定条件を明記。 【令和5年11月22日 完了】 （2） 技術ドキュメントのレビュー観点の強化 ・ 基幹システムの技術ドキュメントレビュー観点を構成管理システムへ水平展開し、レビュー観点（レビュー項目シートの改善）を強化。 【令和5年11月22日 完了】 （3） 設定情報の投入ツール改善（歯止め） ・ 経路設定情報の確認～コマンド生成～コマンド投入を一連の流れで実行する仕様としていた投入ツールを、コマンド投入直前（投入コマンド生成直後）に作業者のチェックポイントを設けるように改修し、作業者の確認後実行する仕組みに見直す。 【令和5年11月22日 完了】 ＜長期化した原因への対処＞ （1） 商用環境での作業実施部門を明確化し作業依頼の限定化する仕組みの導入 ・ 事業用電気通信設備管理規程に作業実施部門を限定する旨を追記。 ・ 商用設備で作業を担う適切な作業実施部門を選定する仕組みを構築。【令和5年12月1日から運用中】 （2） 作業責任者監督機能の強化 ・ 重要工事においては、原則現地への作業責任者の配置を必須化。（手順外作業の防止、想定外事象発生時の早期切戻し指示と適切なエスカレーション） 【令和5年11月16日 完了】 （3） 作業実施体制および不具合発生時の全社体制確立強化 ・ 新規/先行工事の場合は、技術支援部門の体制参入を必須化。（復旧の迅速化） ・ 工事体制図に本社災害対策室の連絡先明記を必須化。 （不具合発生時の初報30分ルールの適切な実行） ・ 汎用手順書へ補足説明（設定情報等の格納先など）を記載し、個別手順書作成時の誤認防止を図る。 【令和5年11月16日 完了】 ・ 緊急体制確立条件を制定したマニュアル（緊急体制確立マニュアル）にSMSを含むサービス一覧を追記し、不具合発生時における緊急体制（全社支援体制）を早期に確立する。 【令和5年12月5日 完了】 （4） 再発防止策が機能しているかを工事単位で着実に確認するためチェックシートへ観点を追加 ・ 人為ミス未然防止チェックシートに本対策の確認観点を追記し、全国へ展開実施。 【令和5年11月16日 完了】 （5） 更なる影響極小化に向けたSMSサービス提供システムの構成等を検討 ・ SMSサービスの更なる信頼性向上に向け、障害発生時の迂回動作等のサービス継続性に向けた見直しを図る。 暫定対処：vMPN装置障害時にコアネットワーク設備（交換機）のデータ変更による迂回措置の実現。 【令和5年11月30日 完了】  恒久対処：vMPN装置障害時にコアネットワーク設備（交換機）へのコマンド投入もしくは自動検知等により迂回措置を行う機能を実現。 【令和6年3月14日 完了】 ○利用者周知に関する内容 ＜暫定対処＞ （1） 初報掲載対象サービス一覧表にSMSを追加 ・ SMSを追加した初報運用ルール・マニュアルの整備。 【令和5年11月2日 完了】 ・ SMSの初報掲載テンプレートの作成。 【令和5年11月2日 完了】 ・ vMPN監視不能アラーム発生時の復旧措置ルールの見直し。（SMSのサービス正常性確認試験を第一優先で実施） 【令和5年11月2日 完了】 ＜恒久対処＞ （1）初報掲載対象サービス一覧表の再確認と維持管理ルールの確立 ・ 電気通信役務・提供サービス・装置との紐づけ表の再点検および維持運用ルールの整備。（災害対策室で維持管理） 【令和5年11月30日 完了】 ・ 上記点検結果に基づき、緊急体制確立マニュアルへ反映を行い、速やかな利用者周知を行う。 【令和5年12月5日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000930350.pdf
61 | 令和5年度 | 株式会社キャッチネットワーク | ①R5.11.9.3:11 ②R5.11.9.10:46 | ①4h49m ②29m | 約4.8万人 | インターネット接続サービスの利用不可 | インターネット接続サービスが利用できない。 (IPv4アドレスの新規取得・更新できない) | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット接続サービス、FTTHアクセスサービス、公衆無線LANアクセスサービス | 設備要因 | ソフトウェア不具合によりサーバ集約SWが高負荷状態となり、DHCPサーバとの通信が出来なくなり、新規IPアドレスの払い出し及び更新が出来なくなったため。 | ＜暫定対処＞ ① DHCPサーバまでの経路(到達性)監視のため、DHCPサーバのVIPに対するping監視を実施。 【令和5年11月9日 完了】 ② サーバ集約SWのメモリ・CPU使用率監視追加。 i.ログによる監視 ・ メモリ、CPUの使用率が90％でwarning、95％でcriticalのログが出力されるため、このログを利用してメモリ・CPU使用率の上昇を検知。 ii.その他の監視 ・ 各運転機器のメモリ、CPUの使用率状態を保守運用者が定期的に確認。 ・ 使用率が上昇傾向にあることが確認できた場合には、未然に調査及び対応（サーバ集約SWを予備系に切り替えて再起動等）を実施。 【令和5年11月9日 完了】 ＜恒久対処＞ ③ サーバ集約SWのバージョンアップの実施。 令和5年12月中に影響範囲と手順書の作成を実施。令和6年1月上旬にバージョンアップ試験を行い、問題点の洗い出しを実施。問題点を修正した最終手順書を作成後、同年1月下旬にバージョンアップ作業を実施。 【令和6年1月30日 完了】 ④ 不具合情報の収集体制の構築 メーカから公開される不具合情報が膨大なため、先ずはベンダ側で当社が求める緊急度・重要度を基準に情報を精査する。その結果を月次レポートとして情報提供を受けたのち、ベンダと当社で協議を行い、対策の実施是非を判断。 【令和6年3月31日 完了予定】 →メーカが公開している不具合情報を当社で確認し、月次で確認する体制を構築。緊急度・重要度から対策の実施是非を判断。 【令和6年9月30日までに完了予定】 ⑤ IPアドレスのリース時間の延長を実施。 【令和6年12月31日までに完了予定】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000930350.pdf
62 | 令和5年度 | 丸紅ネットワークソリューションズ株式会社 | R5.11.12.0:44 | 2h49m | 80,929回線 | 仮想移動電気通信サービス（携帯電話に係わるもの）が利用不可 | 丸紅ネットワークソリューションズ社のPGWに接続されているLightおよびFull MVNO回線にてデータ通信ができない状況が発生 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 仮想移動電気通信サービス（携帯電話に係わるもの） | 設備要因 | 【発生原因の概要】 丸紅ネットワークソリューションズ社のPacket data network Gateway（以下PGW）のDomain AにおけるC-planeとU-plane間を接続するVPNトンネルが切断されたため。 【大規模化した原因】 Azure Cloudサービス上にPGW-Cを稼働させる際に、仮想化プラットフォームのアップデートを行う単位としてドメインという概念がある。実装時に全てのVirtual Machine（以下VM）を単一ドメインに実装して稼働させていたため、アップデートでリセットを伴うイベントが発生した際に上位レイヤのアプリケーションが影響を受けてしまうケースがあり、今回はそのケースに該当したため。 | 1. PGW-C（VNF）のドメイン分割（ドメイン複数化） 【令和5年11月28日 完了】 2. 呼処理機能がStandby側の管理機能へ接続しないように、ステータスチェックの動作を追加する（この対処は上記1の対処により基本的に発生しなくなる） 【令和6年3月5日 完了】 3. 障害発生を顧客へ通知する作業をNOC内で完結して実施できるように状態監視用に各サービスに加入のスマートフォンを準備し、正常性の確認を行う手順の追加と送付する通知文面のテンプレートを準備【令和6年2月5日 完了】 4. 総務省への事故発生一報を上記3と同時に実施するように手順に追加 【令和6年2月5日 完了】 5. 夜間帯のWeb Site掲載についても上記3と同タイミングで掲載ができるように障害通知作成ツールを導入する 【令和6年1月31日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000938497.pdf
63 | 令和5年度 | ソフトバンク株式会社 | ①R5.11.18.13:46 ②R5.11.20.8:30 | ①東日本：14h7m、西日本：34m ②3h31m（東日本のみ） | ・東日本及び西日本：法人13.3万社、個人8.1万回線 ・東日本：法人約7.4万社、個人約4.4万回線 ・西日本：法人約7.8万社、個人3.7万回線 | ・固定電話サービスにて発着信が不可（東日本） ・固定電話サービスにて着信が不可（西日本） | 東日本の固定電話サービスにて発着信不可の状態となった。 西日本の固定電話サービスにて着信不可の状態となった。 | 要 | 一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 加入電話、 総合デジタル通信サービス 、IP電話（0AB～J番号を使用するもの） | 設備要因 | 【発生原因の概要】 ‣ 初回の障害：東日本の加入者データベース（以下加入者DB）のキャッシュメモリ故障及び、東日本の加入者DBの故障に伴う西日本の加入者DBへの迂回構成に切替え後、加入者交換機のソフトウェアバグにより迂回構成における呼処理性能が低下したため。 ‣ 2回目の障害：初回の障害措置の際に故障箇所を特定できず、故障原因となっていたキャッシュメモリの交換を実施しないまま、東日本の加入者DBの組込みを行った結果、東日本の加入者DBのキャッシュメモリ故障が故障し、東日本の加入者DBの故障に伴う西日本の加入者DBへの迂回構成に切替え後、加入者交換機のソフトウェアバグにより迂回構成における呼処理性能が低下したため。 【長期化した原因】 ‣ 設計時の原因（ソフトウェア検証の未実施）: 加入者DBにおいて障害が発生した際は、東西冗長構成における迂回切替えを実施するが、ベンダとの間での認識齟齬があったため、検証パターンに考慮漏れがあり、切替え後の迂回構成における検証を実施しなかった。そのため、加入者交換機の呼処理性能が低下するソフトウェアバグの内在を発見できず、加入者交換機の処理能力低下を招いた。 ‣ 維持・運用時の原因（アラームから被疑箇所特定が困難）: 加入者DBに障害が発生した際、アラームに沿ったメーカ標準の故障対応手順はマザーボードの交換が第1手順となっており、故障原因となっていたキャッシュメモリの交換を実施しなかったため。 | ＜長期化した原因＞ （1） 設計時の原因：ソフトウェア検証の未実施 ① 加入者交換機に対してソフトウェアバグの改善パッチ適用 【令和5年11月26日 完了】 ② 東西拠点跨りの性能テストの確認徹底 1. 性能テスト条件とその環境をSBとベンダ双方で突合確認 2. 上記趣旨を開発ガイドラインへ明記して社内で水平展開 【令和5年12月8日 完了】 （2） 維持・運用時の原因：アラームからの被疑箇所特定が困難 ① DB設置拠点に予備機を準備し、有事の際に速やかに切替え可能とする 【東日本：令和5年11月20日 完了】 【西日本：令和5年11月21日 完了】 ② 当社独自の故障対応手順としてマザーボード故障時には被疑箇所（キャッシュメモリ、キャッシュバッテリー）を全て交換する手順とする 【令和5年11月27日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000938497.pdf
64 | 令和5年度 | 丸紅ネットワークソリューションズ株式会社 | R6.2.2.8:03 | 12h19m | 最大10万7,146回線 | 仮想移動電気通信サービス（携帯電話に係わるもの）が利用不可 | 丸紅ネットワークソリューションズ社のPGWに接続されている LightおよびFull MVNO回線にてデータ通信ができない状況が発生 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 仮想移動電気通信サービス（携帯電話に係わるもの） | 設備要因 | 【発生原因の概要】 PGW-Cの呼制御の機能を行うモジュールVM（Virtual Machine）のダウンが発生し、その後VMの再起動が繰り返された。これにより、同VM上で動作するIPSecプロセスもダウンし、VPNトンネルの両系断が発生したことで、セッションが切断された端末からの接続要求メッセージが増大していき、ふくそう状態となった。 本ふくそう状態により、ポリシ制御装置（以下、「PCRF」という。）のメモリ枯渇が誘引され、内部プロセスがダウンした。これによりユーザ毎のポリシ適用ができなくなり、新規呼は接続不可となり、既存呼は情報アップデートが出来ず切断に至り、データ通信ができない状態になった。 ＜追記＞ その後の調査により、VMがダウンした原因は以下によるものと判明した。 ・上記VMにおける処理動作の一部としてLinuxコマンドをCallし、実行していた。 ・このLinuxコマンドと特定のドライバーとの相性問題により、長時間(秒単位)のStall（プログラムやシステムが処理を停止してしまう状態）が発生した。 ・Stallの発生により、当該VMの処理が完了せず、処理タイマーのタイムアウトによりVMがリセットされ、ダウンした。 | ＜暫定対処＞ 1. 当日の復旧対処として、PCRFバイパスおよびPGW-Cの再起動によりセッション回復【令和6年2月2日 完了】 2. Platform側のVM監視タイマー値を10秒へ設定変更 【令和6年2月2日 完了】 ＜恒久対処＞ 1. VM監視タイマーのハードコーディング化 【令和6年3月5日 完了】 2. 関連機能部位におけるタイマー競合/不要タイマーの有無の確認(マイクロソフトにて実施) 【令和6年4月4日 完了】 3. VMダウンが発生する根本原因の調査のためPlatformとApplication間の処理に係るところのログ収集機能の強化の実施 【令和6年3月5日 完了】 4. 万が一のPCRFのメモリ枯渇に備えた予防措置としてメモリ増設を行う 【令和6年3月22日 完了】 5. 同様の問題が発生した際に速やかにサービス復旧させるための作業方法の手順確立 【令和6年3月5日 完了】 6. 丸紅ネットワークソリューションズ社のWebサイトトップページに障害情報の詳細ページに飛ばすlinkを作成する 【令和6年3月13日 完了】 ＜追記＞ ＜暫定対処＞ 7. 特定のLinuxコマンドの実行を止めるためのソフトウェアアップデートを実行する。 【令和6年3月4日 完了】 ＜恒久対処＞ 8. PGW-CをAzure上に置くことでStallの影響によりIPSec Process及びVMダウンが起きたことから、IPSec Processを不要とする一般仕様のPGWを構築する。つまり、オンプレにPGW-CとPGW-Uの両方を設置して運用する。 【令和7年3月31日 予定】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000944427.pdf
65 | 令和5年度 | ミーク株式会社 | R6.2.15.2:12 | 3h58m | 約8.6万人 （再卸:約7万、直販:1.6万） | インターネット接続サービス、仮想移動電気通信サービスが利用不可 | インターネット接続サービスの利用ができない状態が発生。 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット接続サービス、仮想移動電気通信サービス | 人為要因 | ＜発生原因の概要＞ DPI管理装置の設定不備とネットワーク監視系ルータのメンテナンス作業の手順誤りにより、DPI管理装置が両系動作停止し、DPIが全通信トラヒックを遮断してしまったことで事故が発生した。その後、障害検知システムの設定不備により障害検知が遅れ、想定外のDPI管理装置の事象に対し、適切な復旧措置を講ずることが遅れ長期化した。 ＜大規模化した原因＞ DPI管理装置のFailed external network機能（DPI管理装置のネットワークインタフェース健全性を確認し、ネットワークインタフェースに問題が発生した場合は冗長系に制御を譲ることで、DPIクラスタ全体の継続的な運用を実現する機能）の目的と動作を正確に把握せず有効化していたことにより、DPI管理装置の両系ともにPing疎通がNGとなった際に、系毎に稼働継続不可状態と判断し非Active化され、両系ともに動作停止となってしまった。 また、ルータリプレイス作業の手順書に作業用PCの接続手順が記載されておらず、誤った経路で作業用PCを接続してしまったため、想定よりも長く監視NWとDPI管理装置間の通信断が発生した（作業手順書に作業用PCの接続手順を記載することが手順書作成ルールに明記されておらず、レビュー時で未チェック且つ、事前検証でも特に問題が発生しなかったため、当該項目が追加されなかった。）。 ＜長期化した原因＞ 障害検知システム導入時、障害検知時の通知先設定を商用環境のNOC担当者へ変更することとしていたが、作業手順書にその変更作業項目と動作確認が抜けて商用リリースしていたため、障害検知システムの異常検知時にNOCへ通知がされず初動が遅れてしまった。 さらに、DPI管理装置について、不具合に伴い一度停止した際、自動では再起動がされないことや、メンテナンスモードにおいてはACT/STBの状態遷移がなされない、といった装置の仕様を理解できておらず、復旧措置の遅れが生じ、長期化した。 | ＜暫定対処＞ (1)障害発生前構成に切り戻し ・ 障害復旧策としてルータ切り戻し及びDPI管理装置の再起動を行う。 【令和6年2月15日 完了】 ＜恒久対処＞ (2) DPI管理装置のFailed-external-network機能を適切な設定に変更 ・ ベンダの協力の下、当該機能設定の無効化（コンフィグレーションの削除）方法の確認と十分な検証を実施し、商用設備に適用する。 【令和6年5月28日 完了】 (3) DPI管理装置の設定パラメータの再チェック ・ ベンダの協力の下、DPI管理装置の全コンフィグレーションの設定パラメータ及びその動作を総点検し、変更が必要な設定パラメータがあれば、設定変更に向けた十分な準備と検証を実施し、商用設備に適用する。 【令和6年6月6日 完了】 (4)その他モバイルコア設備の設定パラメータ総点検 【令和6年9月 完了予定】 (5)商用環境作業時の手順書作成ルールの追加 ・ 作業手順書に作業用PCの接続や作業端末を準備する項目を追加し手順を明記することを手順書作成ルールに追加する。 ・ 事前検証作業及び商用環境作業時のPC接続環境（コンソール接続）で実施することを作業手順書に明記することを周知徹底する。 【令和6年3月1日 完了】 (6)システム導入時の作業ルールの見直し ・ 作業手順書作成時、作成者とは別のレビューアが必ず確認することを作業ルールで明確にし、必要な確認項目が明記されていることを関係者で相互確認する。 ・ 商用システム導入や設定変更時の作業確認ルールの徹底と動作確認をすることを社内ルールに追加する。 【令和6年2月15日 完了】 (7) DPI管理装置が障害となった場合の復旧方法の見直し、措置手順の確立と動作確認 ・ ベンダ協力の下、DPI管理装置が異常となった場合の復旧方法を見直し、本手順を確立するとともに定期的な確認を行う。 【令和6年6月28日 完了】 (8)適宜適切な周知広報を可能とする体制構築 ・ 障害事故発生時、復旧作業と周知広報作業をそれぞれ同時に対応できる体制を構築する。 【令和7年3月 完了予定】 (9)障害・メンテナンス情報をコーポレートサイトに掲示 ・ 総務省「電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドライン」に準じて、障害・メンテナンス情報を自社コーポレートサイトにも掲示する。 【令和7年3月 完了予定】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000948495.pdf
66 | 令和5年度 | JCOM株式会社 KDDI株式会社 | R6.3.5.14:00 | 1h15m | 最大51,435人 | 固定電話の発着信不可（緊急呼含む。） | 固定電話の発着信不可（緊急呼含む。） | 要 | 一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | IP電話（固定電話番号を使用するもの） | その他 | ＜発生原因の概要＞ 大阪府内に設置しているマスターヘッドエンドの受変電設備の法令点検において、商用電源を停電させ発電機からの給電へ切替える過程において、直流電源装置の蓄電池不良により配下機器の複数の電話用ルータで電圧低下が発生し、同時に当該ルータが停止したことによりサービス支障が発生した。発電機給電での復電後も、2台構成の電話集約ルータの両方で故障が発生し、どちらも正常起動しないことによりサービス支障が継続した。 なお、故障した電話用ルータを迂回させる接続構成変更を実施しサービスを復旧させた。 ＜大規模化/長期化した原因＞ 直流電源装置の2系統がともに、4台ある蓄電池のうち1台の蓄電池の内部抵抗値が前回測定時（1年前の3月）より過大に増加しており、蓄電池として機能損失しているなかで、給電切替が行われたことにより、十分な電力を供給することができず電話用ルータが停止した。 その後、システム冗長を組む特定の電話集約ルータ2台に、CPUボード及びラインカードのメモリが劣化するベンダ既知の製品問題（2005年から2010年に製造されたモジュールの一部において、メモリコンポーネントが約24か月間連続動作していた場合、電源投入時のメモリ障害により、製品ハードウェアが起動に失敗する可能性がある。なお稼働中の動作には影響は無い。）があったため、発電機により復電した際、再起動しなかった。そのため、収容された複数拠点ユーザへのサービスが断となった。また、自動切替では救済できない2重故障であったため障害が長時間化した。 | ＜暫定対処＞ ・故障したラインカード及びCPUカードのモジュールを交換。 【令和6年3月6日 完了】 ＜恒久対処＞ ・蓄電池の劣化による事故を防ぐため、蓄電池の点検を受変電設備の法令点検（3月）の直前に実施し正常性を確認した上で法定点検を実施する。点検結果が正常値でなかった場合は、法令点検を延期し蓄電池交換などの対応を行う。 【令和7年3月（次回法令点検時）より実施予定】 ・製品問題が内在する可能性のある特定機種のルータに対し、冗長を組む2系統の対象機器を片系ずつ再起動し、機器に異常がないかを確認し、問題があれば速やかに交換を実施。 【令和6年4月及び5月 完了】 ・2018年以降に導入、保守契約をしている機器の不具合情報については、ベンダとの保守定例（毎月）における能動通知の対象であったが、2018年以前の機器の不具合情報については通知対象外であったため、商用稼働中の設備に対して類似の不具合を抱えていないか確認する。 【令和6年4月 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000948495.pdf
67 | 令和5年度 | 株式会社NTTドコモ | R6.3.12.12:33 | 3h57m | 約25.9万人 | メールの送受信が利用しづらい状況が発生 | メールの送受信が利用しづらい状況が発生。 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（電子メール） | 設備要因 | ＜発生原因の概要＞ メールスプールサーバからメールメタデータベース（以下「メールメタDB」という。）への死活監視機能において、メールメタDBの故障検知、自動切離しが行われたが、定期的な死活監視の通信手順に考慮漏れがあり、ヘルスチェックが正常完了してしまい、切り離されたメールメタDBが自動で系に組込まれてしまう仕様となっていた。組込まれたメールメタDBにおいて再び故障が検知され、また切離される動作が繰り返されることで、メール処理の滞留が発生し、それがシステム全体に波及したことで高負荷状態に陥り、事故に至った。 ＜大規模化した原因＞ （1）メールスプールサーバに搭載したアプリケーションソフトの製品不具合 ・メールスプールサーバには、メールメタDBに対するアプリケーション通信が失敗すると、当該サーバを切り離す機構があり、切り離しは有効に機能した。 ・本来、ヘルスチェックはアプリケーション通信手順全てに動作する必要があったが、実際にはアプリケーション通信手順の前半のみに動作していた。 ・事故が発生した際、アプリケーション通信手順前半は正常に通信できていたため、当該サーバは正常だと判断され、再び系に組み込まれた。 ＜長期化した原因＞ （1）事故発生の検知が遅れたことに加え、メールメタDB内のメモリ不足のエラーにより故障装置からの警報をサービスプロセス監視で検知することができなかったため、装置状態が正常だと判断されたことで適切に出力されず、初動対応に時間を要した。 ・12:39に着信用SMTPサーバの警報検知により故障を認知したが、メールメタDBでは12:33(6分前)に応答しない状態となっていたため、本来はその時刻で故障検知すべきであった(メタDBの監視対象としていたステータスは正常状態だった。）。 （2）上述のメールメタDBのメモリ不足による装置状態の判断誤りに加え、故障装置以外の複数装置にて警報が発出したことで、被疑箇所の特定に時間を要した。 ・今回の事象の発生契機はメールメタDBの異常であったが、メールメタDBでは警報を検知していなかった。上記異常の後、影響がメールシステム全体に波及し、各サーバで警報が複数発報したため、発生原因を誤認し、原因特定に時間を要した。 （3）警報が出力された装置を順序だてて措置を行った結果、復旧に時間を要した。 ・被疑箇所をそれぞれ対応したため、それぞれの対処時間が重なり対応時間が長時間化した。 ・復旧手順では、一つ一つの手順を手動実行としており、作業時間を要した。 サーバのプロセス再起動は、作業者3名で実施したが、サーバ数が多く作業時間を要した。 | ○電気通信設備に関する内容 ＜大規模化した原因への対処＞ （1）メールスプールサーバ、メールメタDBの監視強化、当該アプリケーション導入状況の確認と導入システムに対する監視・措置手順の追加 ・メールメタDBにて、メモリ不足が発生した際にメモリエラーの警報を出力する仕組みを導入するとともに、メールスプールサーバのメールメタDB切り離し、組み込みのログを監視し警報を検知し出力する機能を強化 【令和6年3月 完了】 ・警報を検知した際は、現用/予備サーバの切替えを即座に実施し、それでも復旧しない場合は、現用サーバを再起動する手順を制定 【令和6年3月 完了】 ・当該アプリケーションの導入状況を確認し、アプリケーション不具合の根本改修の恒久対処までの間、メモリ不足エラーを検知できる機能の追加など、暫定対処措置を導入 【令和6年4月 完了】 （2）製品不具合の改修 ・ヘルスチェックをアプリケーション通信手順の前半で判断せず、実際に利用するアプリケーション通信で判断するようにすることで、正しく当該サーバの切り離しと適切な再組み込みができるよう改良 【令和6年8月 完了】 ＜長期化した原因への対処＞ （1）メールトラヒックの可視化及び監視する仕組みの導入 ・メールトラヒックを可視化する仕組みの導入及び監視の強化により、サービス影響を即座に判断可能な仕組みを構築 【令和6年4月 完了】 （2）ISPぷららメールシステム全体を可視化できる仕組みの導入 ・迅速に故障個所を特定するために、すべてのサーバ間のリアルタイムの遅延監視を導入 【令和6年5月 完了】 （3）迅速な措置・復旧が可能なツール等の準備 ・工程毎に目標時間を設定し、「未完了の場合は次工程に遷移すること」を判断基準に加える －1次措置（10分） －故障掲載・エスカレーション（15分） －2次対応（30分） ・2次対応では、全プロセスの再起動もしくは系切替えを自動で実行できるツールを作成し、作業時間の短縮を図る。 【令和6年5月 完了】 （4）更なる電気通信設備の安定運用に向けて ・汎用製品を電気通信設備へ適用する前の試験段階において、アプリケーション全体の停止に加え、アプリケーション内の一部機能停止など、運用上想定される故障が発生した際の動作を確認する試験を検証項目に組み込むようベンダと協議 【令和6年4月 協議開始】 ※アプリケーション内の一部機能停止など、運用上想定される故障が発生した際の動作を確認する試験を検証項目に組み込むことについて、ドコモから要望を挙げ、ベンダに検討を依頼。具体的に対応可能な範囲について協議を実施。 ○お客様周知に関する内容 （1）ISPぷららサービスに関するドコモ公式ホームページ掲載基準が不明確であったため、初報掲載が遅れた ・ISPぷららサービスに関する初報掲載マニュル（判断基準が記載された運用マニュアル）の整備 【令和6年3月 完了】 ・「故障のおそれ」の状態においても掲載できるテンプレートを準備 【令和6年3月 完了】 ・お客様周知の重要性と故障発生時の30分掲載（初報掲載ルール）の意識づけ 【令和6年3月：監視部門内実施】 【令和6年3月・4月：組織長より実施】 ・定期的な演習を通じた初報掲載ルールの定着化 －ドコモ公式ホームページへの掲載演習 －令和6年4月は毎週実施し、4月以降は毎月1回実施 ・大規模故障演習 －模擬故障発生～初報掲載～体制確立までを確認 －年1回以上の開催 【令和6年4月 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000955982.pdf
68 | 令和5年度 | ニフティ株式会社 | R6.3.12.14:14 | 4h16m | 最大約7.6万人 | Webメールへのアクセスが不可 | Webメールへのアクセス不可（PC版、スマートフォン版） | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（電子メール） | その他 | SSOサーバと顧客DB（認証サーバ）の間にある、ニフクラwest-1リージョンにおいて一部の通信が行えなくなり、SSOサーバと顧客DB（認証サーバ）間が接続できなくなった。その際、リージョン全体でハード故障を示すアラート情報がなかったため、異常が起きた場所を特定できず（サイレント故障）、全ての通信機器間の流量を確認し、通信量が減少しているところを被疑箇所と判断し、当該ネットワーク機器を切り離したところ、通信が復旧した。なお、令和6年7月30日時点において、事故の根本原因の特定には至っていない。 | 1. 障害発生時の影響時間の短縮 今回の事故が長時間にわたったことを踏まえ、今後同様の事象が発生した場合に迅速に被疑箇所を特定できるよう、ネットワークの主要ポイントに新たに「ミニマム流量監視※」を組み入れ復旧時間の最短化を目指す。 (※ミニマム流量監視：通常稼働において最低限観測されるはずの流量を下回った場合にアラート発報する仕組み) 【令和6年3月 完了】 2.類似障害の検知 本事象はソフトウェア不具合やロット不良は確認されていないもので、故障した原因が不明であることから、他機種であっても同様の問題が発生する可能性も否めないため、NW機器同士を接続している区間のコアL2スイッチ全台へミニマム流量監視を適用する。当該監視を横展開することで、被疑機器含めた周辺機器においてのアラート検知が可能となり、その後被疑範囲を絞り込むことで被疑箇所の特定・切り離しを迅速に行えるようになる。 【令和6年4月 完了】 3.情報収集 稼働しているネットワーク機器については、死活監視、稼働情報の確認、ログ監視を行っており、トラヒック低下以外に異常を示すものはなかったものの、根本原因を特定し次第、原因の詳細を踏まえ、必要に応じて監視項目の追加の検討を行う。 【根本原因を特定し次第実施予定】 4.利用者対応の改善 通常は事故発生時に監視担当者より利用者向け周知を行うが、今回の事故においては監視担当者が会員サポートページへアクセスできなかったため、通常と異なる手順で周知を行った。そのため『電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドライン』規定の一部事項の記載漏れが発生した。今回の事象を踏まえ、今後同様の事故が起こった場合は、今回Webサイトに掲載を行ったWeb担当者に加え、監視担当者、カスタマー担当者でもWeb上にお客様周知の掲載を可能とするアクセス権限を拡張する。また、ガイドラインに沿った掲載内容となるよう掲載内容・手順のマニュアル化を行い、演習を実施する。 【令和6年4月 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000961103.pdf
69 | 令和5年度 | 楽天モバイル株式会社 | R6.3.15.4:56 | 9h49m | 約85万人 | データ通信を利用する一部のアプリが利用しづらい状況が発生 | データ通信を利用する一部のアプリが利用しづらくなった。 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 携帯電話 | 人為要因 | ＜発生原因の概要＞ セキュリティ部門（導入部隊）によるネットワーク監視強化のための作業を起因として生じたインターネットFire Wall（以下FW）での監視対象のトラヒックパターン増加を、セキュリティ部門（監視部隊）は外部からの攻撃が異常に増加していると誤認し、ネットワーク保護措置※を発動した。これによりIPv4におけるDomain Name System（以下DNS）要求および応答が一時的に全て遮断されて、端末にDNS応答が届かず、それにより生じた端末からの再試行の増加によりふくそうが生じ、データ通信の一部に支障が生じる事故が発生した。 ※セキュリティ部門（監視部隊）が、監視対象のトラヒックパターンが増加した際に、外部からの攻撃の可能性を考慮し、それを防ぐため、手動で名前解決をブロックすること（特定のポートを閉塞させること）。 | ①利用者への初報の遅延 1)例えば、サービスの全断ではなく、一部サービス（アプリ利用者）に支障が生じている状況であっても、利用者が多いアプリなどで実質的な利用支障が生じている場合は、原因や範囲が明らかでなくとも、利用者周知を開始する態勢を整備する。 2)従来から、運用監視部門と事故対策本部間は、早期に初報を発出する仕組みを運用していることから、以下②に記載のセキュリティ部門と運用監視部門の情報連携強化により、早期に初報を出しうる仕組みとする。【令和6年3月末 完了】 ②社内関連部門の情報連携の不足 1)セキュリティ部門で、監視対象トラヒックパターンを大きく変えるなど、通信に重要な影響を与えうる作業を実施する場合に、当該作業で想定しうる通信の支障の原因を知るべき部門(運用監視部門等)に対して、当該情報が連携されるような情報伝達の経路を設定¹する。 2)従来、「通信に重要な影響を与えうる作業」を実施することは、セキュリティ部門（監視部隊）と同導入部隊の経験者²間での随時共有だったが、関連する他部門へも共有し、関係者が利用可能な形とする。具体的には、セキュリティ部門（導入部隊）が実施するネットワークに影響する作業は、管理者²の承認を経る中でセキュリティ部門（監視部隊）及び運用監視部門への共有も自動的になされる仕組みとした。 3)セキュリティ部門（監視部隊）でのネットワーク保護措置を、部長職相当以上の権限を持つ管理者²の承認を経てから、適切な担当者³によってのみ実施される仕組みとした。【令和6年3月末 完了】 ③障害起因のふくそうによる一部サービスの利用支障⁴の発生 DNSサーバおよび DNS FWふくそう発生時に予備系DNSへ通信を迂回させる「障害時緊急モード」⁵の用意をする。 【令和6年3月16日 完了】 ¹セキュリティ部門は、運用監視部門とは異なる部門であることが必要なため、「通信に重要な影響を与えうる作業」などに絞って共有する。 ²管理者（組織としての責任者）の下に、作業者（監視作業に従事する者）、経験者（技術支援を担当する者）を配置している。 ³24時間365日で、複数名体制となっている。 ⁴利用できない又は利用しづらい状況。 ⁵DNS版「障害時緊急モード」は、DNSサーバおよびDNSFWにふくそうが発生した際にパブリックDNSをキャッシュDNSから直接参照するスクリプトを用意しており、手動で発動する。「障害時緊急モード」を発動させるか否かは、時点ごとの通信状況を考慮し、迂回量に基づいて個別判断する。 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000955982.pdf
70 | 令和5年度 | スカパーJSAT株式会社 | R5.6.16.11:58 | ー | ー | 通信衛星に搭載された複数回路で構成される太陽光パネルのうち1回路が新たに故障した。 その結果、発生電力の低下が生じたが、当該衛星に供給するための電力は確保できており、サービスに支障は生じなかった。 | 通信衛星（JCSAT-5A）に搭載された複数回路で構成される太陽光パネルのうち1回路が新たに故障した。 その結果、発生電力の低下が生じたが、当該衛星に供給するための電力は確保できており、サービスに支障は生じなかった。 | 否 | 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態 | ー | 設備要因 | 運用中の衛星の電源設備として搭載された太陽光パネルにおける当該回路での短絡事象と推定。 | 通信衛星（JCSAT-5A）の利用者を他衛星によるサービスへ移行【令和5年6月24日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001046226.pdf
71 | 令和5年度 | KDDI株式会社 JCOM株式会社 ※以下はKDDI㈱からサービスの提供を受けて再販を行う電気通信事業者： ・㈱ジェイコム東京 ・㈱ジェイコム千葉 ・㈱ジェイコム埼玉・東日本 ・㈱ジェイコム湘南・神奈川 ・㈱ジェイコムウエスト ・㈱ジェイコム九州 ・㈱ジェイコム札幌 ・大分ケーブルテレコム㈱ ・土浦ケーブルテレビ㈱ ・㈱ケーブルネット下関 | R5.10.21.19:36 | 1h20m | 約449万人 | 拠点間インターネット通信を中継するKDDIのコアルータ内ラインカードの1つが故障したため、ラインカードを交換したところ、当該コアルータが異常状態となり、JCOM配下の地域会社等が提供するインターネット接続サービスが一部利用しづらい状態となった。 | 拠点間インターネット通信を中継するKDDIのコアルータ内ラインカードの1つが故障したため、ラインカードを交換したところ、当該コアルータが異常状態となり、JCOM配下の地域会社等が提供するインターネット接続サービスが一部利用しづらい状態となった。 | 否 | 電気通信設備の故障等の発生時に、そのことを速やかに覚知できず、当該設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備（当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備を含む。）へ速やかに切り替えることができなかった事態 | インターネット接続サービス | 設備要因 | コアルータのソフトウェア不具合により、トラヒックが正常に転送できない状態となったため。 | ＜① ソフトウェア不具合再発時のサービス影響防止ツールの開発・導入＞ ソフトウェア不具合の事象に陥ったことを示すsyslogが出力されたことを検知し、サービス影響が顕在化する前に、当該ラインカードの電源を自動(遠隔)でOFFにするツールを導入。電源OFFにしたうえで、当該コアルータを商用から切り離し、交換を行う運用手順を配備する。 【令和5年11月3日 完了】 ＜② ソフトウェア不具合解消パッチの作成を要請＞ 本不具合を解消できるパッチが存在していないため、ベンダにソフトウェア不具合を解消させるパッチの作成を要請し、適用する。 【令和5年11月末 パッチ受領】【令和6年3月28日 パッチ適用済】 ＜③ より迅速に故障を検知できるような対策の実施＞ JCOMとKDDIの監視部門にて、今回の障害について社間での振り返りと今後の対策について議論し、半故障の検知についてシステム上の対応が技術的に可能か検討する。 【令和5年12月25日 完了】 （追加報告内容） JCOMとKDDIの監視部門にて、今後の対策について議論し、半故障検知システムを構築し、システムにて半故障が発生していることを把握できるようにすることについて、両者間で合意。JCOMヘッドエンド局に設置される監視端末からインターネットに対し通信の正常性をモニタリングし、異常を検知した際はKDDIへ自動通知するシステムを開発し、導入する。【令和6年2月29日 完了】 ＜④ 類似事象の発生抑止に向けた点検の実施＞ 今回故障した設備を他のサービスで利用していないか、また他のコアネットワーク設備で同様のソフトウェア不具合が潜在していないかの点検（ベンダへのヒアリング）を行う。 【令和5年12月25日 完了】 （追加報告内容） KDDIとJCOMの両社で、他のサービスでの利用有無の点検、他のコアネットワーク設備で不具合が潜在していないかの点検を実施し、問題無いことを確認。 【令和5年12月25日 完了】 ＜⑤ 総務省への報告の実施＞ 上記③及び④について、総務省へ報告する。 【令和6年1月10日 完了】 ＜⑥ 能動通知の条件見直しの実施＞ 重大な影響を及ぼす不具合と判定し能動通知する条件の見直しについて、メーカと協議を開始する。 【令和5年12月1日 協議開始】 ＜⑦ 迅速な利用者周知の実施＞ 事故の詳細把握が即時できないケースの場合でも、HPにて障害が発生している旨を案内できるよう準備する。 【令和6年1月15日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001046226.pdf
72 | 令和5年度 | 株式会社NTTドコモ | R5.12.8.11:31 | 45m | 最大約9.9万人 | パケット交換機と音声交換機の間を繋ぐネットワーク機器（SW）モジュールにてハード故障（半故障）が発生し、音声交換機との接続が不安定となったことで、音声通信が利用しづらくなった。 | パケット交換機と音声交換機の間を繋ぐネットワーク機器（SW）モジュールにてハード故障（半故障）が発生し、音声交換機との接続が不安定となったことで、音声通信が利用しづらくなった。 | 否 | 電気通信設備の故障等の発生時に、そのことを速やかに覚知できず、当該設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備（当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備を含む。）へ速やかに切り替えることができなかった事態 | 携帯電話（緊急通報を除く音声通信） | 設備要因 | ネットワーク機器モジュールの故障 | ＜故障発生装置への対応＞ （1） ハードウェア交換の実施 【令和5年12月8日 完了】 （2） 故障モジュールの原因解析 ・ ベンダにて解析を行った結果、ハード障害が発生していた履歴をログにて確認できたものの、原因特定に至る情報は得られない状況であった。また、ベンダ検証環境にて故障被疑パッケージを組み込み、事象再現試験を行った結果、同様の事象は再現できず、偶発的なハード故障が発生したと考えられる。 【令和5年12月20日 完了】 ・ 同一事象が発生した場合に備え、監視強化および監視部門と技術支援部門の連携等対応体制を強化。 【令和5年12月8日より運用】 ＜同様の構成設備に対する監視・措置対応＞ （1） 措置時間短縮向上の取組み ・ 周辺装置からの警報発生情報から被疑装置特定に至る手法のマニュアル化を従前より対応済（半故障発生時は、周辺装置からの警報にて速やかに検知し、被疑装置を特定） ・ 半故障発生時の復旧措置を技術支援部門からNOC（監視）部門へ移管することで、措置時間の短縮を実現。 【令和5年12月21日 完了】 ＜更なる措置時間短縮に向けた検討＞ （1） 一連の措置自動化の実現 ・ ネットワーク機器（SW）上位にあるルータの状態確認、ネットワーク機器（SW）の診断、異常確認時はポートを閉塞する一連の措置手順を定義し、システムに自動的に実施できる仕組みを検討。（今回の半故障装置以外の設備でも同様の仕様を導入している区間（対象は、音声（緊急通報/一般）、データ通信、その両方が通る区間）で発生する可能性があり、有用性を見極め広く採用するよう検討を進める） 【令和6年3月28日 運用開始】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001046226.pdf
73 | 令和5年度 | 西日本電信電話株式会社 | R5.12.17.12:17 | ー | ー | 沖縄本島と伊江島を接続する光ケーブルが海底区間で損傷した。 なお、通信は迂回路を経由し疎通確保できていたため、サービスに支障は生じなかった。その後、海底ケーブル会社を含め復旧対応に着手し、復旧済み。 | 沖縄本島と伊江島を接続する光ケーブルが海底区間で損傷した。 なお、通信は迂回路を経由し疎通確保できていたため、サービスに支障は生じなかった。その後、海底ケーブル会社を含め復旧対応に着手し、復旧済み。 | 否 | 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態 | ー | 外的要因 | 原因特定困難（切断面からは鋭利なもので切断された痕跡はみつからなかったことから、悪天候や海流による落石等との接触等外的要因による切断が推測される） | ・海底ケーブルの切断を未然に防ぐことを目的として、定期的な点検による海底ケーブルの不良（光ファイバーの切断にまでは至らないが外装等が損傷する状態等）箇所の特定・補修を、過去の実績（光ファイバー等を覆う外装鉄線の破断を点検により特定・補修が可能であった事例が多数存在）を踏まえ、継続的に実施する。 ・冗長構成の片系の海底ケーブル切断が発生した場合には、迂回路を構成する装置故障等によるサービス断発生に備え、代替設備（故障交換物品等）の配置等を実施し、サービス影響が発生した場合における影響の低減を図る。 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001046226.pdf
74 | 令和6年度 | ソフトバンク株式会社 株式会社日本デジコム | R6.4.16.1:30 | 復旧未完了（令和6年8月31日サービス終了） | 【ソフトバンク】 最大12,056回線 【日本デジコム】 最大2,417回線 | 【ソフトバンク】 衛星電話において音声通話、SMS、データ通信が利用不可 【日本デジコム】 音声通話、データ通信が利用不可 | 衛星通信サービスにおいて、音声通話、SMS、データ通信が利用できない。 | 要 | 2 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故 | ー | 外的要因 | Thuraya-3衛星における設備故障。故障原因については、米国貿易安全保障により開示不可。 | ー | https://www.soumu.go.jp/main_content/001019518.pdf
75 | 令和6年度 | 楽天モバイル株式会社 | ①R6.4.19.12:33 ②R6.4.19.15:25 | ①52m ②35m | ①緊急通報：最大約170万人 データ伝送：最大約96万人 ②緊急通報：最大約160万人 データ伝送：最大約17万人 | 音声通信サービス及びデータ通信サービスが利用できない又は利用しづらい事象が発生 | 一部の利用者において、音声通信サービス及びデータ通信サービスが利用できない又は利用しづらい事象が発生した。 | 要 | 一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 携帯電話 | 人為要因 | ■1回目の事故について ① 設備担当技術者が、ベンダ側で把握した当該ベンダ製品の不具合に関するリスク調査のためのコマンド（以下「特定コマンド」という。）が含まれたスクリプトを実行した。当該コマンドは装置情報参照に用いられていることから、ネットワークには影響を与えないと考え、楽天モバイル社のネットワーク構成で検証せずに当該スクリプトを実行してしまった。その結果、未知のバグの発生により、西日本セントラルデータセンター（以下「西日本CDC」という。）内のFabric1でデータセンタースイッチ（Spine1）に搭載されていた全てのファブリックモジュール（以下「FM」という。）が順次再起動した。 ② FMが全て機能停止又は再起動中となり、冗長構成へ経路変更が行われる予定だったが、想定の仕様と異なっていたため経路変更が行われず、基地局が停波し、通信機能が停止した。 ③ 当該Fabric1が自動で再起動したことで、基地局が自動復旧（基地局が自動的かつ正常にMMEへ再接続）した。その後、設備再起動により、携帯電話端末からの再接続要求が高水準で推移したことでふくそうが継続したが、障害時緊急モード（PCRFスキップ）が自動で作動したことで、SPGWが自動で復旧し、一時復旧した。 ④ Fabric1のSpine2でも同理由により、同様の再起動が発生し、一部基地局の動作が不安定になったが、自動的にMMEに再接続されることで復旧した。その後、再接続要求の増加によりふくそうは続いたが、障害時緊急モードの自動発動に加え、手動でのMMEの切り離しも行った結果、ふくそうが解消し、障害から復旧した。 ■2回目の事故について ① 当該設備担当技術者が特定コマンドを含むスクリプトの実行によるネットワークへの影響を認識しないまま、当該スクリプトを繰り返し実行してしまったため、1回目の事故と同じ理由でFabric2のSpine1が同様に再起動してしまい、一部基地局の動作が不安定になったが、その後基地局が自動的にMMEに再接続にされ、復旧した。 ② 再接続要求の増加によりふくそうは続いたが、障害時緊急モードが自動で発動し解消した。 | <暫定措置> ・特定コマンドを含むスクリプトの実行禁止【令和6年4月20日 完了】 ・装置情報参照に関するコマンドに関する作業届提出の義務化【令和6年4月20日 完了】 <恒久措置> ・監視・運用業務の際に、特定コマンドが詳細調査に必要な場合、同ハードウェア・ソフトウェア環境での試験を実施【令和6年5月8日 完了】 ・監視・運用業務の際に特定コマンドを実行する場合、実行者によるアラーム監視を徹底（作業手順書の作成方針への組込み）【令和6年4月30日 完了】 ・Fabric Moduleの再起動（5枚共）が順次起き、5枚「すべてが故障した」場合に加えて、「故障または起動中」の状態となった場合にも冗長構成への経路変更が動作するようソフトウェアの動作変更を検討【令和6年4月26日 ベンダと協議開始】 ・利用者周知に関して、「何らかの影響が生じている“可能性”がある」場合に、機械的判断で当該可能性を認識した時刻のみを記載した初報を掲載。続報以降で、具体的な影響を追記更新するフローへ変更【令和6年5月15日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000971138.pdf
[9 empty] | 二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | 1～34 以外の役務（本区分に関連するもの）
[9 empty] | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 三・九-四世代移動通信アクセスサービス、第五世代移動通信アクセスサービス
76 | 令和6年度 | ニフティ株式会社 | R6.6.25.20:14 | 3h43m | 最大6.2万人 | Webメールの利用不可 | Webメールにアクセスできない。 ※メール配送（POP/SMTP/IMAP）への影響はなし | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス（電子メール） | その他 | 仮想化基盤上の分散仮想スイッチ（以下、「vDS」という。）のバージョンアップ作業を実施後、NASサーバ2台のCPU使用率が急激に高騰し、CPU使用率100%の状態が継続したことでほぼ使えない状態となり、ニフティWebメールのサービスに影響が生じた。 なお、vDSのバージョンアップ作業後に、CPU使用率が高騰した理由は不明。 | 1.障害発生時の影響時間の短縮 今回の事故においては3時間43分の長時間にわたり影響が発生した。要因としては、異常が発生したNASサーバにログイン不可となったことで、NASサーバの調査に時間を要したためである。また、NASサーバを再起動しても復旧せず、仮想化基盤を管理する担当部門に情報展開し、そこで調査・対処するのに時間を要した。以上を踏まえ、今後同様の事象が発生した場合に復旧時間を短縮するために、NASサーバに対して、速やかに正常性を確認する調査ツール（※）を実行し、NASサーバにログインできない、もしくは動作が非常に遅い事象が検知された場合は、速やかに稼働ホストの変更を実施することとする。 ※正常性を確認する調査ツール：事象発生後にNASサービス担当者が手動で実行する調査用のツールであり、NASサーバの稼働に必要な下記内容の確認を行う。 NASサーバ内で動作しているNFSサーバプロセスの稼働状況、監視エージェントの稼働状況・ログ、モニタリング情報の取得状況・ログ、ディスク使用量、ファイルディスクリプタ使用量、ディスクの読み書き状況、メモリ異常の有無、名前解決の状況、仮想化ツールの稼働状況 上記の作業手順見直しにより、本件事故において3時間25分要したNASサーバの障害発生から復旧までの時間を、45分に短縮することを目標とする。【令和6年6月26日 新対応フロー策定・導入完了】 2.事故発生前後の自動措置 これまで判明した条件を監視によって検知し、いずれのケースにおいても解消の手段として有効な物理ホストの移動を実施する仕組みを実装する。【令和6年9月27日 完了】 3.Webメールシステム全体の冗長化 2023年6月、2024年3月、そして今回の2024年6月と立て続けに事故が発生しており、また、いずれも発生原因が特定できていない、もしくは特定に長時間を要している。このような状況の改善が見られない状況であるため、これ以上原因究明の迅速化を望むのは難しいという判断から、他のクラウドサービス上に別システムを構築することとした。【令和7年度中の実現に向けて構築中】 4.利用者対応の改善 A.今回の事故においては、事故の発生から初報の周知までに56分を要した。その原因として、夜間の対応となり、担当者が文面テンプレートの選定や文面の作成に手間取ったことが挙げられるため、本件事故に基づく文面テンプレート及び作業手順の見直しを実施した。【令和6年6月28日実施済】 B.また、改めて周知作業の訓練を実施するとともに（令和6年7月3日～8日実施済）、今後3カ月毎に担当者の習熟度チェック・訓練の実施を行う。【令和6年9月末より開始】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000987741.pdf
77 | 令和6年度 | スカパーJSAT株式会社 | R6.9.6.3:56 | 3h2m | 92社 | 衛星通信回線の利用不可 | 衛星通信回線の全てが断となった。 | 要 | 2 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故 | ー | その他 | 地球センサの視野に太陽と月が同時に入ってきたことにより姿勢エラーが増大した。衛星メーカでは、事前に太陽と月が同時に地球センサの視野内に入ることによる影響を検証していたが、検証結果と実際の衛星の振る舞いに差異が見られ、結果的に静止衛星JCSAT-85の姿勢が一時的に変動し、全通信回線が断となった。 原因調査は、当該衛星の運用者であるIntelsat社が米国の衛星製造メーカと実施したが、詳細については、米国輸出管理規則（EAR：Export Administration Regulations）による規制対象であるため、米国政府より認可を受けている範囲内（当社含む）での取り扱いとなり、開示不可である。 | 〇恒久対処 地球センサと他のセンサを組み合わせた姿勢制御を行う。【令和6年9月7日 完了】 ○総務省への事故報告 障害の状況確認、顧客への通知に時間を要したことから、総務省担当者へ連絡するメールの確認が遅れたため、第一報の報告が遅くなった。社内通知の時間を短縮し、総務省対応を複数名で行うことにより、遅滞なく対応することとする。【令和6年9月7日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000987741.pdf
78 | 令和6年度 | フリービット株式会社 | R6.10.28.15:55 | 3h20m | 最大約27.4万人 | データ通信の利用不可 | 一部ユーザにおいてデータ通信を利用できない状態が発生した。 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット接続サービス | 人為要因 | VLANの構成変更に伴うメンテナンスを実施した際に、メンテナンス作業の手順書の誤りに起因して誤ったコマンドを投入したことから、通信の全断が発生した。その後すぐに切り戻しを行ったが、加入者データベースへの過負荷が発生し、認証サーバの処理が遅延したことで、データ通信ができない状態となった。 | 〇メンテナンス作業中のオペレーションミスによる全断について ＜暫定対処＞ ・切り戻し（過去の任意の時点の設定に戻す機能を利用）を実施し、元の状態に復帰。【令和6年10月 完了】 ＜恒久対処＞ ・メンテナンス前に手順書とコマンドを第三者によって確認することによりレビューの強化を実施。また、メンテナンスレビュー前に検証環境において、コマンドを実行して必要な設定が全て正しく設定されているかどうかを確認する試験内容を強化する。【令和6年11月 完了】 ・機器調達時にメンテナンス時のコマンドの仕様についても事前チェックを実施する。【令和6年11月 完了】 〇認証の遅延について ＜暫定対処＞ ・加入者DBのチューニングや構成変更（RADIUS Secondaryの切り離し）により、タイムアウトが発生しないよう負荷を低減した。【令和6年10月 完了】 ＜恒久対処＞ ・リトライの大量発生時にも耐えうる設備容量を確保するために、加入者DBのスペックアップ、増強、クラスタリング構成の変更を予定しており、最低でも現状の倍以上のパフォーマンスを目標とする。RADIUSは8台あり、処理も軽いためこれ以上増やしてもパフォーマンは向上しないので、構成の検討は行うが増強は実施しない予定である。RADIUSのSecondaryについては設備増強後、再稼働を検討し、再稼働した場合は特別監視体制として1週間程度監視強化を行い、問題なければ通常状態に監視を戻すことを想定している。【令和7年6月 完了】 ・Secondary再稼働後に同様の障害が起きた場合に備え、従来の復旧手順を変更し、最初にSecondaryの切り離しを実施することとする。【令和6年12月 完了】 〇監督官庁への報告の遅れについて ・総務省へ即時報告を行わず、報告が10月30日となった。今後は社内フローを見直し、参加事業者の影響利用者数を合算した結果、3万人を超える可能性がある場合には、報告を30分以内に実施する。【令和6年11月 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/000990064.pdf
79 | 令和6年度 | 株式会社NTTドコモ、SORACOM CORPORATION, LTD.及び株式会社MIXI | 【ドコモ】 R6.12.6.1:08 【SORACOM】 R6.12.6.1:10 【MIXI】 R6.12.6.1:10 | 【ドコモ】 34h10m 【SORACOM】 34h50m 【MIXI】 34h50m | 【ドコモ】 約13万 【SORACOM】 最大14万回線 【MIXI】 約13.9万回線 | 【ドコモ】 一部海外事業者向け通信において新規接続が不可 【SORACOM】 仮想移動電気通信サービスの一部回線に関し、接続が不可 【MIXI】 一部端末にて、位置情報測位データのサーバにアップロードが不可 | 【ドコモ】 一部海外事業者向け通信において新規接続ができない。 【SORACOM】 仮想移動電気通信サービス（携帯電話に係るもの）に関し、Orange S.A.とSORACOM CORPORATION, LTD.の契約による提供回線において、NTTドコモ網へ接続できない、または利用しづらい。 【MIXI】 SORACOM CORPORATION, LTD.より回線の卸提供を受けている一部の端末にてLTEネットワークへの接続ができず、それに伴い位置情報測位データがサーバにアップロードできない。 | 要 | 三 セルラーLPWA（無線設備規則第49条の6の9第1項及び第5項又は同条第1項及び第6項で定める条件に適合する無線設備をいう。）を使用する携帯電話（一の項又は二の項に掲げる電気通信役務を除く。）及び電気通信事業報告規則第1条第2項第18号に規定するアンライセンスLPWA | インターネット接続サービス、仮想移動電気通信サービス（本区分に関連するもの） | 人為要因 | 【ドコモ】 ドコモの国際用ファイヤーウォールにおいて、OS更新作業を実施したところ、DNS問い合わせにおけるTCPを用いた通信処理に問題が発生した。本来は、TCPを用いた通信処理を行う際に、一部情報が書き換わったのち、相手方DNSへ問合せを行い、応答信号受信後に書き換えた情報を元に戻す処理が行われるはずであったが、情報を元に戻す処理が新OSに含まれていたバグにより行われなかった。それにより、DNS問合せ処理が完了できず、国際ローミングインの一部利用者の新規接続ができない状況となった。 【SORACOM】 SORACOM CORPORATION, LTD.はOrange S.A.より回線の卸提供を受けており、Orange S.A.は株式会社NTTドコモとローミング契約を締結している。 今回、株式会社NTTドコモの国際ローミングインの新規接続ができなくなったことで、Orange S.A.より回線の卸提供を受けているSORACOM CORPORATION, LTD.の回線の一部が利用できない、または利用しづらい状況となった。 【MIXI】 株式会社NTTドコモの国際ローミングインの新規接続ができなくなったことで、SORACOM CORPORATION, LTD.の回線の一部が利用できなくなり、SORACOM CORPORATION, LTD.より回線の卸提供を受けているMIXIの回線の一部（ドコモ回線のみに対応していた端末）が利用できない状況となった。 | 【ドコモ】 〇検証プロセスにおけるバグ抽出の対策 ＜暫定対処＞ 新OSバージョンにおいてデフォルト設定で「ON」となっていたTS書換え機能について、設定を「OFF」に変更し、不具合発生を防ぐ対策を行う。【令和7年5月 完了】 ※検証が完了している新OSではバグ修正がリリースされない。修正対応版のOSに変更するには再度検証をやり直す必要があり、1年程度を要する。旧OSサポート停止（令和7年1月末、5月末まで延長完了）のため、まずはTS書換え機能「OFF」で検証完了している新OSの更新を優先する。 ＜本格対処＞ バグが修正されたOSの適用を検討する。【令和7年3月 完了】 追加機能の確認、試験項目検討、検証、商用への適用を行う。【令和7年度末 実施予定】 ベンダからドコモへの情報開示不足（新OS機能追加情報、バグ情報）により、ドコモで適切な判断（試験項目抽出、バグ対処の商用適用）が行えなかったことを踏まえ、情報開示プロセスを強化する。【令和7年1月14日 運用開始】 ベンダ ⁃ドコモ国際用ファイヤーウォールを通過する全ての通信において新OS機能追加情報がチェックできるよう、ベンダ内の全ての有スキル者が参加する確認会議を経て全機能を確認し、結果をドコモへ報告するプロセスへ見直す。 ⁃バグ情報についても全ての適用可否判断結果を開示するプロセスへ見直す。 ドコモ ⁃ベンダの情報開示プロセスを仕様書へ明記し、順守を義務付け、ドコモとベンダ定例会議への結果報告とドコモ側での確認を行うことで強化を図る。 今回の事故で判明したベンダプロセス不備について、他のシステムでも同様のリスクがないか総点検を実施する。【令和7年1月 完了 】 〇措置の長期化の対策 国内ネットワークおよび国際ローミングアウトと同様に、国際ローミングインユーザに対しても可観測性監視機能を導入する。海外事業者毎にローミングインの通信に関する異常を、「パケット接続要求数の減少をリアルタイムに自動検知する機能」の類似機能からカスタマイズして実装し、常時サービス異常の見落としを防止し、工事体制内での異常検知と切り戻しを可能とする。【令和7年1月 完了】 「パケット接続成功数の減少を検知する機能」を新規開発することにより、相手事業者を含めた障害も検知可能とする。【令和7年度末 実施予定】 正確な事象発生時刻を積極的に特定するため、障害発生時に作業者が利用する故障チケット発行システムに推定時刻・確定時刻のカラムを新規追加し、マニュアルへの反映、運用勉強会を開催する。【カラム新規追加：令和7年9月 実施予定】【マニュアルへの反映・勉強会開催：令和7年1月 完了】 事象発生時刻と工事の実施を紐付けるシステムを国際サービスにも適用し、紐付けの時間を短縮するとともにマニュアルへの反映、勉強会を開催する。【令和7年1月 完了】 【SORACOM】 電気通信事故等に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン（第7版）のP.8のとおり、重大事故は本省に報告するよう改善を実施する（第一報は関東総合通信局となるが、詳細な報告は本省に実施する）。具体的には基本動作として徹底できるよう社内総務省報告マニュアルを変更する。【令和6年12月 完了】 電気通信事故等に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン（第7版）のP.13のとおり、影響者数に関しては把握可能な限り回線数を元にした報告を行う。具体的には基本動作として徹底できるよう社内総務省報告マニュアルを変更する。【令和6年12月 完了】 本来自社の卸役務により通信サービスを提供しているMVNO等へは初報の公表後、速やかに情報伝達すべきところ、それが徹底できていなかった。電気通信事故等に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン（第7版）のP.9のとおり、初報後に速やかに情報を伝達できるよう、自社の卸役務により通信サービスを提供しているMVNO等へ、自社HPの障害情報ページにあるRSS機能の利用依頼を徹底する。なお、RSS機能は仕様上利用ユーザのログを取ることができかねるため、代替の確認方法として、四半期ごとに実施する再販回線数報告において、RSS機能について都度意義の周知と利用状況の確認を実施する。【令和7年1月 完了】 【MIXI】 事故発生後30分以内の初報の公表を目的として、SORACOM CORPORATION,LTD.のステータスダッシュボードをRSS購読することで、迅速に事故発生を把握できる仕組みを構築する。【令和7年2月 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001016783.pdf
五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務
80 | 令和6年度 | ー | R6.7.20.16:05 | ー | ー | 沖縄県の伊良部ビルと池間ビル間の通信に障害が発生し、調査を行ったところ当該ビル間を接続する中継光ケーブルが海底区間で損傷していることが判明した。 通信はう回路を経由し疎通確保できており、サービスの影響は発生していない。 | 沖縄県の伊良部ビルと池間ビル間の通信に障害が発生し、調査を行ったところ当該ビル間を接続する中継光ケーブルが海底区間で損傷していることが判明した。 通信はう回路を経由し疎通確保できており、サービスの影響は発生していない。 | 否 | 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態 | ー | 外的要因 | 原因特定困難（切断面からは鋭利なもので切断された痕跡はみつからなかったことから、悪天候や海流による落石等との接触等外的要因による切断が推測される） | ・海底ケーブルの切断を未然に防ぐことを目的として、過去の実績（点検を実施することにより、光ファイバー等を覆う外装鉄線の破断を特定・補修できた事例が多数存在）を踏まえ、定期的な点検による海底ケーブルの不良（光ファイバーの切断にまでは至らないが外装等が損傷する状態等）箇所の特定・補修を継続的に実施する。 ・冗長構成の片系の海底ケーブル切断が発生した場合には、う回路を構成する装置故障等によるサービス断発生に対応するために、代替設備（故障交換物品等）の配置等を実施し、サービス影響が発生した場合における影響の低減を図る。 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001045794.pdf
81 | 令和6年度 | ー | R6.7.23.12:05 | 1h21m | 最大影響呼数：89,316 | ネットワークセンターに設置する交換設備（PCRF）のメンテナンス作業におけるソフトウェアの不具合により、一部利用者の音声通信において発着信不可となる事象が発生した。 | ネットワークセンターに設置する交換設備（PCRF）のメンテナンス作業におけるソフトウェアの不具合により、一部利用者の音声通信において発着信不可となる事象が発生した。 | 否 | 電気通信設備の故障等の発生時に、そのことを速やかに覚知できず、当該設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備（当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備を含む。）へ速やかに切り替えることができなかった事態 | 携帯電話 | 設備要因 | （1）PCRFの管理モジュールの片系運用を復旧させるために、メンテナンス作業にて管理モジュールを組み込んだところ、ソフトウェアの不具合により管理モジュールが両系ACTとなり※セッション情報の消失が発生した。（※これまで同様の作業では発生しなかった事象） （2）通信の異常について、傾向監視のうちセッション数の状態をアラーム検知出来なかった。 | ＜暫定対策＞ 管理モジュールの組み込み作業実施の際には、事前に該当アイランドを切り離したうえでメンテナンス作業を行い、正常性を確認後にアイランドを冗長構成に組み込む運用とする【令和6年7月23日 完了】 ＜恒久対策＞ 管理モジュールが両系ACTとならないようにソフトウェアの改修を実施する【令和6年12月25日 完了】 早期に異常を検知できるように傾向監視のアラーム設定のチューニングを実施する【令和6年7月26日 完了】 早期に被疑箇所の特定を実施するために、監視方法の見直しを実施する【2024年7月26日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001045794.pdf
82 | 令和6年度 | ー | R6.8.10.7:16 | ー | ー | 東京都島しょ部エリアへサービス提供をしている中継光ケーブルが陸揚げ付近にて損傷した。復旧までの間、冗長化伝送ルートによる片系運用となった。 なお、サービス影響は発生していない。 | 島しょ部エリアA島へサービス提供をしているB島からの中継光ケーブルがA島沿岸の陸揚げ付近にて損傷した。復旧までの間、冗長化伝送ルート（C島～A島間の海底ケーブル）による片系運用となった。 なお、サービス影響は発生していない。 | 否 | 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態 | ー | 外的要因 | A島沿岸の海底ケーブルが波の影響により損傷したと想定 | ＜令和6年8月10日に発生した海底ケーブル損傷の復旧＞ ・損傷個所のケーブル接続後、鋳鉄防護管、ポリウレタン防護管取付けを計画している（ケーブルに支障となる転石があれば、水中クレーンや起重機船で除去）【令和6年10月 完了】 ・海底ケーブルが両系断となった場合でも、遠隔でサービス救済ができる方策は実施済（マイクロ無線を整備） ＜海底ケーブルの強靭化＞ 海底ケーブルの陸揚部をトンネル化することで転石による切断損傷に有効な弧状推進工法（HDD工法）が、現在工事中である【令和7年6月 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001045794.pdf
83 | 令和6年度 | ー | ①R6.8.23.16:03 ②R6.8.23.16:48 | ①45m ②1h26m | ①12,462アカウント ②2,154アカウント | 全国でメールが利用しづらい事象が発生した。 | ＜全体概要＞ ネットワーク機器（L3SW）の故障を起因としてネットワークループが発生した。ループが発生したネットワーク機器を経由する通信が不安定となったことで、全国でメールが利用しづらい事象が発生した。 ＜事象①について＞ メール（メールソフト及びWebメール）の送受信アクセス数低下の事象が発生した。同じネットワークループの影響により監視が不安定な状態となり遠隔措置ができず現地措置での対応に至った。 ＜事象②について＞ メール（Webメールのみ）の送受信アクセス数低下の事象が発生した。セキュリティ事業者中継サーバにおいて通信プロセスが積滞していたが、警報出力がなく、被疑箇所の特定に時間を要した。 | 否 | 電気通信設備の機能に支障を生じ、当該設備の運用を停止しようとしたにもかかわらず当該設備の運用を停止することができなかった事態 | ー | 設備要因 | ＜事象①の発生原因＞ ネットワーク機器（L3SW）の故障を起因としてネットワークループが発生し、インターネットからメールシステムへの通信と監視に不安定な状況が発生した。 ＜事象②の発生原因＞ 事象①により、セキュリティ事業者中継サーバにおいて二段階認証に必要なセキュリティ事業者サーバ（他社設備）との通信プロセスの積滞が発生した。警報出力がなく、被疑箇所の特定に時間を要した。 | ＜暫定対処＞ ・L3SW2群A系のハードウェア装置交換 ・L3SW2群間、L3SW2群A系-L2SW102群A系間の渡り回線を廃止する事で、物理的にループが発生しない構成とする【令和6年8月27日 完了】 ＜恒久対処＞ ・ネットワークについて、スパニングツリーが有効に設定されている装置（L2でループ構成になっている場所）に対し、ループ自動検知・自動遮断設定を追加導入する（※ループが発生する恐れはスパニングツリー設定のみ）【令和7年9月3日 完了】 ・設備構築マニュアルにループ自動検知・自動遮断設定に対する確認、設定項目を追加する【令和6年9月30日 完了】 ・ループ自動検知・自動遮断設定以外にも設計上考慮すべき事項が漏れないよう、機器ベンダやドコモ社内の技術的知見を設計段階で取り込むプロセスを確立し、設備構築マニュアルに追記する【令和6年12月26日 完了】 ・商用ネットワークに障害が発生した場合でも、監視および遠隔対策を行うため、新たに監視および保守用のネットワークを構築し、障害時の監視を継続する【令和7年4月14日 完了】 ・監視及び保守ネットワークの設計ポリシ（二重故障発生時においても商用サービスと監視の両方に影響を与えない構成とすることなど考慮すべき事項）を整理し、設計レビュー等での判断プロセスに追加する。その旨を設備構築マニュアルに追記する【令和6年10月31日 完了】 ・セキュリティ事業者中継サーバの通信エラーログを監視し異常検知を可能とする【令和6年8月29日 完了】 ・上記検知時の一次措置手順を確立し、即時対応を実現する【令和6年8月30日 完了】 ・メールの利用導線の洗い出しを行い、導線上で利用しているミドルウェア起因のアプリケーションエラーログに対しても、監視設定を追加する【令和6年10月18日 完了】 ・二段階認証成功数の可視化を行う【令和6年8月30日 完了】 ・メールトラヒック可視化に対する水平展開として、メールシステムに到達する利用導線を全チェックする【令和6年9月30日 完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001045794.pdf
電気通信設備の故障等の発生時に、そのことを速やかに覚知できず、当該設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備（当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備を含む。）へ速やかに切り替えることができなかった事態
84 | 令和6年度 | ー | R7.1.28.11:10 | ー | ー | 広島県の宇品ビルと似島ビル間の通信に障害が発生し、調査を行ったところ当該ビル間を接続する中継光ケーブルが海底区間で損傷していることが判明した。 通信はう回路を経由し疎通確保できており、サービスの影響は発生していない。 | 広島県の宇品ビルと似島ビル間の通信に障害が発生し、調査を行ったところ当該ビル間を接続する中継光ケーブルが海底区間で損傷していることが判明した。 通信はう回路を経由し疎通確保できており、サービスの影響は発生していない。 | 否 | 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態 | ー | 外的要因 | 原因特定困難（切断面からは鋭利なもので切断された痕跡はみつからなかったものの、切断箇所付近に海底をかいた様な溝があった ことから投錨等との接触等外的要因による切断が推測される） | ・海底ケーブルの切断を未然に防ぐことを目的として、過去の実績（点検を実施することにより、光ファイバー等を覆う外装鉄線の破断を特定・補修できた事例が多数存在）を踏まえ、定期的な点検による海底ケーブルの不良（光ファイバーの切断にまでは至らないが外装等が損傷する状態等）箇所の特定・補修を継続的に実施する。 ・冗長構成の片系の海底ケーブル切断が発生した場合には、う回路を構成する装置故障等によるサービス断発生に対応するために、代替設備（故障交換物品等）の配置等を実施し、サービス影響が発生した場合における影響の低減を図る。 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001045794.pdf
85 | 令和7年度 | 株式会社kubell | R7.4.26.7:41 | 23h44m | ①有料プラン契約数：最大約5.9万社 ➁無料プラン契約数：最大約8.3万社 ③音声サービス利用者数：316社 | ビジネスチャットサービス「Chatwork」が5分または10分間隔で1分間オフラインとなる現象が発生 | ビジネスチャットサービス「Chatwork」が5分または10分間隔で1分間オフラインとなる現象が発生した。 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス | 設備要因 | ＜発生原因の概要＞ Amazon Web Services （以下、「AWS」という）製品であるAmazon Aurora MySQLのデータベース内のWriterインスタンスが故障し、データベースへの接続に支障が生じたため、全ての処理が停止した。 データベースの一部機能（以下「本件機能」という。）のバグ（以下「本件バグ」という。）の関連が推定されたため、AWSに対して確認を行った結果、未知のバグであることに加え、詳細な条件等については開示できない旨の回答を受けており、発生条件の把握はできておらず、本件事故との因果関係は不明である。 なお、本件機能は令和6年12月から使用しており、直近ではアップデートを行っておらず、今回、本件バグが顕在化した原因は不明。 ＜長期化した原因＞ AWSに対し、本件事故に関する調査依頼を行うとともに、Chatworkサービスのコンポーネントを順に停止する等の対応により、本件事故の原因を特定しようと試みたが、全てのサービスを停止しても障害を解消することができず、原因の特定までに時間を要し、原因の特定ができていない状況での再起動やフェイルオーバーといった対応に一定のリスクがあるとAWS側から伝えられていたため、実施の判断までに時間を要したことが本件事故の長期化に繋がった。 | ＜暫定対処＞ 1.手動によるフェイルオーバーにより、障害から一時復旧。 【令和7年4月27日完了】 2.問題発生の原因となった「拡張バイナリログ」機能を無効化する（同機能は2024/12/8から使用している）。【令和7年5月1日完了】 ＜恒久対処＞ 1. AWSとの連携強化及び責任範囲の明確化を実施する。AWSも含めたエスカレーションルールの見直しとして、障害発生時にAWSと直接かつ迅速に連絡が取れる連絡体制を整備済み。また、契約上、障害発生時にサポートを受けられる体制が確保されている点や、Service Level Agreementを含む契約上の責任範囲・補償についても確認済み。 【令和8年6月完了】 2. 同様の障害が発生した場合の重大化を防止するため、巨大かつモノリスなデータベースを機能単位で分割し、障害発生時の影響範囲を局所化する方策の検討を実施。一部の機能については、機能開発と併せて、順次データベースの分割を進めている。 【令和7年5月より検討開始、対応中】 3. Writerインスタンスに不具合が発生した場合の対応フローの改善を実施。また、更なる改善のめ、AWSと継続して検討を実施。 【令和8年2月改善完了】 4. 障害の長期化を防ぐため、社内の意思決定プロセスを改善した。 【令和8年2月完了】 5. 障害情報について、影響地域・対象ユーザー範囲・問合せ先等を漏れなく記載できるよう、フォーマットを整備。また、障害情報を自社トップページ等の公開ページにも併せて掲載するよう運用の見直しを実施。 【令和8年7月完了予定】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001047618.pdf
86 | 令和7年度 | NTT西日本株式会社 | R7.9.22.15:50 | 22d18h30m | 固定電話（加入電話、ISDN）：7回線 | 長崎県五島市黄島町の全域でNTT西日本の通信サービスの一部が利用できない状況が発生 | 長崎県五島市黄島町の全域でNTT西日本の通信サービスの一部が利用できない状況が発生した。 | 要 | 2 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故 | ー | 外的要因 | 海底ケーブルの破断原因については特定困難である。 | 黄島については海底ケーブルを利用しないサービス提供形態へ移行するため、再発しない。他の海底ケーブル単一区間については、下記の通り取り組んでいく。 ＜予防対処＞ 海底ケーブルの破断を未然に防ぐため、過去の実績（光ファイバー等を覆う外装鉄線の破断を点検により特定・補修が可能であった事例が多数存在）を踏まえ、定期的な点検（ダイバーが潜水可能な範囲）による海底ケーブルの不良（光ファイバーの切断にまでは至らないが外装等が損傷する状態等）箇所の特定・補修を継続的に実施する。【運用中】 ダイバーが潜水困難なエリアについては、水中ドローンを利用した定期点検を行う。 【令和8年4月以降の定期点検にて実施予定】 ＜運転対処＞ 本件では復旧対処のために応急復旧機材の活用を図ったが、簡易検討では見通しが取れず活用できなかった。また、その後の詳細検討においては疎通可能となる見込みだったものの、マンション、樹木などの影響が想定以上であり、アンテナ設置位置の調整等に時間を要した。 海底ケーブル単一区間が故障した際はサービス影響が発生するため、サービス回復時間の短縮を目的に、応急復旧の方法・手順等を見直すとともに継続的な訓練を実施することで環境変化（マンションの建設、樹木等）に柔軟に対応出来る体制を確立する。 【令和7年11月末に実施完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001067531.pdf
87 | 令和7年度 | 株式会社NTTドコモ | R7.10.21.12:15 | 3h52m | 最大325,564ユーザ | 東日本エリア(北海道、東北、関東、東海、北陸)のAndroid端末の利用者においてドコモメールが利用しづらい事象が発生 | ドコモAビルに設置しているゲートウェイサーバのInternet Protocol Version 6（以下、「IPv6」という）用ルーティングテーブル領域の設定誤り（本来設定すべき値より小さいデフォルト値で設定）を起因として、ルーティング情報登録件数の閾値超過により、ルーティング情報の削除処理が多数発生（ユーザアクセス毎に発生）したことで、Central Processing Unit（以下、「CPU」という）の処理がふくそうし、ゲートウェイサーバが停止／稼働を繰り返す不安定な状態となった。これにより、東日本エリア(北海道、東北、関東、東海、北陸)のAndroid端末の利用者においてドコモメールが利用しづらい事象が発生した。 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | ー | 人為要因 | 〇発生原因の概要 ゲートウェイサーバは端末との通信時にルーティングテーブル領域にルーティング情報を一時的にキャッシュするが、2020年IPv6通信の設定追加時にルーティングテーブル領域がInternet Protocol Version 4（以下、「IPv4」という）/IPv6共通管理であると思い込み、デフォルト設定値のままとなってしまった。デフォルト値では本来設定すべき値より小さかったため、登録件数が閾値を超過し、削除処理が多数発生（ユーザアクセス毎に発生）したことでCPUの処理がふくそうし、ゲートウェイサーバが停止/稼働を繰り返す不安定な状態となった。 〇ゲートウェイサーバが停止した原因 ＜直接的原因＞ ゲートウェイサーバへのIPv6通信の要件定義時に、方式設計書案のレビューにインフラチームが招集されず（開発実施マニュアルの記載が不明瞭）、その後のインフラチームによるインフラ装置への影響検討が実施されなかった。そのため、ゲートウェイサーバのIPv6用ルーティングテーブル領域の設定が必要であることに気づけなかった。 ＜本質的原因：証跡チェック観点＞ レビュー参加記録、影響検討結果など開発プロセスの実施結果を残していなかった。また、設計工程において要件定義が正しく実施されたか確認できていなかった。 ＜本質的原因：レビュー観点＞ 設計工程やその後の開発において、IPv6用ルーティングテーブル領域の設定ができていなかったことに気づけなかった。 ○事故が長期化した原因 障害発生中、ロードバランサーによる流量制限を行わない状態で、ゲートウェイサーバの再起動を実施し、順次、網に組み込んだが、 組み込まれた1台にトラヒックが集中したため復旧できなかった。その後、ロードバランサーによる流量制限を実施後、ゲートウェイサーバの再起動を実施し、一斉に網に組み込むことで復旧した。 ○代替手段の周知が不足した原因 故障統制会議における代替手段の提案が属人化しており、代替手段について情報を整理し周知するプロセスが確立されていなかったため、ドコモメールがWi-Fi環境などで利用できることを周知できなかった。 | 〇ゲートウェイサーバの停止について ＜暫定対処＞ ・事象発生に備え、ロードバランサーのふくそう制御の流量制限値に設定変更手順を整備する。【令和7年10月22日完了】 ＜本格対処＞ 直接的原因に対する再発防止策 ゲートウェイサーバのIPv6ルーティングテーブル領域の設定を変更する（設定値を拡大する）。【令和7年10月28日完了】 他システム含め全サーバのルーティング情報設定状況にいて総点検を実施する。【令和7年11月21日完了】 インフラチームが関連部レビューへの参加を必須化とするプロセスを整備する（開発実施マニュアルへ追記する）。【令和7年11月4日完了】 不備のあった開発実施マニュアルが適用され、過去の開発案件について「影響検討」が実施されていないことで同様のリスクが他システム内に内在していないか、総点検を実施する。【令和7年11月21日完了】 各種レビューへのインフラチーム参加枠を拡大するプロセスを整備する（開発実施マニュアルへ追記する）。【令和7年11月4日完了】 性能/受入試験にてIPアドレス多数接続を基本項目として追加する。【令和7年11月4日完了】 ルーティングテーブル領域の継続的な確認 ・需要予測やルーティングテーブル領域の利用状況に基づき定期的に設備計画を行うプロセスを整備する。 【令和7年11月7日完了】 ・ルーティングテーブルのメモリ領域使用率を常時監視するしくみを構築する。【令和8年2月27日完了】 本質的原因（証跡チェック観点）に対する再発防止策 各開発工程の証跡を残し、その後の工程で証跡をチェックするプロセスを整備する。【令和7年12月19日完了】 本質的原因（レビュー観点）に対する再発防止策 ネットワークへの影響が大きい開発タイミングで、要件定義内容に関わらず、パラメータ等の設定条件について網羅的なチェックを行うプロセスを整備する。【令和7年12月24日完了】 要件定義時に漏れた場合の歯止めとして、過去事例や容量観点など要注意パラメータについて定義しておき、設計段階でチェックするプロセスを整備する。【令和7年12月24日完了】 証跡チェック観点及びレビュー観点に対する再発防止策について社内共通ルールとして品質管理プロセスを整備する。【令和7年12月24日完了】 〇代替手段の周知不足について 代替手段を確認するプロセスの整備 故障統制会議運用マニュアルに必須タスクとしてルール化する。 周知文面ひな型をテンプレート化する。【令和7年11月18日完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001067531.pdf
88 | 令和7年度 | NTT東日本株式会社 | R8.1.20.10:07 | 1h21m | 約22万回線 | 北海道内一部エリアのメタルIP電話サービスとの通話が片通話になる事象が発生 | 北海道内一部エリアのメタルIP電話サービスとの通話が片通話になる事象が発生 | 要 | 一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 加入電話、 IP電話 | 人為要因 | ＜大規模化した要因＞ ネットワーク方式部門では、経路分散条件により3区間同時に通信不可となるような障害は伝送設計で回避されているとの認識に基づき、令和7年10月に（ネットワーク上の迂回経路ポリシーの変更を伴う）構成変更工事を実施していた。 一方、設計部門では、物理ルート上で一部経路重複が存在しても、上位階梯（ブロックルータ）を経由するネットワーク迂回により救済可能であり、3区間同時に障害が発生した場合でも通信は可能との認識であった。そのため、上記ネットワーク構成変更以降においては、3区間同時に障害が発生した場合にネットワーク迂回ができず通信が不可となることを認識していなかった。 両部門間で上記認識齟齬が生じていた中で、中継ケーブル区間の移転工事を実施した結果、音声データの疎通ルートがなくなり、電話サービスに影響が発生した。 （根本的要因） ①経済合理性を考慮し、経路分散条件に合致しない経路重複を、例外的に一部許容していた。 ②物理変更を伴わない論理的な変更工事だったため、経路分散条件の確認が漏れていた。 ＜長期化した要因＞ ①通信設備およびネットワークの異常を示すアラームは発生しておらず申告内容をもとに故障状況を確認する対応となった。 ②片通話を検知する手段がなかった。 ＜ホームページにおいて正しく周知できなかった要因＞ ①初報は早期に掲載できたものの、原因究明や影響数の把握のための情報収集を優先し、続報（2報以降の掲載）を早期に掲出することができなかった。 ＜一部の緊急通報受理機関のみへの周知となった要因＞ ①通信設備およびネットワークの異常を示すアラームがなく、影響があるエリアの特定が困難であったため、お客様申告にて判明した加入者電話番号の交換機エリアを管轄する緊急通報受理機関のみのFAX送付となった。 ②接続試験の結果にあわせ影響が特定できた緊急通報受理機関へFAX送付の準備をしていたが、以降サービスは回復しており片通話事象の現認がなかったため、緊急通報受理機関へのFAX送付がされなかった。 | 〇大規模化を防ぐ対策 経路分散条件の必須化 物理的な経路分散と論理的なネットワーク迂回の組み合わせによる考慮漏れリスクを回避させるため、物理的な経路分散の条件緩和を撤廃する。【令和8年1月から実施】 ネットワーク方式変更時に経路分散条件の確認を徹底 要件定義および切替・運用前段階において、新たに定めるチェック項目に基づき経路分散条件が満たされているかを必須確認項目とし、関連部で合意する。【令和8年2月から実施】 装置毎の経路詳細ポリシーを改版した工事規格書（経路分散ルール）を定め、ネットワーク方式部門と設計部門との認識を合わせる基となる技術資料とする。【令和8年3月31日完了】 経路分散条件の見直し及びネットワークへの反映 経路分散条件を確実かつ継続的に順守するため、同一階梯の渡りルートでの救済を基本としたネットワーク構成へ見直す必要のある箇所を洗い出し、渡りルートの冗長化工事を順次実施。【令和8年6月から実施】 本事象と同一の通話影響が発生しうるエリアへの直近対処 本事象と同一の通話影響が発生しうる北海道・新潟・長野・千葉・神奈川・東京に対して、緊急対応として同一事象が発生した場合においても、ブロックルータ経由で通信を迂回する設定を追加する。【令和8年1月26日実施完了】 同様事象が発生しうる他装置への水平展開  経路分散条件を満たしていない構成の有無を確認し、同様事象が内在している場合は、重複の解消もしくはネットワーク迂回で対処する。 【令和8年3月13日完了】 〇長期化を防ぐ対策 故障を早期に検知できるための仕組みの確立 これまで片通話のような特異事象は、実際に電話をかけて通話をしないと確認できなかったが、今回の解析で装置内部ログを確認することで検知可能な場合があることが判明した。今回の知見を活かし、迅速な検知、影響把握、対処までを早期に実施出来る仕組みを確立する。 ・ツールにより上記のメディアゲートウェイ装置内部ログを確認し、ログが一定の閾値を超過した場合に監視者にアラームを自動送信する仕組みを確立する。 速やかな影響把握・対処＜アラーム確認後の初動フロー確立＞ 発生したアラームから対象装置（メディアゲートウェイおよび加入者交換機）を特定するとともに、ネットワーク異常の有無確認やお客様申告との突合を一連で実施する業務フローを整備する。 片通話事象を現認するために、実呼による接続通話試験も実施する。接続通話試験を効率的に行うため、試験パターンの一覧表を準備する。 ・速やかに影響把握を行い、緊急通報受理機関へFAXを送付、公式ホームページ掲載を実施する。 ・経路変更もしくは工事切り戻しにより、速やかなサービス回復措置を実施する。 【対処の状況】 ログ確認/アラーム自動送信のツール作成、試験パターン一覧表・業務フロー整備【令和8年1月31日完了】 監視者への周知、習熟、運用開始【令和8年2月9日より運用開始】 〇ホームページ掲載における対策 原因究明や影響数の把握が進まない場合でも、1時間を目途に定期で情報更新を行う運用を徹底する。 更新情報が無い場合においては、原因究明中、確認中であることなどを記載し、リリース時刻を更新することで、利用者へ「状況に変化がない」という情報を届ける。 〇一部の緊急通報受理機関のみへの周知となった要因に対する再発防止策 影響の早期検知（長期化を防ぐ対策）により影響範囲の絞込みも可能とし、緊急通報受理機関へ早期にFAXを送付する。 アラーム等がなく異常を現認できなくとも、SNSや申告等から広域障害が発生、または発生する恐れがあると判断した段階で、影響拡大防止・注意喚起を目的として、速やかに広域へFAXを送付することをルール化するとともに、公式ホームページのトップページへ掲載を実施する。 【対処の状況】 早期に検知する仕組みの運用【令和8年2月9日より運用開始】 監視者への周知、習熟、運用開始【令和8年2月9日より運用開始】 定期的な訓練の実施【令和8年2月より順次実施(四半期毎）】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001078747.pdf
89 | 令和7年度 | 楽天モバイル株式会社 | R8.1.27.14:00頃 | 約6h24m | 音声通話：約9.1万人 データ通信：約9.8万人 | 一部の利用者において音声通信サービスおよびデータ通信サービスが利用できない、もしくは利用しづらい事象が発生 | 一部の利用者において音声通信サービスおよびデータ通信サービスが利用できない、もしくは利用しづらい事象が発生 | 要 | 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 携帯電話 | 人為要因 | ＜発生原因の概要＞ ① 維持・運用時の原因：UPSシステムの点検作業における作業誤り データセンタ事業者のData Center （以下、「DC」という）ビル内に設置されているUninterruptible Power Supply （以下、「UPS」という）システムの点検作業において、UPSメーカーの作業担当者が手順書にない作業を実施した結果、並列冗長構成であったUPSが単独運転に移行し、同ビル内の当社埼玉 Regional Data Center（以下、「RDC」という）設備が設置されているフロアの電源が喪失し、当該RDCに接続されている基地局が停止した。 ② 事故が長時間化した原因：UPSシステム復旧手順の未確立 データセンタ事業者において、UPSシステムが出力断となった場合の復旧手順を整備しておらず、復旧方針の検討や復旧手順の作成に時間を要した。 ③ 事故が長時間化した原因：電源復旧後における電気通信設備の遠隔操作の不可 電源復旧後、RDCの復旧に当たり、遠隔操作のためのRDCルータへの通信が到達せず、調査対応に時間を要した。 ④ 事故が長時間化した原因：障害サーバの迅速な復旧手順の未確立 RDCの仮想化基盤サーバ群の復旧に当たり、障害サーバの復旧手段の確立（トラブルシューティング）及びその手段の有効性検証に加えて、手動で複数のサーバ復旧を順次実施する必要があり、時間を要した。 | 〇UPSシステムの点検作業における作業誤り及びUPSシステム復旧手順の未確立に対する再発防止策 ＜恒久措置＞ データセンタ事業者との間で、データセンタ事業者において以下の再発防止策が講じられることを確保する。  作業当日の事前打ち合わせで、役割分担を明確化すると共に、接続箇所の2way確認を義務化する。  製造業者・作業立会者・作業責任者間で、現用設備に影響する全ての作業の事前承認をする。  データセンタ事業者での、非常バイパス切替手順の標準化と年次訓練の実施を行う。 【令和8年2月9日完了】 〇電源復旧後における電気通信設備の遠隔操作の不可に対する再発防止策 ＜恒久措置＞  RDCルータの管理用アドレスに関する経路情報は、スイッチ群から送られてくる経路情報に含まれている設計となっていた。本件障害時は、DCの電源復旧後もスイッチ群が停止していたため、RDCルータの管理用アドレスを用いた遠隔アクセスができず、復旧作業を即時開始できなかった。これを踏まえ、スイッチ群が接続されていない状態であってもRDCルータへの到達を確保する設計とし、復旧作業時間の短縮実現を図る。 【令和8年2月26日完了】 〇障害サーバの迅速な復旧手順の未確立に対する再発防止策 ＜恒久措置＞  正常に起動しなかったサーバを復旧するための個別のトラブルシューティングなどの手順を自動化し、手動介入なしに、同時並行で複数のサーバの復旧を可能とし、復旧作業時間の短縮実現を図る。 【令和8年2月20日完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001078747.pdf
[9 empty] | 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | 1～34 以外の役務 （本区分に関連するもの）
[9 empty] | 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 三・九-四世代移動通信アクセスサービス、第五世代移動通信アクセスサービス
90 | 令和7年度 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | R8.2.9.6:52 | 約4h46m | 最大91,064人 | 電子メールの送受信ができない及び過去に受信したメールの閲覧ができない事象が発生 | 電子メールの送受信ができない及び過去に受信したメールの閲覧ができない事象が発生 | 要 | 五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | インターネット関連サービス | 設備要因 | ＜根本原因＞ 1. 仮想化基盤L2スイッチのバグ顕在化により、仮想化基盤L2スイッチの両系が疎通不可となった。 2. 上記仮想化基盤L2スイッチのバグは公開されていたものであったが、事前把握ができていなかった。 ＜障害の長時間化＞ 1. 仮想化基盤L2スイッチの両系疎通不可時の復旧手順が十分に確立されておらず時間を要した。 | ＜根本原因に対する再発防止策＞ 1. 仮想化基盤L2スイッチのバグについて、ファームウェアバージョンアップを行い解消する。 【3月5日実施済】 2. 仮想化基盤L2スイッチのバグは、公開されていたものであるため、情報が公開された際に速やかに把握できる体制を整備する。【4月30日実施済】 ＜障害の長時間化に対する再発防止策＞ 仮想化基盤L2スイッチの両系疎通不可時の復旧手順が十分に確立されていなかった。また、障害時の予備サーバへの自動フェイルオーバーに伴い、各仮想マシンが特定の予備サーバに集中する構成となっており、仮想マシンの起動にあたっては各仮想化基盤への仮想マシン再配置作業を要するものであった。特に、本事案においては、仮想マシンについて、各サーバへの再配置を全て終えた後に起動する対応を実施したことで、障害が長時間化した。 このため、類似事象が発生した場合に備え、以下応急復旧手順の整備を実施した。 - 仮想化基盤L2スイッチが両系疎通不可となった場合の適切な復旧手順の確立（両系の再起動） - 仮想マシンの各仮想化基盤への再配置及び起動にかかる時間を短縮する手順の確立(仮想マシンの再配置を終えたサーバから順次起動の実施) 【3月31日実施済】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001082649.pdf
91 | 令和7年度 | NTT西日本株式会社 | R7.9.16.15:45 | 51m | ひかり電話：最大約111万契約 固定電話（加入電話、INSネット）：最大約116万契約 | ー | ひかり電話・固定電話の発着信ができない状態及び緊急通報が繋がりにくい状態となった。 | 否 | ー | ー | 人為要因 | 関西エリアに設置するセキュリティサーバの繋ぎ込み工事において設定を誤り、サーバ収容ルータが高負荷となったため、同ルータに収容されていたサーバが正常に稼働しなくなった。 | 〇設定ミスに対して 進捗管理の強化 新たに接続するネットワークの通信グループの設定を変更する申 込書の発出漏れ等が発生しても気づける仕組みとして、変更時に も進捗管理する運用へ見直す。【令和7年9月29日実施完了】 設計段階及び工事実施前におけるチェック工程の強化 関係部門間の装置設定内容について、設計時及び工事実施前の整 合チェック等を実施する。【令和7年9月29日実施完了】 〇事故の大規模化に対して フェイルセーフ機能の具備 大量の制御信号が発生した際、高負荷を抑制する機能を実装する。【令和8年1月20日実装予定】 同様のリスクが存在する箇所についての水平展開調査を実施。今後、同調査により特定された、高負荷を抑制する機能が未導入の設備に対し、同機能を実装する。【令和8年3月水平展開調査完了】 装置収容ポリシーの見直し検討 呼制御サーバなどの故障時に大規模障害となり得るサーバとその他サーバが同一のルータに収容されている箇所について、故障発生時の影響を極小化する構成変更の検討を実施。今後、その他サーバの更改タイミング等を契機に、収容替えによる分散収容を進める。【令和8年3月検討完了】 〇公式HPの初報内容の見直しについて 当初準備していたテンプレートを基に発生から30分後にリリースを実施したが、初報において事故の影響範囲に応じた内容でない記載があったことから、記載内容（テンプレート）の見直しを実施する。【令和7年10月24日実施完了】 | https://www.soumu.go.jp/main_content/001067531.pdf