## 目次
ＩＣＴ－ＢＣＰ 様式一覧
| 様式番号 | 名称 | 関連する項目
| 様式１ | １－１システムインフラ一覧 １－２情報システム一覧
| 様式２ | 外部事業者（復旧支援事業者）との関係整理
| 様式３ | 建物（庁舎・システム設置場所を含む）の状況把握結果
| 様式４ | システム機器設置場所の状況把握結果
| 様式５ | 代替拠点選定要素チェックシート
| 様式６ | ６－１初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合） ６－２初動検討ワークシート（代替拠点で復旧の想定）
| 様式７ | 持ち出しリスト
| 様式８ | 緊急連絡先一覧 ８－１ 職員緊急連絡先一覧 ８－２ 復旧支援事業者の連絡先一覧
| 様式９ | 参考文献一覧
| 様式10 | 被害チェックシート 簡易版
| 様式11 | 被害チェックシート 詳細版 ○電算室 稼動環境の確認 ○システム・インフラ機器個別確認 ○ネットワーク個別確認 ○ ○○市 ネットワーク図
| 様式12 | 復旧対策シート
| 様式13 | 進捗報告チェックシート
| 様式14 | 訓練計画
| 様式15 | 業務継続計画の更新チェック １５－１ 月次見直し項目 １５－２ 年次見直し項目
| 様式16 | 持ち出しリスト点検事項一覧

## 01-1
様式１－１ システム・インフラ一覧（本庁舎、分庁舎他）
項番 | 対象システム・インフラ |  |  |  |  | システム・インフラが被害を受ける可能性 |  | 設置場所 | 保守業者 | 喪失した場合の代替手段
| システム・インフラ名称 | 数量 | 関連する業務 | 目標開始時間 | 主管部門 | 被害の可能性 | 対策状況 |  |  | 代替有無 | 代替手段
1 | 防災行政用無線（固定系発信） | 1 | 災害直後の広報 | Ａ | 防災担当 | 倒壊 | 本庁舎2階に設置（水害対策） 耐震対策は未実施 | 本庁舎2階 |  | 無し | －
2 | 防災行政用無線（固定系受信） | 10 | 災害直後の広報 | Ａ | 防災担当 | 水没 | 停電時稼働時間：72時間 土台は1m四方コンクリート、柱は地下2m60cmまで | 別紙Ｘ参照 |  | 無し | －
3 | 緊急速報メール（NTT Docomo、SOFTBANK、ａｕ） | 1 | 災害直後の広報 | Ａ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し | － | 各通信事業者 |  | － | －
4 | 緊急速報メールの発信用ＰＣ | 1 | 災害直後の広報 | Ａ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し （今期対策済） | 落下防止（今期対策済） | 本庁舎2階 |  | － | －
5 | ドメイン管理 | 1 | 全業務 | Ａ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | 免震床に設置 | 分庁舎１階電算室 |  | 無し
6 | DHCP | 1 | 全業務 | Ａ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | 免震床に設置 | 分庁舎１階電算室 |  | 無し
7 | ネットワーク機器 | － | 全業務 | Ａ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | 免震床に設置とアンカーボルトによる耐震対策が半々 | 分庁舎１階電算室 |  | 一部有り | ・ＬＡＮケーブル、末端機器の予備があり ・本庁、分庁舎間切断時は無線ＬＡＮによる接続
8 | 住民情報システム | 1 | 住民の安否確認 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | 免震床に設置 | 分庁舎１階電算室 |  | 有り | 被災者支援システムと住基データバックアップによる対応
9 | 被災者支援システム（ＰＣ） | 1 | 住民の安否確認 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し （今期対策済） | 落下防止（今期対策済） 本庁舎２階に設置予定（水害対策）、但し、閉鎖系のネットワーク工事が必要 | 本庁舎2階 |  | － | －
10 | 住基データバックアップ | 1 | 住民の安否確認 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し （今期対策済） | 本庁舎２階の金庫に設置 | 本庁舎2階 |  | － | －
11 | 防災行政用無線（移動系本庁舎） | 1 | 住民の安否確認 | Ｂ | 防災担当 | 無し | 耐震対策済み 本庁舎２階に設置（水害対策） | 本庁舎2階 |  | － | －
12 | 防災行政用無線（移動系学校） | 8 | 住民の安否確認 | Ｂ | 防災担当 | 水没 ○○学校は無し | 落下防止（ベルトで固定） | 別紙Ｘ参照 |  | 有り | 職員で担当を決め、人海戦術で広域避難所（各学校）の安否状況を確認する
13 | 携帯ＭＣＡ無線 |  | 外部連絡 | Ｂ | 防災担当 | 無し | 落下防止 本庁舎２階に設置（水害対策） | 本庁舎2階 |  | － | －
14 | メールサーバ | 1 | 外部連絡 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | アンカーボルトによる耐震対策 | 分庁舎１階電算室 |  | 無し
15 | Mailゲートセキュリティ | 1 | 外部連絡 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | アンカーボルトによる耐震対策 | 分庁舎１階電算室 |  | 無し
16 | Webメーラー | 1 | 外部連絡 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | 免震床に設置 | 分庁舎１階電算室 |  | 無し
17 | 防災行政通信網 | - | 外部連絡、災害対策本部運営 | Ｂ | 防災担当 | アンテナの倒壊 | 機械設備は本庁舎2階、アンテナは屋上に設置、水害対策にはなるが、機械設備は耐震対策済み、アンテナの耐震対策は未 | 機械設備：本庁舎2階 アンテナ：本庁舎屋上 |  | 無し | －
18 | 公開系ファイルサーバ（mini住基、文章共有） | 1 | 災害対策本部運営 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | アンカーボルトによる耐震対策 | 分庁舎１階電算室 |  | 有り（今期対策済） | 災害対策用ＰＣに災害時に用いる書式をバックアップ
19 | イントラネット（職員間連絡用） | 1 | 災害対策本部運営 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | アンカーボルトによる耐震対策 | 分庁舎１階電算室 |  | 有り | 命令伝達系統を決めておき、人海戦術による伝達を行う
20 | ○○県災害情報管理システム | 1 | 災害対策本部運営 | Ｂ | 防災担当 | 無し | － | ○○県庁 |  | － | －
21 | 公開Webサーバ | 1 | 住民情報提供 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | 免震床に設置 | 分庁舎１階電算室 |  | 有り | 平常時から利用しているTwitterを活用し、情報提供を行う
22 | CMSサーバ | 1 | 住民情報提供 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 水没 | 免震床に設置 | 分庁舎１階電算室 |  | 有り | ＦＴＰによりテキストファイルをアップデートして、ＨＰを更新する
23 | 印刷用輪転機（臨時報の印刷） | 1 | 住民情報提供 | Ｂ | 総務担当 | 水没 | 未実施 | 本庁舎１階印刷室 |  | 有り | 災害対策用プリンタを活用する
24 | 広報車搭載防災行政用無線 | 1 | 住民情報提供 | Ｂ | 防災担当 | 水没 | 未実施 | 庁舎駐車場 |  | 有り | 自転車により、人海戦術で各避難所へ伝達
25 | 公開系の庁内ネットワークに接続できるＰＣ数台 | 5 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し（予定） | 落下防止（予定） 本庁舎２階に設置（予定） | 本庁舎２階 |  | － | －
26 | 閉鎖系の庁内ネットワークに接続できるＰＣ数台 | 5 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し（予定） | 落下防止（予定） 本庁舎２階に設置（予定） | 本庁舎２階 |  | － | －
27 | プリンター数台 | 2 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し （今期対策済） | 落下防止（今期対策済） 本庁舎２階に設置（今期対策済） | 本庁舎２階 |  | － | －
28 | コピー機数台 | 2 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し （今期対策済） | 落下防止（今期対策済） 本庁舎２階に設置（今期対策済） | 本庁舎２階 |  | － | －
29 | ＦＡＸ数台 | 2 | 全業務 | Ｂ | 総務担当 | 無し （今期対策済） | 落下防止（今期対策済） 本庁舎２階に設置（今期対策済） | 本庁舎２階 |  | － | －
30 | 固定電話数台（災害時優先電話含む） | 5 | 全業務 | Ｂ | 防災担当 | 最悪１ヶ月停止 | 落下防止（今期対策済） 本庁舎２階に設置（今期対策済） | 本庁舎２階 |  | 無し
31 | ＯＡ消耗品（トナー） | 10 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し （今期対策済） | 保管棚転倒防止（今期対策済） 本庁舎２階に設置（今期対策済） | 本庁舎２階 |  | － | －
32 | ＯＡ消耗品（紙） | 10 | 全業務 | Ｂ | 総務担当 | 無し （今期対策済） | 保管棚転倒防止（今期対策済） 本庁舎２階に設置（今期対策済） | 本庁舎２階 |  | － | －
33 | 電力 | - | 全業務 | Ａ | 防災担当 | 水没 | ９．５時間分の非常用電源設備 | 本庁舎１階 |  | 有り | 停電時は９．５時間分の非常用電源設備に切り替え
34 | 被災者支援システムドライブイメージバックアップ | 1 | 住民の安否確認 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し（予定） | 保管棚転倒防止（予定） ○○学校第１校舎ＸＸ教室（予定） | ○○学校第１校舎ＸＸ教室転倒防止棚 |  | － | －
35 | 携帯ＭＣＡ無線 | 1 | 外部連絡 | Ｂ | 防災安全課 | 無し | － | ○○学校第１校舎ＸＸ教室 |  | － | －
36 | モバイルＰＣ | 2 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し | － | ○○学校第１校舎ＸＸ教室 |  | － | －
37 | プリンター | 1 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し | － | ○○学校第１校舎ＸＸ教室 |  | － | －
38 | ＦＡＸ | 1 | 全業務 | Ｂ | 学校担当 | 無し | － | ○○学校第１校舎ＸＸ教室 |  | － | －
39 | ＯＡ消耗品（トナー） | 5 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し（予定） | 保管棚転倒防止（予定） ○○学校第１校舎ＸＸ教室（予定） | ○○学校第１校舎ＸＸ教室転倒防止棚 |  | － | －
40 | ＯＡ消耗品（紙） | 5 | 全業務 | Ｂ | 総務課 | 無し（予定） | 保管棚転倒防止（予定） ○○学校第１校舎ＸＸ教室（予定） | ○○学校第１校舎ＸＸ教室転倒防止棚 |  | － | －
様式１－１システム・インフラ一覧（○○公民館＜代替拠点＞）
項番 | 対象システム・インフラ |  |  |  |  | システム・インフラが被害を受ける可能性 |  | 設置場所 | 保守業者 | 喪失した場合の代替手段
| システム・インフラ名称 | 数量 | 関連する業務 | 目標開始時間 | 主管部門 | 被害の可能性 | 対策状況 |  |  | 代替有無 | 代替手段
1 | 防災行政用無線（移動系） | 1 | 住民の安否確認 | Ｂ | 防災担当 | 無し | 落下防止（ベルトで固定） | 1階事務室 |  | 有り | 職員で担当を決め、人海戦術で広域避難所（各学校）の安否状況を確認する
2 | 携帯ＭＣＡ無線 | 1 | 外部連絡 | Ｂ | 防災担当 | 無し | － | 1階事務室 |  | － | －
3 | モバイルＰＣ | 2 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し | － | 1階事務室 |  | － | －
4 | モバイルＰＣ （事前の協定により、有事の際にＡ社より貸出し、提供される） | 10 | 全業務 | Ｂ | － | － | － | 外部事業者Ａ社 |  | － | －
5 | プリンター | 1 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し | － | 1階事務室 |  | － | －
6 | ＦＡＸ | 1 | 全業務 | Ｂ | 総務担当 | 無し | － | 1階事務室 |  | － | －
7 | ＯＡ消耗品（トナー） | 5 | 全業務 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し （今期対策済） | 保管棚転倒防止（今期対策済） １階ロビー（今期対策済） | 1階事務室転倒防止棚 |  | － | －
8 | ＯＡ消耗品（紙） | 5 | 全業務 | Ｂ | 総務担当 | 無し （今期対策済） | 保管棚転倒防止（今期対策済） １階ロビー（今期対策済） | 1階事務室転倒防止棚 |  | － | －
9 | 被災者支援システムドライブイメージバックアップ | 1 | 住民の安否確認 | Ｂ | 情報ｼｽﾃﾑ担当 | 無し （今期対策済） | 保管棚転倒防止（今期対策済） １階ロビー（今期対策済） | 1階事務室転倒防止棚 |  | － | －

## 01-2
様式1-2 情報システム一覧
No | システム名 | 対象業務 | 業務主管部門 | 主管部門 | 基本情報 | 基本情報 | [6 empty] | 対策状況 | [7 empty] | 経緯 |  | 備考
[5 empty] | サーバ名 | 機種 | OS | 設置場所 | AP運用部門 | AP保守部門 | HW運用部門 | HW保守部門 | バックアップ対象（保管場所） |  | 代替機有無（保管場所） | 耐震対策 | ＵＰＳ稼働時間 | 設置形態 | データ遠隔地保管サイクル | 監視部門（場所） | 導入 | 更新
1 | 住民情報システム | 住民系サービス全般 | 住民系サービス部門 | 情報システム担当 | AD2-DMSAD管理/DHCP/JMSSバッチ投入/クラスタ制御 | ○○ | WindowsServer2008 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ(YEC) | 情報システム担当 | 外部事業者Ａ社 | － | データ（ディスク内・役場内・遠隔地） | 無し | 免震床 | 10分程度 | ラックマウント | 週次 | 情報システム担当(役場内) |  | 2011-04-01
2 | 被災者支援システム | 被災者支援 | 防災担当 | 情報システム担当 | SV-HISAI | ○○ | CentOS6 | 分庁舎電算室 | 防災担当 | 情報システム担当 | 情報システム担当 | 外部事業者Ｂ社 | － | － | 有り(役所内) | － | 10分程度 | デスクトップPC | － | 情報システム担当(役場内) |  | 2012-01-01 | デスクトップPCで運用。
3 | ファイルサーバ | 全業務 | 全部門 | 情報システム担当 | FS001 | ○○ | WIndowsServer2003 R2 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ（システムフォロー） | 情報システム担当 | 外部事業者Ｃ社 | － | データ（ディスク内・役場内) | 無し | 免震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内) |  | 2008-01-01 | LTO DMS、DHC、CMSWEBのバックアップも保存
4 | ファイルサーバ | 全業務 | 全部門 | 情報システム担当 | FS002 | ○○ | WIndowsServer2003 R2 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ（システムフォロー） | 情報システム担当 | 外部事業者Ｃ社 | － | データ（ディスク内・役場内) | 無し | 免震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内) |  | 2008-08-01 | LTO IS、PROXYのバックアップも保存
5 | ドメイン管理 | ネットワーク | 情報システム担当 | 情報システム担当 | DMS | ○○ | WIndowsServer2003 R2 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ（システムフォロー） | 情報システム担当 | 外部事業者Ｃ社 | － | データ（ディスク内・役場内) | 無し | 免震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内) |  | 2008-01-01
6 | DHCP | ネットワーク | 情報システム担当 | 情報システム担当 | DHCP | ○○ | WIndowsServer2003 R2 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ（システムフォロー） | 情報システム担当 | 外部事業者Ｃ社 | － | データ（ディスク内・役場内) | 無し | 免震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内)
7 | Webゲートセキュリティ | セキュリティ | 情報システム担当 | 情報システム担当 | PROXY InterScan Web Security Suite | ○○ | WIndowsServer2003 R2 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ（システムフォロー） | 情報システム担当 | 外部事業者Ｃ社 | － | データ（ディスク内・役場内) | 無し | 耐震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内)
8 | Mailゲートセキュリティ | セキュリティ | 情報システム担当 | 情報システム担当 | IS InterScan Messaging Security Suite | ○○ | WIndowsServer2003 R2 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ（システムフォロー） | 情報システム担当 | 外部事業者Ｃ社 | － | データ（ディスク内・役場内) | 無し | 耐震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内) |  | 2009-01-01
9 | メール | コミュニケーション | 全部門 | 情報システム担当 | MA | ○○ | WIndowsServer2003 R2 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ（システムフォロー） | 情報システム担当 | 外部事業者Ｃ社 | － | データ（ディスク内・役場内) | 無し | 免震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内)
10 | Web | Web | 広報統計担当 | 情報システム担当 | CMSWEB | ○○ | WIndowsServer2003 R2 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ（システムフォロー） | 情報システム担当 | 外部事業者Ｃ社 | － | データ（ディスク内・役場内) | 無し | 免震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内)
11 | イントラネット | コミュニケーション | 全部門 | 情報システム担当 | iw | ○○ | WIndowsServer2003 R2 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ（システムフォロー） | 情報システム担当 | 外部事業者Ｃ社 | － | － | 無し | 免震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内) |  | 2008-10-01
12 | Webメーラー | コミュニケーション | 全部門 | 情報システム担当 | cybozu | ○○ | WIndowsServer2003 R2 SP2 | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 | ベンダ（システムフォロー） | 情報システム担当 | 外部事業者Ｃ社 | － | データ（ディスク内・役場内) | 無し | 免震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内) |  | 2009-08-01 | LTO MAのバックアップも保存
13 | CMS | Web | 広報統計担当 | 情報システム担当 | CMS | ○○ | Red Hat Release4 | 分庁舎電算室 | 広報統計担当 | ベンダ（NEC） | 情報システム担当 | 外部事業者Ａ社 | － | データ（ディスク内・役場内) | 無し | 免震床 | 10分程度 | ラックマウント | － | 情報システム担当(役場内) |  | 2006-10-01 | DAT
14 | ○○県災害情報管理システム | 防災 | 防災担当 | 防災担当 |  |  |  | 本庁舎２階防災担当 | 防災担当 |  |  |  |  | ○○県
15 | 緊急速報メール（NTT Docomo、SOFTBANK、ａｕ） | 防災 | 防災担当 | 情報システム担当 |  |  |  | 本庁舎２階防災担当
16 | NW機器（ワイヤウォールなど） | ネットワーク | 情報システム担当 | 情報システム担当 |  | ○○ |  | 分庁舎電算室 | 情報システム担当 |  |  | 外部事業者Ａ社
[20 empty] | 情報システム担当(役場内) |  | 2011-04-01
[20 empty] | 情報システム担当(役場内) |  |  | DAT
[20 empty] | 情報システム担当(役場内) |  |  | DAT
[20 empty] | 情報システム担当(役場内) |  | 2011-04-01 | LTO
[20 empty] | 情報システム担当(役場内) |  | 2011-04-01
[20 empty] | 情報システム担当(役場内) |  |  | DAT
[20 empty] | 情報システム担当(役場内) |  |  | DAT
[20 empty] | 情報システム担当(役場内) |  | 2010-09-01 | LTO
[20 empty] | 情報システム担当(役場内) |  | 2006-04-01 | DAT
[20 empty] | 情報システム担当(役場内) |  | 2007-02-01 | DAT
| システム数 |  |  |  | サーバ数
| 16 |  |  |  | 13

## 02
様式２ 外部事業者（復旧支援事業者）との関係整理
| 契約相手 | 対応事業者名 | Ａ 契約事項について |  |  |  | Ｂ 同時に被害を受ける可能性 |  | Ｃ 契約以外の協力関係
|  |  | 災害・事故時を含むサービス稼動率に関する取決め事項があるか | 一定の被害が起きた場合に、担当者の参集時間に関する取決め事項があるか | 災害によるサービス提供停止や被害が免責事項となっているか | 一定以上の被害が起きた場合に、代替機器や場所を提供するなどのサービス継続に関する取決め事項があるか | 地震等の広域災害において、事業者の事務所が同時被災する地域内にあるか | 事務所が同時被災する地域内にあっても、より遠隔に別の支援の拠点があるか | 一定以上の被害が起きた場合に、担当者が自動的に参集する取り決めがあるか | 電話が繋がらない場合に備えて、同時に被災しない他の拠点の電話番号、衛星電話番号、メールアドレス等の代替連絡先を把握しているか | 複数の担当者に直接連絡できるように、電話番号、メールアドレス等を把握しているか
| Ａ社 | Ａ社 | なし | なし | 免責 | なし | なし | なし | あり | あり | あり
| Ｂ社 | Ｂ社 | なし | なし | 免責 | なし | なし | なし | あり | あり | なし
| Ｃ社 | Ｃ社 | なし | なし | 非定義 | なし | なし | なし | なし | なし | なし

## 02-01調査票
「様式２ー１ 外部事業者（復旧支援事業者）との関係整理」のための調査票
2-1 契約事項
|  | 質問事項 | 結果 | 詳細内容
|  | 災害・事故時を含むサービス稼動率に関する取決め事項があるか | □ あり
□ なし
|  | 一定の被害が起きた場合に、担当者の参集時間に関する取決め事項があるか | □ あり
□ なし
|  | 災害によるサービス提供停止や被害が免責事項となっているか | □ 免責
□ 責任あり
|  | 一定以上の被害が起きた場合に、代替機器や場所を提供するなどのサービス継続に関する取決め事項があるか | □ あり
□ なし
2-2 同時に被害を受ける可能性
|  | 質問事項 | 結果 | 詳細内容
|  | 地震等の広域災害において、事業者の事務所が同時被災する地域内にあるか | □ あり
□ なし
|  | 事務所が同時被災する地域内にあっても、より遠隔に別の支援の拠点があるか | □ あり
□ なし
2-3 契約以外の協力関係
|  | 質問事項 | 結果 | 詳細内容
|  | 一定以上の被害が起きた場合に、担当者が自動的に参集する取り決めがあるか | □ あり
□ なし
|  | 電話が繋がらない場合に備えて、同時に被災しない他の拠点の電話番号、衛星電話番号、メールアドレス等の代替連絡先を把握しているか | □ あり
□ なし
|  | 複数の担当者に直接連絡できるように、電話番号、メールアドレス等を把握しているか | □ あり
□ なし
【記載の際の注意事項】
１ 重要な外部事業者一社ごとに記入する。
２ 詳細内容欄は以下の事項を記入する。
(1) 契約事項について ： 契約の具体的内容（別紙としてある場合は資料名等）
(2) 同時に被害を受ける可能性 ： 事務所の所在地

## 02-2調査票(クラウド)
「様式２ー２ クラウドサービス事業者との関係整理」のための調査票
2-1 契約事項
|  | 質問事項 | 結果 | 詳細内容
|  | 災害によるサービス提供停止や被害が免責事項となっているか | □ 免責
□ 責任あり
|  | クラウドサービス事業者との責任分界点（データの管理責任の範囲や情報セキュリティ管理策等）を明確にし、それらについて合意しているか | □ あり
□ なし
2-2 同時に被害を受ける可能性
|  | 質問事項 | 結果 | 詳細内容
|  | 地震等の広域災害において、クラウドサービス事業者のリージョンが同時被災する地域内にあるか | □ あり
□ なし
|  | クラウドサービス事業者のリージョンが同時被災する地域内にあっても、より遠隔に別の支援の拠点があるかをチェックする | □ あり
□ なし
2-3 クラウドサービス事業者との協力関係
|  | 質問事項 | 結果 | 詳細内容
|  | 契約しているクラウドサービスの稼働状況や障害発生の有無を確認する手段があるか | □ あり
□ なし
【記載の際の注意事項】
１ 重要なクラウドサービス事業者をサービスごとに記入する。
２ 詳細内容については以下の事項を記入する。
(A) 契約事項について ： 契約の具体的内容（別紙としてある場合は資料名等）
(B) 同時に被害を受ける可能性 ： リージョンの分散
(C) 契約以外の協力関係 ： 把握した情報
（電話番号、メールアドレス、災害時優先電話等）

## 03
様式３ 建物（庁舎・システム設置場所を含む）の状況把握結果
| 建物の名称 |  | ○○市役所 本庁舎
住所
| 項目 |  | 結果
| 建物 | 建物（庁舎・システム設置場所を含む）の建築時期 | 1974年竣工（昭和49年）
|  | 新耐震基準対応の有無 | □ 対応済み
□ 未対応
|  | 耐震補強の有無 | □ 耐震補強実施済み
□ 実施したが完全ではない
□ 未実施（不要のため未実施）
|  | 耐震診断の結果 | □ 問題なし （ 震度6（強） まで耐性あり ）
□ 問題あり
□ 未実施／不明
|  | 耐震性診断・工事等の当面の予定 | □ 予定なし
|  | 検討状況 | □ 耐震診断の予定あり （予定の内容を詳細に記載）
□ 耐震工事の予定あり
|  | 洪水ハザードマップによる危険の有無 | □ 予想区域外
|  | （浸水予想区域内か否か） | □ 予想区域内（相模川氾濫時2m未満の浸水）
| 周辺被害 | 周辺からの延焼の可能性 | □ 問題なし
□ 問題あり
| 電力供給 | 非常用電源が準備されているか | □ なし
□ あり
|  | 何時間稼動できるだけの燃料の準備があるか | 時間
|  | 燃料に関する供給契約があるか | □ なし
□ あり
| 通信設備 | 通信は冗長回線の契約が締結されているか | □ なし
□ あり
| 連絡手段 | 災害時優先電話もしくは衛星電話が準備されているか | □ なし
□ あり
|  | 非常用連絡手段として、ＩＣＴ部門の職員の携帯メールアドレスを一元管理しているか | □ なし
□ あり
|  | 非常用連絡手段として、外部事業者の要員の携帯メールアドレスを一元管理しているか | □ なし
□ あり
|  | データセンターの担当者に直接連絡できるように、電話番号、メールアドレス等を把握しているか | □ なし
□ あり
【記載の際の注意事項】
１．建物ごとに耐震性、耐震補強の履歴、耐震診断結果、水害危険性、周辺からの延焼の可能性を 整理する。
２．電力供給、通信手段の問題点について調査して結果を記録する。必要に応じて防災部門などに 状況を確認すること。
■：該当する結果（2024年4月時点）

## 04
様式４ システム機器設置場所の状況把握結果
| システム機器 設置場所 | 分庁舎１階 電算室
| 主な設置機器 | 結果
| 主な設置機器 | サーバ、通信機器、プリンタ等
| 建物の耐震性 | □ 問題なし（耐震診断結果問題なし）
□ 問題あり（不明）
| システム機器の耐震対策の実施状況 （固定しているかなど） | □ 耐震対策実施済み
□ 免震（免震装置、床免震等）
□ 耐震（アンカーボルトによる固定等）
□ 簡易固定（耐震マット等）
□ 他（スタビライザー、ラックの連結）
□ 耐震対策未対応
| フロアの耐火対策 | □ 耐火対策実施済み（耐火金庫）
□ ハロン化消火装置
□ スプリンクラーによる消火
□ 二酸化炭素消火器（2本）
□ 耐火対策未実施
| フロアの耐水対策 | □ 浸水予想区域外（問題なし）
□ 高層階に設置
□ かさ上げ実施済み
□ 耐水対策未実施
| ＰＣの耐震対策 | □ 耐震マット
（全対象ＰＣ 台中 台に設置済み）
■：該当する結果（2024年4月時点）

## 05
様式5 代替拠点選定要素チェックシート
| 代替拠点選定要素 | ○○公民館 | ××学校
| ①耐震性のある建物 | ■ | ■
| ②津波などの被害を受けない安全な場所にある | ■ | ■
| ③冗長電源（非常用電源）を備えている | □ | □
| ④通信設備（行政無線、LGWAN等情報ネットワークなど） | □ | □
| ⑤セキュリティ管理、空調、床荷重など、必要なレベルにある | □ | □
| ⑥本庁舎と同時罹災しにくい施設である | ■ | ■
| ⑦○○市地域内の施設である | ■ | ■
※被災時における移動の制約なども考慮し、複数の候補施設を選定していることが望ましい。

## 06-1
６－１初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）
目標 開始 時間 ※ | Ａ |  |  | Ｂ |  |  |  | Ｃ |  | Ｄ |  |  | Ｅ | Ｆ |  | 備考
| 対象とする 復旧優先業務 |  | ＩＣＴ部門が支援すべき初動業務 | Ａに必要なシステム・インフラ |  | 数量 | 主管 | Ｂの被害想定 | Ｂの被害想定 | Ｂが利用出来ない場合の代替手段 及び補強対策 |  | 区分 | 対策の実行部門 | 短期 対策 | 中長期対策
a | ① | 災害直後の広報（住民の避難誘導） | 情報提供のための情報システムの稼動支援など | ①－１ | 防災行政用無線（固定系 本庁舎２階に設置、バッテリ有り） | 1 | 防災担当 | 倒壊して破損する可能性有り | 倒壊して破損する可能性有り | 1) | 耐震補強を行う | 補強 | 防災担当 |  | ●
|  |  |  | ①－２ | 防災行政用無線（固定系 受信側、バッテリ有り） | 10 | 防災担当 | 倒壊して破損する可能性有り | 倒壊して破損する可能性有り | 1) | 耐震補強を行う | 補強 | 防災担当 |  | ●
|  |  |  | ①－３ | 緊急速報メール（NTT Docomo、SOFTBANK、ａｕ） | - | - | 庁内ネットワークに依存 | 庁内ネットワークに依存 | 1) | ①－５の対策を参照 | － | － | － | －
|  |  |  | ①－４ | 緊急速報メールの発信用ＰＣ （本庁舎２階に設置） | 1 | 防災担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 1) | 落下防止策を行う | 補強 | 防災担当 情報システム担当 | ●
[10 empty] | 2) | モバイルＰＣ、インターネット経由による緊急速報メールの利用の可能性を検討 | 代替 | 防災担当 情報システム担当 |  | ●
[10 empty] | 3) | 利用できる代替のＰＣを登録しているグローバルＩＰアドレスに設定しなおす | 代替 | 防災担当 情報システム担当 | ●
[10 empty] | 4) | 情報発信代行サービスの利用の可能性を検討（夜間対策） | 代替 | 防災担当 情報システム担当 |  | ●
|  |  |  | ①－５ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | 中核設備は水没せず、すぐに対応できる庁内の施設・フロアに移設する | 補強 | 情報システム担当 |  | ●
[10 empty] | 2) | ＬＡＮケーブル、末端機器は、予備を準備しておく | 代替 | 情報システム担当 | ●
[10 empty] | 3) | 本庁舎、分庁舎間は無線ＬＡＮ接続する（テスト確認済み）ことができるので、ＩＣＴ－ＢＣＰに記載する | 代替 | 情報システム担当 | ●
ｂ | ② | 住民の安否確認 | 住民情報システム等の点検・稼働、安否確認に必要なデータの入手、OA機器用電源や通信回線の確保、PCやプリンターなどOA機器の確保・再設定作業、ケーブルやOA消耗品の確保、ベンダーとの連絡調整など | ②－１ | 住民情報システム | 1 | 情報システム担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | 住民情報システムが利用できないことも想定し、ＰＣ上の被災者支援システムで読み込める住基データのバックアップをとっておく | 代替 | 情報システム担当 | ● |  | 避難所の名簿作成もこれに含める
|  |  |  | ②－２ | 被災者支援システム（ＰＣ） | 1 | 情報システム担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ①－４ 1)の対策に同じ | － | － | － | －
[10 empty] | 2) | 水没せず、すぐに対応できる庁内の施設・フロアに常備する。合わせて、ネットワーク工事を行う | 代替 | 情報システム担当 | ●
|  |  |  | ②－３ | 住基データバックアップ | 1 | 情報システム担当 | 利用可能 | 〃 | 1) | 水没せず、すぐに対応できる庁内の施設・フロアの金庫に前日のバックアップを保管するようにする | 補強 | 情報システム担当 | ●
|  |  |  | ②－４ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | 中核設備は水没せず、すぐに対応できる庁内の施設・フロアに移設する | 補強 | 情報システム担当 |  | ●
[10 empty] | 2) | ＬＡＮケーブル、末端機器は予備を準備しておく | 代替 | 情報システム担当 | ●
[10 empty] | 3) | 本庁舎、分庁舎間は無線ＬＡＮ接続する（テスト確認済み）ことができるので、ＩＣＴ－ＢＣＰに記載する | 代替 | 情報システム担当 | ●
|  |  |  | ②－５ | 住民情報を閲覧するための庁内ネットワークに接続できるＰＣ | 1 | 情報システム担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ①－４ 1)の対策に同じ | － | － | － | －
[10 empty] | 2) | 水没せず、すぐに対応できる庁内の施設・フロアに常備する | 代替 | 情報システム担当 | ●
|  |  |  | ②－６ | 防災行政用無線（移動系 本庁舎２階に設置、バッテリ有り） | 1 | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ⑧－１の対策を参照 | ー | － | － | －
|  |  |  | ②－７ | 防災用行政無線（移動系 学校設置 バッテリ有り） | 10 | 防災担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | 水没しない場所に移設する | 補強 | 防災担当 |  | ●
[10 empty] | 2) | 職員で担当を決め、人海戦術で広域避難所（各学校）の安否状況を確認する | 代替 | 防災担当 | ●
|  |  |  | ②－８ | プリンター | 1 | 情報システム担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ②－５の対策に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ②－９ | ＯＡ消耗品（トナー） | - | 情報システム担当 | 棚の倒壊により破損する可能性有り | 棚の倒壊又は水没し、破損する可能性有り | 1) | 基準を決めて、ルールに従った棚の固定を行う | 防災 | 総務主管課 | ●
[10 empty] | 2) | ②－５ 2)の対策に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ②－１０ | ＯＡ消耗品（紙） | - | 総務主管課 | 〃 | 〃 | 1) | ②－９ 1)の対策に同じ | － | － | － | －
[10 empty] | 2) | 水没せず、すぐに対応できる庁内の施設・フロアに常備する | 代替 | 総務主管課 | ●
ｂ | ③ | 職員等（特に非常参集要員）の安否確認 | ベンダー要員の安否確認、安否確認システムの導入及び稼働支援など | ③－１ | 固定電話 | 1 | 防災担当 | １週間程度利用不可 | １週間程度利用不可 | 1) | 職員は１時間以内にかけつけられる範囲に居住しているので、就業時間外に発災した場合は、１時間を目安に駆けつけ可否で判断し、一定時間たっても参集できない場合は、その時点で利用できる通信手段、あるいは人海戦術で確認する | 代替 | 防災担当 | ●
[10 empty] | 2) | ＡＳＰサービスの安否確認システムの導入を検討する | 代替 | 防災担当 情報システム担当 |  | ●
|  |  |  | ③－２ | 携帯電話 | 1 | － | １週間程度利用不可 | １週間程度利用不可 | 1) | ③－１の対策に同じ | － | － | － | －
ｂ | ④ | 外部との連絡（衛星を活用した移動体通信など） | インターネット回線の確保・通信に必要な設定作業など | ④－１ | 携帯ＭＣＡ無線 | 1 | 防災担当 | 利用可能 | 利用可能 | － | － | － | － | － | － | 県、外部事業者、応援自治体、その他応援を要請する外部機関を外部とする 通常の連絡手段以外のものを記載
|  |  |  | ④－２ | 災害時優先電話 | 1 | 防災担当 | １週間程度利用不可 | １週間程度利用不可 | 1) | ＭＣＡ無線で代用するが、ＭＣＡ無線の無い外部との連絡には衛星携帯電話（データ通信も可能なもの）を導入する | 代替 | 防災担当 |  | ●
|  |  |  | ④－３ | メール、ＷＥＢメーラー | 1 | 情報システム担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | モバイルＰＣによるインターネットメールの活用を検討する | 代替 | 情報システム担当 |  | ●
|  |  |  | ④－４ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | ①－５の対策に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ④－５ | 庁内ネットワークに接続するＰＣ | 1 | 情報システム担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ①－４ 1)の対策に同じ | － | － | － | －
[10 empty] | 2) | インターネットに接続できるモバイルＰＣを水没せず、すぐに対応できる庁内の施設・フロアにも常備する | 代替 | 情報システム担当 |  | ●
|  |  |  | ④－６ | 防災行政通信網 | - | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ⑧－１の対策を参照 | － | － | － | －
ｂ | ⑤ | 災害対策本部の運営（防災・危機管理部門の業務実施を円滑に進める） | 災害対策本部の設置に必要なPC、プリンターなどのOA機器の確保・設定、ネットワーク（通信回線を含む）の構築及び設定・電源の確保 | ⑤－１ | 公開ファイルサーバ（mini住基、文書共有）災害時に利用する書式類が格納 | 1 | 情報システム担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | 災害時に用いる書式類はモバイルＰＣに抽出しておき、水没せず、すぐに対応できる庁内の施設・フロアにも常備する | 代替 | 防災担当 | ●
|  |  |  | ⑤－２ | イントラネット（ポータル）（職員連絡用） | 1 | 情報システム担当 | 〃 | 〃 | 1) | 命令伝達系統を決めておき、人海戦術による伝達を行う | 代替 | 防災担当 | ●
|  |  |  | ⑤－３ | 県災害情報管理システム | - | 防災担当 | 防災行政通信網に依存 | 防災行政通信網に依存 | 1) | ⑤－８の対策を参照 | - | － | － | －
|  |  |  | ⑤－４ | 災害対策本部室に設置するPC（被害情報報告システムを搭載）（対策室に固定設置） | 1 | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ⑧－１の対策を参照 | － | － | － | －
|  |  |  | ⑤－５ | 災害対策用のＰＣ | 数台 | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ⑧－１の対策を参照 | － | － | － | －
|  |  |  | ⑤－６ | 災害対策本部室に設置するFAX | 1 | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ⑧－１の対策を参照 | － | － | － | －
|  |  |  | ⑤－７ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | ①－５の対策と同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑤－８ | 防災行政通信網 | - | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ⑧－１の対策を参照 | － | － | － | －
ｃ | ⑥ | 避難所、住民、外部に対する情報提供 | Webサーバの点検・稼働、避難所等で運用するＰＣ、プリンターなどOA機器の確保・再設定作業、インターネットなど外部との通信回線の確保・設定作業、ICTツールの確保など | ⑥－１ | 公開用ＷＥＢサーバ（住民向けの情報提供） | 1 | 情報システム担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | ファシリティ設備の災害対策が十分な外部ＤＣへ移設する | 補強 | 情報システム担当 |  | ●
[10 empty] | 2) | ＳＮＳを活用して情報提供する(普段から情報公開として活用し、住民に存在を知らしめる） | 代替 | 広報担当 | ●
|  |  |  | ⑥－２ | ＨＰ作成ツール（ＣＭＳ）を搭載したサーバ | 1 | 広報担当 | 〃 | 〃 | 1) | ファシリティ設備の災害対策が十分な外部ＤＣへ移設する | 補強 | 情報システム担当 |  | ●
[10 empty] | 2) | 回復できるまでＦＴＰによりテキストファイルをアップデートする | 代替 | 広報担当 | ●
|  |  |  | ⑥－３ | 庁内ネットワークに接続できるＰＣ（2階に設置） | 1 | 広報担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 1) | ①－４ 1)の対策に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－４ | 被害情報を記録するためのＰＣ （２階に設置） | 1 | 広報担当 | 〃 | 〃 | 1) | ①－４ 1)の対策に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－５ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | ①－５の対策に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－６ | ＦＡＸ（メディア向けの発表、２階に設置） | 1 | 総務主管課 | 転倒により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 転倒により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 1) | 転倒防止策を行う | 補強 | 総務主管課 | ●
|  |  |  | ⑥－７ | 印刷用輪転機（臨時報の印刷） | 1 | 総務主管課 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | 水没せず、すぐに対応できる庁内の施設・フロアに常備したモバイルＰＣとプリンタで対応する | 代替 | 情報システム担当 広報担当 | ●
|  |  |  | ⑥－８ | インターネットに接続できるモバイルＰＣ | 3 | 情報システム担当 | インターネットに依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | モバイルルータ（２キャリア）の導入をする | 代替 | 情報システム担当 |  | ●
[10 empty] | 2) | ②－５の対策に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－９ | 防災行政用無線（移動系 本庁舎２階に設置、バッテリ有り） | 1 | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ⑧－１の対策を参照 | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－１０ | 防災用行政無線（移動系 学校設置 バッテリ有り） | 10 | 防災担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | ②－７の対策に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－１１ | ＯＡ消耗品（トナー） | - | 情報システム担当 | 棚の倒壊により破損する可能性有り | 棚の倒壊又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ②－９の対策に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－１２ | ＯＡ消耗品（紙） | - | 総務主管課 | 〃 | 〃 | 1) | ②-１０の対策に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－１３ | 広報車搭載防災行政用無線 | 1 | 広報担当 防災担当 | 利用可能 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | 自転車により、人海戦術で各避難所へ伝達 | 代替 | 広報担当 | ●
ｃ | ⑦ | 情報システム（②、⑤に係る情報システムを除く）の点検・再稼働 | 「初動」対応が終わった後に必要な情報システムの点検・再稼働、不足するOA機器の確保・再設定など | ⑦－１ | 固定電話（最低1台、外部事業者等との連絡） | 1 | 情報システム担当 | １週間程度利用不可 | １ヶ月以上利用不可 | 1) | ④－２ 1)の対策と同じ | － | － | － | － | 通常時に利用しているシステムそのものをＡに必要なシステム・インフラとしてあげる（全庁で利用している全システム・インフラをあげる）のではなく、あくまで、通常時に利用しているシステムの点検・再稼動、不足するＯＡ機器の見極めに必要なアクションを行う上での必要なシステム・インフラを抽出することとする
|  |  |  | ⑦－２ | 複合機1台（印刷・複写機・FAX） | 1 | 情報システム担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | ⑥－６ 1)の対策と同じ | － | － | － | －
[10 empty] | 2) | ②－５ 2)の対策に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ⑦－３ | プリンタ | 1 | 情報システム担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ②－５の対策に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ⑦－４ | PC：庁内ネットワークに接続できるもの | 1 | 情報システム担当 | 〃 | 〃 | 1) | ②－５の対策に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ⑦－５ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | ①－５の対策に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ⑦－６ | ベンダーの開発・保守部隊 | - | 情報システム担当 | 3日後に来庁 | 5日後に来庁 | 1) | 少なくとも７２時間以内はベンダーに頼らず、自力で非常時優先業務の対応ができるように要員のスキルを高めておく | 代替 | 情報システム担当 |  | ●
－ | ⑧ | 共通資源 | ①～⑦どの業務にも共通的に必要となる資源 | ⑧－１ | 電力 | - | 防災担当 | 発災後9.5時間はもつが、そのご停止、15日後より回復 | 発災後9.5時間はもつが、その後停止 また、庁内設備は水没し、使用できない可能性あり | 1) | 燃料の優先補給協定を結んでいるが、非常用電源の増強の必要性を、物流等の問題により、途切れる可能性をシミュレーションして検討する | 代替 | 防災担当 |  | ●
[10 empty] | 2) | トランク型やノートＰＣの大容量バッテリーなどの予備の非常用電源設備を準備する | 代替 | 防災担当 情報システム担当 |  | ●
|  |  |  | ⑧－2 | 職員 | 5 | 情報システム担当 | ５名対応可能 | 休日夜間の場合は早期駆けつけが困難 | 1) | 夜間休日に本庁舎が水没した場合の駆けつけ先を決めておく | 代替 | 防災担当 | ●
凡例
初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）
※ 目標開始時間 Ａ：発災直後
Ｂ：発災直後～3時間程度
Ｃ：3時間程度～
…被害を受ける可能性がある
…直接的な被害を受けない
or
…被害を受ける可能性がある
…直接的な被害を受けない
or
凡例
…被害を受ける可能性がある
…直接的な被害を受けない
目標開始時間

## 06-2
６－２初動検討ワークシート（代替拠点で復旧の想定）
目標 開始 時間 ※ | Ａ |  |  | Ｂ |  |  |  | Ｃ |  | Ｇ |  |  | Ｈ | Ｉ |  | 備考
| 対象とする 復旧優先業務 |  | ＩＣＴ部門が支援すべき 初動業務 | Ａに必要なシステム・インフラ |  | 数量 | 主管 | Ｂの被害想定 |  | 代替拠点での対応と事前対策 |  | 区分 | 対策の実行部門 | 短期 対策 | 中長期対策
ａ | ① | 災害直後の広報（住民の避難誘導） | 情報提供のための情報システムの稼動支援など | ①－１ | 防災行政用無線（固定系 本庁舎２階に設置、バッテリ有り） | 1 | 防災担当 | 倒壊して破損する可能性有り | 本庁舎にあるシステム・インフラは使用不能の想定 | 1) | 当面は防災行政用無線（固定系）は利用せず、緊急速報メールでのみの対応を検討する 但し、将来的には○○公民館にも防災行政用無線（固定系）の発信設備の導入を検討する | － | 防災担当 |  | ●
|  |  |  | ①－２ | 防災行政用無線（固定系 受信側、バッテリ有り） | 10 | 防災担当 | 倒壊して破損する可能性有り | 倒壊して破損する可能性有り | 1) | 防災行政用無線（固定系）は利用せず、緊急速報メールでのみ対応する | － | － | － | －
|  |  |  | ①－３ | 緊急速報メール（NTT Docomo、SOFTBANK、ａｕ） | - | - | 庁内ネットワークに依存 | 庁内ネットワークに依存 | 1) | （外部システム） | － | － | － | －
|  |  |  | ①－４ | 緊急速報メールの発信用ＰＣ （本庁舎２階に設置） | 1 | 防災担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 1) | 7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの対策①－４ ２）、４）によるが、緊急速報メールを発信できるモバイルＰＣを確保し、○○公民館へ持ち出して利用する | 防災 | － | － | －
|  |  |  | ①－５ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | 初動では庁内ネットワークは利用せず、災害対策本部の判断を待って、○○公民館側、現庁舎のいずれかでネットワークの再構築を計画、手配する 但し、将来的には○○公民館に公開ＷＥＢサーバを委託する外部ＤＣとの情報ネットワークを整備する | 防災 | 情報システム担当 |  | ●
ｂ | ② | 住民の安否確認 | 住民情報システム等の点検・稼働、安否確認に必要なデータの入手、OA機器用電源や通信回線の確保、PCやプリンターなどOA機器の確保・再設定作業、ケーブルやOA消耗品の確保、ベンダーとの連絡調整など | ②－１ | 住民情報システム | 1 | 情報システム担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | 7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの対策②－１に同じ | 代替 | － | － | － | 避難所の名簿作成もこれに含める
|  |  |  | ②－２ | 被災者支援システム（ＰＣ） | 1 | 情報システム担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | 被災者支援システムをセットアップしたＰＣを確保し、○○公民館へ持ち出して利用する | － | － | － | －
[10 empty] | 2) | 被災者支援システムをセットアップしたＰＣを用意できない場合に供え、ドライブイメージのバックアップデータを○○公民館に保管しておく | 代替 | 情報システム担当 | ●
|  |  |  | ②－３ | 住基データバックアップ | 1 | 情報システム担当 | 利用可能 | 〃 | 1) | バックアップデータを確保し、○○公民館へ持ち出して利用する（金庫に保管してあるバックアップデータか外部保管しているバックアップデータ） | 防災 | － | － | －
|  |  |  | ②－４ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | ①－５の対策と同じ | 防災 | － | － | －
|  |  |  | ②－５ | 住民情報を閲覧するための庁内ネットワークに接続できるＰＣ | 1 | 情報システム担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | 初動では利用しない | － | － | － | －
|  |  |  | ②－６ | 防災行政用無線（移動系 本庁舎２階に設置、バッテリ有り） | 1 | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | 持ち出しが可能であれば、○○公民館へ持ち出して利用する 本庁舎設置の防災行政用無線（移動系）が利用できない場合は、○○公民館に常備しているものを利用する （防災行政用無線（移動系）は固定設置済み） | ー | － | － | －
|  |  |  | ②－７ | 防災用行政無線（移動系 学校設置 バッテリ有り） | 10 | 防災担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | 被災により、防災行政用無線（移動系）が利用できない学校（避難所）との連絡はＤの対策②－７ ２）の対策と同じ | 防災 | － | － | －
|  |  |  | ②－８ | プリンター | 1 | 情報システム担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ○○公民館に常備しているプリンターをスタンドアロンでつなげて利用する | － | － | － | －
|  |  |  | ②－９ | ＯＡ消耗品（トナー） | - | 情報システム担当 | 棚の倒壊により破損する可能性有り | 棚の倒壊又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ○○公民館に常備しているＯＡ消耗品（トナー）を利用する （ＯＡ消耗品を保管している棚は倒壊の可能性有り） | 防災 | － | －
[10 empty] | 2) | 基準を決めて、ルールに従った棚の固定を○○公民館にも適用する | － | 総務担当 | ● | －
|  |  |  | ②－１０ | ＯＡ消耗品（紙） | - | 総務主管課 | 〃 | 〃 | 1) | ○○公民館に常備しているＯＡ消耗品（紙）を利用する | － | － | － | －
[10 empty] | 2) | ②－９ ２)の対策に同じ | 代替 | － | － | －
ｂ | ③ | 職員等（特に非常参集要員）の安否確認 | ベンダー要員の安否確認、安否確認システムの導入及び稼働支援など | ③－１ | 固定電話 | 1 | 防災担当 | １週間程度利用不可 | １週間程度利用不可 | 1) | 対策は7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの③－１と同じ | 代替 | － | － | －
|  |  |  | ③－２ | 携帯電話 | 1 | － | １週間程度利用不可 | １週間程度利用不可 | 1) | 対策は7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの③－１と同じ | － | － | － | －
ｂ | ④ | 外部との連絡（衛星を活用した移動体通信など） | インターネット回線の確保・通信に必要な設定作業など | ④－１ | 携帯ＭＣＡ無線 | 1 | 防災担当 | 利用可能 | 利用可能 | 1) | 携帯ＭＣＡ無線を確保し、○○公民館へ持ち出して利用するが、○○公民館にも常備する | ー | 防災担当 | ● |  | 県、外部事業者、応援自治体、その他応援を要請する外部機関を外部とする 通常の連絡手段以外のものを記載
|  |  |  | ④－２ | 災害時優先電話 | 1 | 防災担当 | １週間程度利用不可 | １週間程度利用不可 | 1) | 衛星携帯電話（データ通信も可能なもの）の導入はａパターン④－２と同じ、○○公民館への常備も検討する | 代替 | 防災担当 |  | ●
|  |  |  | ④－３ | メール、ＷＥＢメーラー | 1 | 情報システム担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | インターネットメールの活用できるモバイルＰＣを確保（○○公民館で調達又は現庁舎から持ち出し）し、利用する | 代替 | － | － | －
|  |  |  | ④－４ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | ①－５の対策と同じ | 防災 | － | － | －
|  |  |  | ④－５ | 庁内ネットワークに接続するＰＣ | 1 | 情報システム担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ④－３の対策に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ④－６ | 防災行政通信網 | - | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | 防災行政通信網は利用せず、代替拠点で利用可能な他の通信手段で外部との連絡を行う | － | － | － | －
ｂ | ⑤ | 災害対策本部の運営（防災・危機管理部門の業務実施を円滑に進める） | 災害対策本部の設置に必要なPC、プリンターなどのOA機器の確保・設定、ネットワーク（通信回線を含む）の構築及び設定・電源の確保 | ⑤－１ | 公開ファイルサーバ（mini住基、文書共有）災害時に利用する書式類が格納 | 1 | 情報システム担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | 災害時に用いる書式類を格納したモバイルＰＣを確保し、○○公民館へ持ち出して利用する | 代替 | － | － | －
|  |  |  | ⑤－２ | イントラネット（ポータル）（職員連絡用） | 1 | 情報システム担当 | 〃 | 〃 | 1) | 7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの⑤－２に同じ | 代替 | － | － | －
|  |  |  | ⑤－３ | 県災害情報管理システム | - | 防災担当 | 防災行政通信網に依存 | 防災行政通信網に依存 | 1) | （外部システム） | - | － | － | －
|  |  |  | ⑤－４ | 災害対策本部室に設置するPC（被害情報報告システムを搭載）（対策室に固定設置） | 1 | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | 初動では利用せず、○○公民館から利用できる通信手段で県への報告を行う | － | － | － | －
|  |  |  | ⑤－５ | 災害対策用のＰＣ | 数台 | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ④－３の対策に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ⑤－６ | 災害対策本部室に設置するFAX | 1 | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ○○公民館に常備しているＦＡＸを利用する （ＦＡＸは固定設置済み） | － | － | － | －
|  |  |  | ⑤－７ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | ①－５の対策と同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑤－８ | 防災行政通信網 | - | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ⑤－４の対策を参照 | － | － | － | －
ｃ | ⑥ | 避難所、住民、外部に対する情報提供 | Webサーバの点検・稼働、避難所等で運用するＰＣ、プリンターなどOA機器の確保・再設定作業、インターネットなど外部との通信回線の確保・設定作業、ICTツールの確保など | ⑥－１ | 公開用ＷＥＢサーバ（住民向けの情報提供） | 1 | 情報システム担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | ファシリティ設備の災害対策が十分な外部ＤＣへの移設は7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの⑥－１ １）の対策と同じ | 防災 | － | － | －
[10 empty] | 2) | ＳＮＳを活用して情報提供することは7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの⑥－１ ２）の対策と同じ | 代替 | － | － | －
|  |  |  | ⑥－２ | ＨＰ作成ツール（ＣＭＳ）を搭載したサーバ | 1 | 広報担当 | 〃 | 〃 | 1) | ファシリティ設備の災害対策が十分な外部ＤＣへ移設は7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの⑥－２ １）の対策と同じ | 防災 | － | － | －
[10 empty] | 2) | ＳＮＳでのみの情報提供をする。 | 代替 | － | － | －
|  |  |  | ⑥－３ | 庁内ネットワークに接続できるＰＣ（2階に設置） | 1 | 広報担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 1) | ④－３の対応に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－４ | 被害情報を記録するためのＰＣ （２階に設置） | 1 | 広報担当 | 〃 | 〃 | 1) | ④－３の対応に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－５ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | ①－５の対応に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－６ | ＦＡＸ（メディア向けの発表、２階に設置） | 1 | 総務主管課 | 転倒により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 転倒により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 1) | ⑤－６の対応に同じ | 防災 | － | － | －
|  |  |  | ⑥－７ | 印刷用輪転機（臨時報の印刷） | 1 | 総務主管課 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | ②－８の対応に同じ | 代替 | － | － | －
|  |  |  | ⑥－８ | インターネットに接続できるモバイルＰＣ | 3 | 情報システム担当 | インターネットに依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | モバイルルータ（２キャリア）の導入は7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの⑥－８ １）の対策に同じ | 代替 | － | － | －
[10 empty] | 2) | ④－３の対応に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－９ | 防災行政用無線（移動系 本庁舎２階に設置、バッテリ有り） | 1 | 防災担当 | 電力に依存 | 電力に依存 | 1) | ②－６の対応を参照 | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－１０ | 防災用行政無線（移動系 学校設置 バッテリ有り） | 10 | 防災担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | ②－７の対応に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－１１ | ＯＡ消耗品（トナー） | - | 情報システム担当 | 棚の倒壊により破損する可能性有り | 棚の倒壊又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ②－９の対応に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－１２ | ＯＡ消耗品（紙） | - | 総務主管課 | 〃 | 〃 | 1) | ②-１０の対応に同じ | ー | － | － | －
|  |  |  | ⑥－１３ | 広報車搭載防災行政用無線 | 1 | 広報担当 防災担当 | 利用可能 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | 自転車による人海戦術の対応はａパターン⑥－１３と同じ | 代替 | － | － | －
ｃ | ⑦ | 情報システム（②、⑤に係る情報システムを除く）の点検・再稼働 | 「初動」対応が終わった後に必要な情報システムの点検・再稼働、不足するOA機器の確保・再設定など | ⑦－１ | 固定電話（最低1台、外部事業者等との連絡） | 1 | 情報システム担当 | １週間程度利用不可 | １ヶ月以上利用不可 | 1) | ④－２)の対応と同じ | － | － | － | － | 通常時に利用しているシステムそのものをＡに必要なシステム・インフラとしてあげる（全庁で利用している全システム・インフラをあげる）のではなく、あくまで、通常時に利用しているシステムの点検・再稼動、不足するＯＡ機器の見極めに必要なアクションを行う上での必要なシステム・インフラを抽出することとする
|  |  |  | ⑦－２ | 複合機1台（印刷・複写機・FAX） | 1 | 情報システム担当 | 電力に依存 | 水没し、喪失する可能性有り | 1) | ⑥－６）の対応と同じ | － | － | － | －
[10 empty] | 2) | ⑤－６）の対策に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ⑦－３ | プリンタ | 1 | 情報システム担当 | 落下により、破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 落下又は水没し、破損する可能性有り | 1) | ②－８の対応に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ⑦－４ | PC：庁内ネットワークに接続できるもの | 1 | 情報システム担当 | 〃 | 〃 | 1) | ④－３の対応に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ⑦－５ | 庁内ネットワーク | - | 情報システム担当 | ケーブル、末端機器が破損する可能性有り、確保後は電力に依存 | 中核設備は水没し、喪失する可能性有り、 ケーブル、末端機器は破損する可能性有り | 1) | ①－５の対応に同じ | － | － | － | －
|  |  |  | ⑦－６ | ベンダーの開発・保守部隊 | - | 情報システム担当 | 3日後に来庁 | 5日後に来庁 | 1) | 自力対応力の強化は7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの⑦-７の対策と同じ | 代替 | － | － | －
－ | ⑧ | 共通資源 | ①～⑦どの業務にも共通的に必要となる資源 | ⑧－１ | 電力 | - | 防災担当 | 発災後9.5時間はもつが、そのご停止、15日後より回復 | 発災後9.5時間はもつが、その後停止 また、庁内設備は水没し、使用できない可能性あり | 1) | 当面は○○公民館に非常用電源の導入はせず、停電時は7-1初動検討ワークシート（現庁舎継続利用の場合）のＤの⑧－１ ２）で検討した携帯できるバッテリーを○○公民館へ持ち出し、利用するが、将来的には非常用電源設備を導入する方向で検討する | 代替 | 防災担当 |  | ●
|  |  |  | ⑧－2 | 職員 | 5 | 情報システム担当 | ５名対応可能 | 休日夜間の場合は早期駆けつけが困難 | 1) | 夜間休日に発生した災害で、本庁舎に行くことが困難な場合のみ、○○公民館へ行く（原則は本庁舎に参集後、災害対策本部の判断により、移動する） | 代替 | － | － | －
初動検討ワークシート（代替拠点で復旧の想定）
※ 目標開始時間 Ａ：発災直後
Ｂ：発災直後～3時間程度
Ｃ：3時間程度～
…被害を受ける可能性がある
…直接的な被害を受けない
or
凡例
…被害を受ける可能性がある
…直接的な被害を受けない
or
目標開始時間
…被害を受ける可能性がある
…直接的な被害を受けない
or
凡例
…被害を受ける可能性がある
…直接的な被害を受けない
or
…被害を受ける可能性がある
…直接的な被害を受けない
or

## 07
様式７ 持ち出しリスト
| No | 持ち出し品 | 置き場所 | 担当者 | 備考
| 1 | ＩＣＴ－ＢＣＰ＜地震編＞ | 非常持ち出し袋
| 2 | ＩＣＴ－ＢＣＰ 別紙一式 | 非常持ち出し袋
※別紙１ 様式８ ８－１.緊急連絡先一覧
※別紙１ 様式８ ８－２.復旧支援事業者の連絡先一覧
※別紙２ 様式11 ネットワーク確認（ＰＩＮＧ用）
※別紙２ ○○市ネットワーク構成図
| 3 | ○○市地域防災計画 | 非常持ち出し袋
| 4 | 災害時職員行動マニュアル | 非常持ち出し袋
| 5 | 災害用ＰＣ | 耐火金庫 |  | 充電確認
| 6 | ルータ | 耐火金庫 |  | 契約確認
| 7 | 耐火金庫の鍵 予備 | 非常持ち出し袋
| 8 | 電算室保管のバックアップ媒体 | 耐火金庫
| 9 | 各システムのマニュアル | 耐火金庫

## 08
様式８ 緊急連絡先一覧 「○○部連絡先一覧表」及び「○○部連絡網」も参照
(1) 「職員緊急連絡先一覧」及び「復旧支援事業者の連絡先一覧」には、個人情報が含まれるため「様式８ 別紙１」 及び「様式８ 別紙２」として管理する。
(2) 更新は、災害時職員行動マニュアル「○○部連絡先一覧表」の運用に準ずる。
(3) 代替場所や復旧支援を行う「指定避難場所」に関する緊急連絡先一覧は、「災害時職員行動マニュアル」を参照。
8－１ 職員緊急連絡先一覧
記載項目は下記として、別紙で管理する。
|  |  | 職員氏名 | 職名 | ICT-BCP 役割 | 庁舎まで の距離 | 自宅電話番号 | メール1 | 携帯電話番号 | メール2 | 災害時の 通勤手段
|  | 1 | ○○ 太郎 | 主事 | 情報ｼｽﾃﾑ 班員 | 3km | xxxx-xx-xxxx | □□@○○.jp | 090-○○-×× | △△@docomo.ne.jp | 自転車
8－２ 復旧支援事業者の連絡先一覧
記載項目は下記として、別紙で管理する。
|  | システム名 |  | 会社名 |  |  | 住所 |  | 平常時の連絡先 |  |  |  | 代替連絡先 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 社名 | 担当者名 | 役割 | （県／市） |  | 電話番号 | メール | FAX | 携帯メール | 代替電話番号 | メールなど | 連絡先名 | 代替場所

## 09
様式９ 参考文献一覧
| No | 文書名 | 作成者 | 保管場所
| 1 | ○○部連絡網 | ○○部 | 耐火金庫
| 2 | 各システムのマニュアル | 情報システム担当 | 耐火金庫
| 3 | ○○市 地域防災計画 | 防災担当 | 耐火金庫
| 4 | 災害時職員行動マニュアル | 防災担当 | 耐火金庫

## 10
様式１０ 被害チェックシート 簡易版
（被害確認場所： ）
| 日時 | 20 年 月 日（ ） | 記入者
： 時点
| 分類 | 項目 | 被害 | 調査方法
| 要員安否（情報システム担当） | 死者 | 名 | 就業時間内は点呼で、時間外は可能な通信手段を使用して確認する。 就業時間内の場合は来客者及び帰宅・休暇・外出要員の安否も合わせて確認すること。 死者、行方不明者、負傷者に該当者がいる場合は、氏名も記録すること。
|  | 行方不明者 | 名
|  | 負傷者 | 名
|  | 参集者（在勤者） | 名 | 参集者の氏名も参考として記入する。
|  | 参集可能との連絡があったもの | 名
| 建物・フロア | 建物（入館可能か否か） | あり／なし | 建物への入館許可は災害対策本部が把握している情報を確認する。 建物付帯設備は特にシステム機器設置場所での利用可能性を確認する。
|  | 情報システム担当執務室 | あり／なし
|  | システム機器設置場所 | あり／なし
| 建物内でのライフラインの利用 | 電気 | あり／なし | 災害対策本部が把握している情報を確認する（自ら確認しても良い）。
|  | ガス | あり／なし
|  | 水道 | あり／なし
|  | 下水・トイレ | あり／なし
|  | 通信 | あり／なし
| 建物付帯設備 | 電源設備 | あり／なし
|  | 空調設備 | あり／なし
|  | 通信設備 | あり／なし
| データセンター | データセンターの被害 | あり／なし | データセンターに損害状況を確認する。
|  | 設置機器類の被害 | あり／なし
|  | 電源設備 | あり／なし
|  | 空調設備 | あり／なし
|  | 通信設備 | あり／なし
| コンピュータ機器、媒体 | ホスト、サーバ設備等 | あり／なし | 目視で外観上の破損、異常ランプの点灯、出火、漏水、異臭などがないかを確認する。被害がある庁舎内に入る場合はできる限り複数名で行動すること。
|  | ネットワーク | あり／なし
|  | 磁気媒体（電算室内） | あり／なし
|  | 磁気媒体（耐火金庫内） | あり／なし
| システム稼働状況 | システム・インフラ 様式1：１－１システム・インフラ一覧で実施 | あり／なし | システム又はサーバ単位に損害状況を調査する。 ・電源がＯＮとなっているか ・異常ランプが点灯していないか ・コンソールに異常メッセージが 出力されていないか ・端末から接続可能か ・出火、異臭がないか ・外観からわかる破損がないか
|  | 外部、避難所等の端末やネットワーク | あり／なし
| サービス稼働状況 | ○○クラウドサービス稼働状況 （稼働しているか否か） | あり／なし | 契約しているクラウドサービス単位に損害状況を調査する。 ・クラウドサービスへの接続が可能か ・クラウドサービスを通常時と同様に利用できるか
|  | ○○クラウドサービスの利用可否 （利用できるか否か） | あり／なし
特記事項

## 11-1
様式11 被害チェックシート 詳細版
「ネットワーク確認（ＰＩＮＧ用）」及び「寒川町 ネットワーク図」には、 非公開情報が含まれるため「様式1１ 別紙」として管理する。
|  | 日時 | 20 年 月 日（ ） |  |  | 記入者：
： 時点
○電算室 稼動環境の確認
|  | 分類 | 調査項目 |  | 状況 | 確認方法 | 行動補足
|  | 電源装置 | 1 | 停電していないか。 | あり／なし | 情報システム班が目視で確認する。 | 停電時は、非常用電源の使用準備作業を防災担当へ依頼する。
|  |  | 2 | 非常用発電装置に損害・故障はないか。 | あり／なし | 災害対策本部に確認する。 | 非常用発電装置が稼動している場合は燃料の補給必要時期、いつまでに供給されるかを確認する。
|  |  | 3 | 配電盤、ブレーカーの稼動状態に問題はないか。 | あり／なし | 情報システム班が目視で確認する。 | 故障があった場合、防災担当へ復旧作業を依頼する。対応可能な期日を確認すること。
|  |  | 4 | UPS／ＣＶＣＦ装置の損害・故障はないか。 | あり／なし | 情報システム班が目視で確認する。 | 被害がある場合は、復旧支援事業者へ連絡する。
|  | 空調設備 | 1 | 空調システムの明確な物理的損害はないか。 | あり／なし | 情報システム班が目視で確認する。 | 故障があった場合、復旧支援事業者へ作業を依頼する。
|  |  | 2 | 漏水していないか。 | あり／なし |  | 通気など可能な限りの対策を実施し、必要とあれば優先度の低いサーバの稼動を一時停止する。

## 11-2
○システム・インフラ機器個別確認
１ 機器が転倒、フリーアクセスフロアの陥没により落下していないか。
２ 機器が大きく位置ずれしていないか。
３ 外観からわかる破損がないか。異常ランプが点灯していないか。
４ 水没、漏水、消火活動の際の放水等による水損、出火の際の発煙、塵等による汚染、異臭がないか。
５ 電源ケーブル、ネットワークケーブルが離脱していないか。
６ 電源が入っているか否か。
| 設置場所 | 機器名 システム名 サーバ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 復旧の見込時間
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし
|  |  | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし | あり/なし

## 11別紙
○ネットワーク個別確認
記載項目は下記として、別紙で管理する。
| 項目 |  | ホスト名 | 確認ＩＰアドレス | 確認結果 | 備考
| 本庁舎内LAN | ３階 |  |  | あり／なし
|  | ２階 |  |  | あり／なし
|  | １階 |  |  | あり／なし
| 分庁舎内LAN | ３階 |  |  | あり／なし
|  | ２階 |  |  | あり／なし
|  | １階 |  |  | あり／なし
| LGWAN |  |  |  | あり／なし
| インターネット |  |  |  | あり／なし
| 庁舎―指定避難所 |  |  |  | あり／なし
あり／なし
あり／なし
あり／なし
あり／なし
あり／なし
あり／なし
あり／なし
あり／なし
あり／なし
○○○市 ネットワーク図
庁内ネットワーク図について、別紙で管理する。

## 12
様式12 復旧対策シート
報告
| 日時 | 20 年 月 日（ ） |  |  | ： 時点
記入者
システム名
| 優先度と 復旧見込 | □第一次復旧システム（～ 時間） |  |  | 復旧見込
□第二次復旧システム（～ 時間）
□第三次復旧システム
| 復旧方針 | 場所：□庁舎内で復旧 □庁舎外で復旧
機器：□既存設備利用 □設備手配により復旧
情報：□災害による停止時点 □バックアップからデータ復旧
| 復旧計画 |  | ～24時間 | ～72時間
ハード
ソフト
ネット ワーク
特記事項
報告に対する回答
| 日時 | ２０ 年 月 日（ ） |  |  | ：
記入者
指示事項

## 13
様式13 進捗報告チェックシート
報告
| 日時 | 20 年 月 日（ ） | ： 時点
記入者
システム名
| 優先度と 復旧見込 | □第一次復旧システム（～ 時間） | 復旧見込
□第二次復旧システム（～ 週間）
□第三次復旧システム
災害の影響 （要約）
| ハード障害 | 障害状況 | 対策状況
| ソフト障害 | 障害状況 | 対策状況
| ネットワーク 障害 | 障害状況 | 対策状況
| 対策依頼 | □サーバなど機器手配が必要 | 左記補足
□障害対応が必要
□バックアップ手配が必要
□復旧支援事業者対応が必要
□現時点で障害対策不明
□他（要員不足など）
今後予想される問題点
特記事項
報告に対する回答
記入者
| 日時 | 20 年 月 日（ ） | ：
指示事項

## 14
様式14 訓練計画
年次のＩＣＴ－ＢＣＰ更新時又は情報システム担当の年次計画立案時に、当該年の訓練計画を下記の内容で取りまとめ、訓練を予定する。
| 訓練名称 | 訓練の概要 | 参加者 | 時期 | 企画者
| 実地検証訓練 | ＩＣＴ－ＢＣＰの理解と連絡体制確認 | 防災担当 広報担当 福祉担当 市民担当 | 20YY/MM/DD | 情報システム担当

## 15
様式15 業務継続計画の更新チェック
15-1 月次見直し項目
|  | チェック | 点検項目 | 備考
|  | □ | 人事異動、組織の変更による業務継続要員の変更がないかを確認する。
|  | □ | 各要員やベンダ等の電話番号やメールアドレスの変更がないかを確認する。
|  | □ | 計画書を変更した場合、計画に関連する文書がすべて最新版に更新されているかを確認する。
|  | □ | 復旧用の媒体、復旧手順書が予定どおりに準備されているか（破損等がないか）を確認する。
|  | □ | 非常用電源の配線または系統やＵＰＳ(無停電電源装置)、非常用通信手段が問題なく使用できるか点検する。
|  | □ | 取引関係の変更などにより、協力関係を構築すべき外部事業者に変更がないかを確認する。
15-2 年次見直し項目
|  | チェック | 点検項目 | 備考
|  | □ | 新たなシステムの導入による計画の見直し検討が適時行なわれているかを確認する。
|  | □ | 被害想定の変更による計画の見直し検討が適時行なわれているかを確認する。
|  | □ | 全庁版のＢＣＰの変更による計画の見直し検討が適時行なわれているかを確認する。
|  | □ | 検討された課題への対策案が確実に実施されているかを確認する。（責任部門や対応スケジュールが未定のものは予算編成時に予算化するとともに、上位者や他部署との調整が必要な案件については上位者と対応を相談しているかなど）
|  | □ | 重要な外部事業者の業務継続（協力体制の構築）への取組みの進捗を確認する。
|  | □ | 既に検討した前提とは異なる事象（災害事故）を想定した計画検討の必要性を確認する。
|  | □ | 現時点で対象範囲外とした情報システムがある場合、対象を広げる必要性を検討する。必要があれば、検討スケジュールを立案し、策定状況を継続的に管理する。
|  | □ | 外部環境の変化や情報システムの変更などにより選定した重要システム・インフラに変更がないか分析結果の見直しを行う。
|  | □ | 机上訓練、連絡・安否確認訓練などが計画どおりに実施されているかを確認する。
|  | □ | 訓練実施により判明した要改善点の反映が確実に行われているかを確認する。
|  | □ | 契約しているクラウドサービスについてサービス内容の変更がないか確認する。

## 16
様式16 持ち出しリスト点検事項一覧
| チェック | 点検 サイクル | 点検項目 | 点検項目
| □ | 月次 | 災害用ＰＣ | ・保管場所にあるか ・充電電源は十分されているか ・利用可能な環境になっているか
| □ | 月次 | ルータ | ・保管場所にあるか ・契約期間は過ぎていないか ・利用できるか
| □ | 月次 | 耐火金庫の鍵 予備 | ・保管場所にあるか ・鍵は変更されていないか
| □ | 月次 | 電算室保管のバックアップ媒体 | ・保管場所にあるか ・バックアップ媒体は古くなって いないか ・利用可能な環境になっているか ・戻すための周辺機器に変更はないか ・耐火金庫に不備はないか
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□